## Resumen
2024-25
www.e-bcsystems.com
GROUP PRODUCTS
EQUIPOS COMPACTOS Y UNIDADES R290
UNIDADES MULTISERVICIO Y SPLITS CO
2
CENTRALES TRANS
&
SUB
&
4Y CO
2
UNIDADES Y EVAPORADORES A2L
INTERCAMBIADORES CO
2
1
Green Solutions
CO
2
- R290
www.e-bcsystems.com
SOLUCIONES PARA
LA REFRIGERACIÓN MÓVIL
TRUCK REFRIGERATION
3
www.e-bcsystems.com
Basic Connection Systems S.L. | inicia su actividad en el año 2000
con y para el apoyo de los fabricados del Grupo Rivacold. Grupo
dedicado al diseño, desarrollo y producción de equipos para la
refrigeración desde 1966, y que actualmente ocupa un puesto
destacado en el mercado europeo.
Nuestra base de trabajo, es nuestro equipo humano; nuestro método,
la colaboración; y nuestro objetivo, evolucionar constantemente de
acorde con la demanda. Siempre en estrecho y constante contacto
con el fabricante y las necesidades del mercado. En consecuencia las
de nuestros clientes.
La demanda exige distintos niveles de servicio, es por lo que
desarrollamos nuestra actividad bajo tres líneas de actuación: agencia,
distribución y asesoramiento técnico.
“No pagues más por algo que no precisas o por un servicio que no
recibes.”
Consulta nuestros productos al diseñar tu instalación de frío, y valora
nuestra propuesta para realizar tu proyecto.
www.e-bcsystems.com
RV4
RV3
RV2
RV6
RV7
RV1
BC Systems | RIVACOLD
Visión, capacidad adaptativa y el
respaldo de una empresa líder, nos
van a permitir que juntos podamos
afrontar un futuro apasionante.
Únete a nosotros y apasiónate.
BC
S STEMS
GROUP PRODUCTS
Powered and supported by Rivacold,
a company making history.
Thanks Mr.Vitri
RV5
RV
RV
www.e-bcsystems.com
COOL AND BEYOND
HOTEL&OFFICE
PRECIOS E INFORMACIÓN
Los precios indicados en la presente tarifa están sujetos a posibles va-
riaciones sin previo aviso. Las ofertas o presupuestos tienen una validez
de 30 días. Es voluntad de nuestro departamento comercial el respetar los
mismos, siempre que sea posible. Cuando no sea posible, por cambios en
la situación o condiciones de mercado, así como por dificultades excepcio | -
nales o penuria, nos reservamos el derecho de modificar los precios.
Los precios en ningún caso incluyen la instalación ni la puesta en marcha
de los materiales suministrados.
La constante mejora de nuestros productos puede dar lugar a que la
información contenida en esta tarifa sufra variaciones sin previo aviso.
La información técnica y el apoyo para la selección de nuestros pro-
ductos, tiene carácter informativo y no vinculante. Es el cliente, en último
término, el responsable directo de la selección realizada.
PEDIDOS
Deben ser cursados por escrito (carta, fax o correo electrónico) para
que quede constancia de los mismos y eliminar errores de transcripción o
interpretación. Se aceptarán pedidos telefónicos que serán mecanizados y
remitidos al cliente para su debida confirmación.
Los pedidos presuponen, por parte del cliente, la aceptación íntegra de
nuestras condiciones venta que siempre prevalecerán sobre cualquier otra
condición del comprador, salvo acuerdo expreso por escrito.
Aquellos pedidos que no estén disponibles para entrega inmediata o
correspondan a productos que deban fabricarse, serán confirmados por
nuestro dpto. comercial indicando la fecha prevista de salida de fábrica,
con reserva del derecho de cancelación. Una vez confirmado el pedido, no
se admitirán anulaciones ni modificaciones.
Nos reservamos el derecho de exigir pagos por anticipado, en aquellos
casos que estimemos oportunos, independientemente de las condiciones
de pago pactadas.
PLAZOS DE ENTREGA
Los plazos de entrega informados tienen carácter orientativo y no son
vinculantes. Variaciones razonables de los mismos por causas excepcionales
o penurias no podrán ser causa de reclamación alguna por parte del compra-
dor ni motivo de resolución del contrato.
TRANSPORTE Y PORTES
El transporte se realizará a cargo del vendedor, en España peninsular y
Baleares, con la agencia colaboradora del vendedor en la zona de destino,
siempre que el importe del pedido supere los 300,00 | € | netos. En cualquier
otro caso, se repercutirá en la factura el coste del transporte.
Para los aislamientos tubulares, los portes serán pagados en España peninsular
y Baleares para pedidos de más de 600 | € | de importe neto o de más de 20 cajas.
En cualquier otro caso, se repercutirá en la factura el coste del transporte.
Para el transporte de la mercancía fuera de la zona geográfica indicada y
cuando soliciten franjas horarias de entrega, medios específicos y/o acceso a
zonas restringidas, podemos tramitarles el envío con la agencia elegida por no | -
sotros con los portes íntegros de la expedición cargados en la factura.
La mercancía sale de nuestros almacenes en perfectas condiciones, por
lo que el receptor debe controlar, obligatoriamente, el estado de la misma
al ser recepcionada. En caso de observar algún daño deberá realizar la re-
serva pertinente en el documento de entrega del transportista y remitir una
reclamación por escrito en el plazo de 24 horas a la agencia de transportes
con copia a Basic Connection Systems S.L.
En el supuesto de que el comprador acuerde con el vendedor la entrega
de la mercancía directamente en la obra, el primero siempre será respon-
sable de la buena recepción de la misma y de la posible formulación de
reservas al transportista. El vendedor no podrá ser considerado, en ningún
caso, responsable de los daños ocurridos durante el transporte o manipu-
lación del material en la obra.
Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, tanto sea
el envío a portes pagados o debidos y sin compromiso horario de entrega.
EMBALAJE
El embalaje estándar para el transporte por carretera está incluido en
los precios de la presente tarifa. Cualquier otro tipo o requerimiento es-
pecial de embalaje será cargado en la factura.
FORMA DE PAGO
La forma de pago será la acordada con cada comprador, siempre sin
superar el máximo marcado por la Ley de Morosidad.
Cualquier aplazamiento en el vencimiento de las facturas deberá ser au-
torizado por el departamento de administración, con el consecuente cargo
por demora indicado en la mencionada Ley del párrafo anterior.
Todas nuestras ventas están aseguradas por COFACE IBERICA.
GARANTÍA
El comprador se beneficia de la garantía, otorgada por los distintos fabri | -
cantes de los productos incluidos en la presente tarifa, por un periodo de
12 meses desde la fecha de la entrega.
La garantía sólo es aplicable a defectos de fabricación y no cubre aquellos
casos que sean atribuibles a una manipulación y/o utilización incorrecta, y/o
a un incumplimiento de las instrucciones descritas en el manual de instala-
ción, uso y mantenimiento suministrado con cada equipo, y/o al desgaste
por un uso normal del mismo.
Mano de obra, desplazamientos, transportes y cualquier otro gasto, per | -
juicio o pérdida que pudiera originarse, no están cubiertos por la presente
garantía.
A nuestra elección, se procederá a la reparación o sustitución del equipo o
piezas que se dictaminen como defectuosas. Dicha reparación o sustitución,
no varía la fecha de inicio del período de garantía del material suministrado,
que será la indicada en el párrafo anterior. Sin embargo, la pieza reparada o
sustituida, tendrá un año de garantía a partir de su sustitución o reparación.
Los portes serán siempre a cargo del cliente.
A todas las garantías se les asignará, desde nuestro departamento
de servicio postventa, el correspondiente número de tramitación para su
seguimiento. No se aceptará ninguna reclamación que no disponga de
dicho número.
Todo material remitido en garantía se facturará, y se procederá a su
correspondiente abono una vez recepcionadas las piezas defectuosas y ve-
rificadas por el fabricante.
DEVOLUCIONES
No serán aceptadas devoluciones de materiales sin la conformidad previa
del departamento comercial o del delegado de ventas de la zona. En ningún
caso se aceptarán devoluciones de materiales a portes debidos.
Toda devolución debe ir acompañada del correspondiente número de
autorización asignado por el servicio postventa.
En caso de devolución por causas imputables al vendedor, se aceptarán
portes debidos por la agencia que les indiquemos.
Las devoluciones efectuadas podrán tener demérito dependiendo de la
fecha de compra del material y del estado del mismo. En tal caso, le será
comunicado al comprador en el momento de solicitar dicha devolución.
RECLAMACIONES
Una vez recibido el material, el comprador verificará el contenido del mismo
en un plazo no superior a 7 días desde su recepción, para comprobar eventuales
defectos y/o faltas que pudiesen ser imputables al vendedor, comunicando de
forma inmediata al vendedor la existencia de estos defectos y/o faltas. Transcu | -
rrido dicho plazo no se aceptará ninguna reclamación.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El comprador se compromete a garantizar y cumplir con la legislación vigente para
la instalación de los productos suministrados y que ésta sea realizada por personal
técnico cualificado y capacitado, legalmente, para la misma.
IMPUESTOS
Se aplicarán aquellos impuestos que correspondan de acuerdo con la legislación
vigente y según el tipo que legalmente esté establecido en cada momento. Salvo el
impuesto sobre los gases fluorados, que está incluido en los precios publicados, según
Art. 3 RD 712/2022 - Ley 14/2022
COMPETENCIA LEGAL
El comprador y esta sociedad, con renuncia al propio fuero que pudiera correspon-
derles, se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Barcelona.
Todos los productos
fabricados por
están debidamente certificados
de acuer
do con las directivas
actuales de la UE.
CONDICIONES GENERALES DE VENTA
GROUP PRODUCTS | GROUP PRODUCTS
| LAB1 | es una cámara climática de 300 metros cúbicos en cuyo interior se
instalan tres celdas frigoríficas, que funcionan como calorímetros para probar
el rendimiento de los monoblocs frigoríficos. Se pueden realizar mediciones
de rendimiento, consumo de energía y eficiencia de acuerdo con prEN 17432,
para sistemas de aire o agua. El LAB1 ha sido diseñado para probar el rendi-
miento de refrigeración con temperaturas ambiente de 0 ° C a +55ºC y con
temperaturas de cámara de hasta -40ºC.
LAB2 | es un calorímetro de grandes dimensiones con doble celda equi-
pado con cámara para anular las dispersiones térmicas hacia el ambiente
exterior. Creado para probar el rendimiento y la eficiencia de evaporadores
de aire por convección forzada para refrigeración, permitir medir potencias
frigoríficas desde 200 W hasta 65 kW, con precisión y repetibilidad de los da | -
tos muy elevadas en todos los rangos de medida posibles. También se pueden
probar prestaciones fluidodinámicas de válvulas termostáticas y sistemas de
control de los fluidos. El LAB 2, se puede transformar, si es necesario, en cá | -
mara climática para pruebas en sistemas frigoríficos, simulando temperaturas
externas de hasta -30ºC.
LAB3 | es una cámara climática de 300 metros cúbicos equipada con 8 calo-
rímetros para medir las prestaciones y la eficiencia de compresores (EN 13771-1)
y unidades condensadoras para refrigeración (EN 13771-2; EN 13215) y com | -
probar después los datos necesarios para la declaración de conformidad relativa
a la normativa ECODESIGN. Las centrales frigoríficas y de tratamiento de aire
que incluye el LAB3 permiten crear ambientes climáticos de -15ºC a 55ºC. Se
pueden probar unidades condensadoras con potencia frigorífica de 300 W a
100 kW. En el LAB3, además, se pueden realizar pruebas en acondicionadores,
refrigeradores de líquido, bombas de calor para calefacción y enfriamiento de los
ambientes y refrigeradores para ciclos de proceso. Estas prueba se realizan según
las normas EN 14511-2:2018 y EN 14825:2018 para evaluar la carga parcial y el
cálculo del rendimiento estacional.
LAB3 se ha diseñado y fabricado para poder realizar con total seguridad las pruebas en sistemas con CO
2
o Hidrocarburos (R290, R600, etc.).
Por ello dispone de sistemas de eliminación y saneamiento del ambiente, controlados por sensores de alta resolución que permiten eliminar
instantáneamente cualquier tipo de riesgo, en caso de pequeñas fugas de CO
2
o de Hidrocarburos.
| LAB4 | es una cámara semianecoica diseñada específicamente para realizar
pruebas de emisión de ruidos y vibraciones en todo tipo de productos, con
especial atención en el análisis acústico y de las vibraciones de los sistemas fri-
goríficos. El sistema permite conectar unidades condensadoras a colorímetros
externos, desacoplados acústicamente, de manera que se pueda reproducir
cada carga frigorífica, en cualquier tipo de funcionamiento. La cámara semia | -
necoica además está climatizada. De esta forma se puede reproducir cualquier
condición, ya sea de carga frigorífica como de ambiente externo, permitiendo
además simular condiciones de funcionamiento extremas. Se pueden adquirir
y medir datos acústicos y de vibraciones al mismo tiempo que los datos de
prestaciones y de funcionamiento de la máquina (temperaturas, presiones,
etc.), para asociar cada fenómeno acústico a un determinado estado de fun | -
cionamiento.
LAB5 | es una cámara climática fabricada de manera específica para pruebas
de eficiencia energética necesarias para comprobar la conformidad con respecto
a la normativa ECODESIGN y a la declaración de la clase energética relativa a
sistemas de refrigeración doméstica, profesional y para exposición o venta. La
cámara está equipada con un sistema de ventilación con flujo horizontal laminar
que garantiza una velocidad del aire entre los 0,1 y los 0,2 m/s, en cada punto,
y un control con temperatura y estabilidad que garantiza una estabilidad de la
cámara de +/- 0,2°C y +/- 0,3 % de humedad relativa.
En concreto, es posible realizar pruebas conformes a las siguientes normas:
EN ISO 23953-2: Muebles frigoríficos comerciales.
EN 16825 / EN ISO 22041: Muebles y mostradores de almacenamiento refrigerado
para uso profesional.
EN 17032 / EN ISO 22042: Abatidores de refrigeración y congelación de uso profesional.
CEI EN 62552 / IEC 62552-2: Equipos refrigerados para uso doméstico.
EN 16901:2017: Congeladores de helados.
UNE EN 16902:2017: Mobiliario de refrigeración de bebidas para uso comercial.
EN 50597: Consumo energético para máquinas de venta
Significado de la acreditación
La acreditación prueba la competencia, la independencia y la
imparcialidad de los entes de certificación, inspección y com | -
probación y de los laboratorios de prueba y calibrado y ase-
gura la idoneidad para evaluar la conformidad de los bienes y
servicios con respecto a las prescripciones establecidas por las
normas voluntarias y obligatorias.
Accredia es el Organismo designado por el Gobierno italiano
para probar la competencia, la independencia y la imparciali-
dad de los organismos y de los laboratorios que comprueban
la conformidad de los bienes y de los servicios con respecto a
las normas.
Como autoridad imparcial, el Organismo de certificación ga | -
rantiza la fiabilidad de los servicios prestados por los orga | -
nismos y por los laboratorios y presta un servicio de interés
público.
La acreditación asegura que los organismos de certificación,
inspección y comprobación y los laboratorios de prueba y cali-
brado cuenten con todos los requisitos que exigen las normas.
A nivel mundial, la acreditación se concede en base a la norma
internacional ISO/IEC 17011. Dentro de la Unión europea, el
Reglamento europeo 765/2008 prevé que cada estado miem | -
bro designe su propio Organismo Único nacional de acredita-
ción y ha concedido a este por primera vez el status jurídico,
reconociéndolo como autoridad pública.
En Italia el Organismo Único de acreditación designado por el
gobierno es Accredia.
En el LAB4 se pueden realizar pruebas según las normas EN ISO 3744 y la EN ISO 3745.
8
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
LA POTENCIA MÁS COMPACTA
www.e-bcsystems.com
Quickview - F-GAS
F-GAS READY PRODUCTS
HFCS bans in refrigeration and air-conditioning
SECTOR | GWP LIMIT | YEAR
Domestic refrigeration
NO F-GAS
2026
Stationary refrigeration
(except < -50ºC)
2.500
2025
Self-contained commercial refrigeration
150
2025
All other self-contained (except chiller)
150
2025
Centralised commercial refrigeration (≥ 40 kW),
except in the primary refrigerant circuit of cascade
systems where f-gases with a GWP < 1.500 may be used
150
2022
Movable room AC
150
2020
Single split AC (< 3 kg of f-gases)
750
2025
C
O
N
F
O
R
M
E
F
-
G
a
s
R
(
U
E
)
5
1
7
/
2
0
1
4
GWP
<
2500
f-gas
año 2022
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
Quick
iew
2030
150
NEW
9
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
Quickview - ECO DESING
ECO DESING READY PRODUCTS
A partir del 1 de Julio de 2018 el coeficiente de prestación (COP) y el índice de
prestación energética estacional (SEPR) de las unidades condensadoras no será
inferior a los siguientes valores.
PRODUCTO | ECODESING | ENERGY LABELLING
Refrigeración doméstica
Muebles de vino y minibar
Neveras profesionales
Abatidores rápidos
Unidades condensadoras
Enfriador de proceso, LV + MV
Enfriador de proceso, AT
Enfriador VRF y A / C
Muebles refrigerados
Almacenes refrigerados
EPREL |  | (EU Product Database for Energy Labelling)
C
O
N
F
O
R
M
E
eco
design
√
E
P
R
E
L
energy
labelling
TEMPERATURA DE
TRABAJO
CAPACIDAD NOMINAL P
A
COEFICIENTE
APLICABLE
VALOR
TN
(MEDIA)
0,2 kW ≤ P
A
≤ 1 kW | COP | 1,40
1 kW < P
A
≤ 5 kW | COP | 1,60
5 kW < P
A
≤ 20 kW | SEPR | 2,55
20 kW < P
A
≤ 50 kW | SEPR | 2,65
BT
(BAJA)
0,1 kW ≤ P
A
≤ 0,4 kW | COP | 0,80
0,4 kW < P
A
≤ 2 kW | COP | 0,95
2 kW < P
A
≤ 8 kW | SEPR | 1,60
8 kW < P
A
≤ 20 kW | SEPR | 1,70
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
Quick
iew
10
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
11
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
Sistemas
integrales
| 0 |  | 1 |  | 10 |  | 50 |  | 100 |  | 500 |  | 1000
UNIDADES, EQUIPOS Y CENTRALES DE REFRIGERACIÓN
RANGE | MAIN
APPLICATION
Centrales
T
kW
100 | %
0 | %
T _C
kW
100 | %
0 | %
T _S
kW
100 | %
0 | %
M_CO2 | NNEXT
kW
100 | %
0 | %
4Y
kW
Centrales
KX_B3
kW
KX_B2
kW
CX_C3
kW
100 | %
0 | %
CX_F3
kW
CX_B3
kW
GP_2B
kW
100 | %
0 | %
GP_2C
kW
100 | %
0 | %
MH2_C
kW
100 | %
0 | %
MH2_B
kW
100 | %
0 | %
CX_N
kW
CX_U
kW
Unidades condensadoras
CO2NNEXT
kW
100 | %
0 | %
MV_F
kW
MX
kW
MH
kW
MH_C
kW
100 | %
0 | %
MH_U
kW
ME
kW
SU
kW
HC
kW
BH
BH-BL/FH-FL/
DH-DL
kW
HA
HA-LA/HU-LU/
HM-LM
kW
Unidades
de potencia
GP
kW
100 | %
0 | %
GH
kW
100 | %
0 | %
Quick
iew
| 0 |  | 1 |  | 10 |  | 50 |  | 100 |  | 500 |  | 1000
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
RANGE | MAIN
APPLICATION
Equipos compactos
SF
m
3
BX
m
3
PT
m
3
CT
m
3
FT/FA
m
3
SV
m
3
SE
L
TE
DOORS
Equipos partidos
SX
m
3
SP
m
3
ST
m
3
TH
m
3
FS
m
3
INTERCAMBIADORES
Condensadores
RRC
kW
RRS
kW
Evaporadores
RCBR
500 -630
CÚBICO
kW
RCMR
350 -450
CÚBICO
kW
RC-RCS
250
CÚBICO
kW
RSI
250 -350
CUÑA
kW
RS-RSV
200 CUÑA
kW
Evaporadores
RDC-RDF
kW
REC
kW
RES
kW
EQUIPOS PARA EL TRANSPORTE
Equipos transporte
SAT
kW
HDD
kW
DDU
kW
| 0 |  | 1 |  | 10 |  | 50 |  | 100 |  | 500 |  | 1000
700
2/3 Doors | 4 Doors
1.400
Quick
iew
www.e-bcsystems.com
TRANSPORTE
REFRIGERADO
SUPERMECADOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
ISLAS
CONGELADOS
ARMARIOS
FRIGORÍFICOS
MURALES
FRIGORÍFICOS
MESAS
FRÍAS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
APLICACIONES
ESPECIALES
ICONOS APLICACIONES
SALAS
ELABORACIÓN
TUNEL
CONGELACIÓN
IOT
4.0
REFRIGERANTE
NATURAL
BAJO GWP
CONDENSACIÓN
POR AGUA
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
TROPICALIZADO
ICONOS GREEN
ICONOS COMERCIALES
PRECIO
NETO
CONSULTAR
PLAZO
EN
STOCK
FÁCIL
INSTALACIÓN
COMPRESOR
HERMÉTICO
AT
ALTA
TEMPERATURA
CONTROL
HUMEDAD
COMPRESOR
SEMIHERMÉTICO
BT
BAJA
TEMPERATURA
REFRIGERACIÓN +
CLIMA +ACS
MONTAJE
TECHO
TN-BT
DOBLE
TEMPERATURA
CONDENSADOR
INCORPORADO
SCROLL
TN
MEDIA
TEMPERATURA
MONTAJE
PARED
CAPACIDAD
VARIABLE
ICONOS TÉCNICOS
SCROLL
DIGITAL
CALOR / FRÍO
ELECTRÓNICA
RIV-OLUTION
INTEMPERIE
INVERTER
CONTROL
REMOTO VIA APP
REFRIGERANTES
DE BAJO PCA
REFRIGERATION ADDED VALUE
Indice Green Solutions
1
15
EVAPORADORES |  | R290
RM | B |  | 130
EVAPORADORES |  | CO
2
RM | X |  | 134
RSI
X |  | 136
RC
X |  | 140
RCM
X |  | 144
RCB
X |  | 148
RDF
X |  | 152
GAS COOLERS |  | CO
2
RRS | X |  | 158
RRC
X |  | 170
EVAPORADORES |  | A2L
RSI |  | 198
RC
202
RCM
R |  | 206
RCB
R |  | 210
RDF
214
RDF
R |  | 218
Sistema de supervisión
y Telegestión
Programación
de parámetros
BS | BLOCKSYSTEM |  | 232
DX
DIXELL |  | 236
R | V
RIV-OLUTION |  | 240
R290
BEST | WALL |  | 1 | 8
BEST | INVERTER |  | 2 | 2
BEST | CEILING |  | 2 | 6
FA |  | 32
KIT RADIAL |  | 30
FA |  | W |  | 36
SF |  | 4 | 2
KIT RADIAL |  | 40
SF | W |  | 46
CH |  | 50
SF | W LOOP |  | 54
SE |  | 58
TE |  | 62
UH |  | 66
CO
2
- R744
CN |  | 72
MH | X |  | 76
SN |  | 80
MC |  | 84
MC | 4Y |  | 9 | 2
TX | C |  | 9 | 4
TX | C4 |  | 9 | 6
TX |  | 9 | 8
SB |  | 104
SB | W |  | 106
TB |  | 110
4Y |  | 114
A2L |  | bajo PCA
UN | UNICA |  | 120
16
70
119
129
133
157
195
Presurizados
con Nitrógeno
Precargados
R452A
R449A
R134a
R448A
R407F
R513A
R407H
Multigas
Multigas
A2L
R290
R744
225
231
Montaje pared acaballado
o tampón
Compresor de 1/2 a 2 x 1,25 HP
Potencia Frigorífica de 0,7 a 3,8 Kw
Cámaras de 2,8 a 47 m
3
FA
32
R290
+ KIT RADIAL
30
EN STOCK
EN STOCK
Montaje pared acaballado
o tampón
Compresor de 1/2 a 2 x 1,50 HP
Potencia Frigorífica de 0,5 a 4,7 Kw
Cámaras de 1,7 a 99,1 m
3
BEST
WALL
18
R290
EN STOCK
Montaje en techo
Compresor de 1/4 a 3 x 1,50 HP
Potencia Frigorífica de 5,4 a 6,9 Kw
Cámaras de 2,1 a 205,5 m
3
BEST
CEILING
26
R290
Condensado por Agua
Montaje pared acaballado o tampón
Compresor de 1/2 a 2 x 1,25 HP
Potencia Frigorífica de 0,7 a 3,8 Kw
Cámaras de 4,5 a 46,7 m
3
FA
W
36
CONSULTAR
PLAZO
R290
S STEMS
GROUP PRODUCTS
Montaje pared acaballado
o tampón
Compresor de 1/2 a 2 x 1,20 HP
Potencia Frigorífica de 3,3 a 4,4 Kw
Cámaras de 1,3 a 65,9 m
3
Reg. INVERTER
BEST
INVERTER
22
R290
CONSULTAR
PLAZO
R290
17
R290
Montaje de techo
Compresor de 1/2 a 2 x 1,25 HP
Potencia Frigorífica de 0,7 a 3,8 Kw
Cámaras de 2,8 a 50 m
3
SF
42
+ KIT RADIAL
40
R290
EN STOCK
Condensado por Agua
Montaje de techo
Compresor de 3/4 a 2 x 1,25 HP
Potencia Frigorífica de 0,8 a 4,7 Kw
Cámaras de 5 a 64 m
3
54
SF
W LOOP
R290
CONSULTAR
PLAZO
Condensado por Agua
Montaje de techo
Compresor de 1/2 a 2 x 1,25 HP
Potencia Frigorífica de 0,7 a 4,2 Kw
Cámaras de 4 a 56 m
3
46
SF
W
CONSULTAR
PLAZO
Montajes varios
Compresor de 1/5 a 1,25 HP
Potencia Frigorífica de 0,1 a 1,2 Kw
66
UH
R290
CONSULTAR
PLAZO
Sistema compacto mostradores
Compresor 0,20 a 0,55 HP
Muebles de 3 a 5 puertas
TE
62
R290
CONSULTAR
PLAZO
R290
WATERLOOP SYSTEMS
CH
CONSULTAR
PLAZO
50
CH
R290
Chiller de Agua
Refrigeración del circuito hidráulico
Potencia Frigorífica de 0,8 a 19,3 Kw
Hasta 76 Kw montaje en serie
WATERLOOP SYSTEMS
Sistema compacto para armarios
Compresor de 0,25 a 1,25 HP
Potencia frigorífica de 0,2 a 0,7 kW
Armarios de 700 a 1.400 Lts.
SE
58
R290
EN STOCK
18
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
BEST
WALL
COMPACTOS PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
R290
MA10-MA80 LA10-LA70
L
e
y
1
4
/
2
0
2
2
a
r
t
.
5
F
-
G
a
s
R
(
U
E
)
5
1
7
/
2
0
1
4
< 0,0005 Teq.CO
2
tasa 0
€
SILENCIOSOS
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
COMPRESOR
HERMÉTICO
ELECTRÓNICA
RIV-OLUTION
CONTROL
REMOTO VIA APP
COMPONENTES PRINCIPALES PARTE MECÁNICA
Carga de refrigerante natural R290 <150 g por circuito (PCA=3) |  | •
Compresores herméticos altenativo |  | •
Protección térmica motor compresor |  | •
Condensador con tubos de Ø5mm con estriado helicoidal interno |  |  | •
Evaporador con tubos Ø5/16” con estriado helicoidal interno |  | •
Motoventiladores electrónicos en condensador y evaporador |  | •
Expansión por válvula termostática |  | •
Desescarche automático por gas caliente |  | •
Bandeja de evaporación del agua de condensación |  | •
CIRCUITO DE MANIOBRA Y PARTE ELÉCTRICA
Presostato de seguridad de alta |  | •
Transductores de alta y baja presión |  | •
Micropuerta (con cable 2,5 m) |  | •
Cable resistencia puerta equipos BT (2,5 m) |  | •
Luz interior de cámara LED (con cable 5 m) |  | •
Cable alimentación (2,5 m) con conector eléctrico cableado |  | •
CONTROL ELECTRÓNICO
Riv-olution: control electrónico programable con software
desarrollado por Rivacold
•
Funciones desescarche inteligente y detección de fugas |  | •
Conectividad bluetooth |  | •
APP para la gestión y el control del equipo |  | •
Cable conexión BMS (protocolo modbus) |  | •
Display LED con nuevos gráficos y retroiluminación blanca |  | •
Teclado capacitivo retroiluminado |  | •
ESTRUCTURA
Carrozado autoportante de acero galvanizado |  | •
Panel frontal desmontable, fácil mantenimiento |  | •
Kit fijación |  | •
Kit tampón desmontable 100 mm | (en dotación, indicar en el pedido) |  | •
OPCIONALES |  | € | uros
Tratamiento cataforesis anticorrosión en baterías |  | [D] |  | +10%
Cable 5 m o 10 m (Luz interior de cámara, |  | [E1] |  | 184,00
cable resistencia puerta, cable micropuerta)
[E2]
257,00
| Panel remoto de control con cable 5 m |  |  | 367,00
Conexión master - slave con cable 5 m |  | 91,00
Kit cable de alarma 5 m |  |  | 92,00
IoT | 2G monitorización remota incluye 2 años |  | 951,00
(en dotación | s | uministro 1u. por equipo) |  | 230,00 | € | /u |  | NETO
Kit tampón desmontable |  | 150 mm |  | 160,00 | € | /u |  | NETO
|  | 200 mm |  | 213,00 | € | /u |  | NETO
LIFE-CYCLE
ASSESSMENT
BEST
BLOCKSYSTEM
R290
0 |  | 10.000 |  | 120.000 |  | 30.000 |  | 4 | 0.000
-20%
BEST
BLOCKSYSTEM
R452
0 |  | 10.000 |  | 120.000 |  | 30.000 |  | 4 | 0.000
-40%
Resources
Extraction
Manufacture
Recycling
Use
Construction
Transport
APP MY I.D.
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
19
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
BEST
WALL
- Compactos de pared
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290 - Temperatura interior cámara
BEST
WALL
MODELO
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T.
Amb | .
-5ºC | 0ºC | +5ºC | +10ºC
Kg
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
TN
BEWS251MA10P11
3.990,00
230/1/50
0,50
≤ 0,150
+38ºC
761 4,1 | 880 | 6,1 | 1.008 9,3 1.145 15,3
+43ºC
719 3,1 | 832 | 4,5 | 955 6,6 1.085 9,8
BEWS251MA20P11 | 4.443,00
230/1/50 | 0,75
≤ 0,150
+38ºC
1.027 6,1 | 1.183 | 8,9 | 1.350 14,2 1.526 23,2
+43ºC
975 4,6 | 1.123 | 6,6 | 1.281 9,6 1.447 16,2
BEWS301MA30P11 | 5.438,00
230/1/50 | 1,00
≤ 0,150
+38ºC
1.278 8,1 | 1.479 | 12,8 | 1.696 19,7 1.929 32,2
+43ºC
1.186 6,0 | 1.373 | 8,6 | 1.577 13,2 1.796 22,6
BEWS301MA40P11 | 5.625,00
230/1/50 | 1,25
≤ 0,150
+38ºC
1.647 11,8 | 1.898 | 17,7 | 2.167 28,1 2.451 43,7
+43ºC
1.554 8,5 | 1.795 | 12,4 | 2.054 21,0 2.328 32,6
BEWS302MA50P11* | 6.453,00
230/1/50* | 2 x 0,75
2 x ≤ 0,150
+38ºC
2.061 16,0 | 2.375 | 25,1 | 2.711 37,7 3.065 58,2
+43ºC
1.956 | 11,5 | 2.255 | 19,2 | 2.574 28,9 2.910 44,3
BEWS352MA60P11* | 7.082,00
230/1/50* | 2 x 0,75
2 x ≤ 0,150
+38ºC
2.442 21,0 | 2.861 | 32,2 | 3.315 48,9 3.800 76,2
+43ºC
2.286 15,6 | 2.691 | 24,7 | 3.130 37,8 3.600 59,0
BEWS352MA70P11* | 7.856,00
230/1/50* | 2 x 1,00
2 x ≤ 0,150
+38ºC
2.588 23,0 | 2.994 | 34,2 | 3.434 | 51,2 | 3.904 79,0
+43ºC
2.406 17,3 | 2.785 | 25,9 | 3.199 38,9 3.643 59,9
BEWS352MA80P11* | 8.114,00
230/1/50* | 2 x 1,25
2 x ≤ 0,150
+38ºC
3.192 30,4 | 3.668 | 44,3 | 4.178 65,4 4.714 99,1
+43ºC
3.015 23,9 | 3.473 | 35,1 | 3.964 52,0 4.482 78,4
MODELO
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T.
Amb | .
-25ºC | -20ºC | -15ºC
Kg
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
BT
BEWS251LA10P11 | 4.834,00
230/1/50 0,75 | ≤ | 0,150
+38ºC
519 | 2,2 | 622 | 3,5 | 734 | 5,3
+43ºC
491 | 1,7 | 588 | 2,6 | 695 | 3,9
BEWS251LA20P11 | 4.990,00
230/1/50 | 1,25 | ≤ | 0,150
+38ºC
718 | 3,7 | 859 | 5,6 | 1.014 | 8,4
+43ºC
675 | 2,8 | 810 | 4,2 | 959 | 6,2
BEWS301LA30P11 | 5.353,00
230/1/50 | 1,25 | ≤ | 0,150
+38ºC
827 | 4,5 | 996 | 6,9 | 1.180 | 11,1
+43ºC
774 | 3,4 | 936 | 5,1 | 1.111 | 7,6
BEWS301LA40P12 | 5.846,00
400/3/50 1,50 | ≤ | 0,150
+38ºC
988 | 5,9 | 1.184 | 8,8 | 1.394 14,6
+43ºC
923 | 4,4 | 1.109 | 6,5 | 1.309 | 9,6
BEWS302LA50P11* | 6.359,00
230/1/50* | 2 x 1,00 | 2 x | ≤ 0,150
+38ºC
1.178 | 7,6 | 1.422 | 12,4 | 1.693 20,0
+43ºC
1.091 | 5,6 | 1.325 | 8,4 | 1.584 13,2
BEWS352LA60P11* | 7.468,00
230/1/50* | 2 x 1,25 | 2 x | ≤ 0,150
+38ºC
1.673 13,3 | 2.014 | 22,0 | 2.386 35,3
+43ºC
1.566 | 9,2 | 1.893 | 15,7 | 2.248 25,8
BEWS352LA70P12 | 8.556,00
400/3/50 | 2 x 1,50 | 2 x | ≤ 0,150
+38ºC
2.002 17,5 | 2.398 | 29,1 | 2.824 45,5
+43ºC
1.871 11,9 | 2.248 | 21,4 | 2.654 33,5
P
. Frigorífica: |  | Gas Aspiración: 0°C(BT) y +20°C(TN) - Subenfriamiento: 0°K - Recalentamiento útil: 100%. - Según UE 2015/1095 | .
R290 | La carga respeta el límite establecido de 150 g por circuito, permitiendo el montaje del equipo sin sala de máquinas y sin ninguna restricción.
HP de Ref.: |  | Este valor solo se indica como referencia comercial.
*Modelos disponibles alimentación 400/3/50, precio +5%.
R290
Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT | Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT
Espesor panel (mm) | 100 | 100 | 60 | Densidad de carga (Kg/m3) | 250 | 250 | 250
Temp. entrada producto (ºC) | 25 | -7 | 25 | Rotación diaria (%) | 10 | 10 | 10
Enfriamiento producto (h) | 18 | 18 | 18 | Calor Específico producto (Kj/KgºC) | 3,22 | 1,67 | 3,22
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%
CLASIFICACIÓN | REFRIGERANTE |  | 2) | DENOMINACIÓN
FORMULA
MASA
MOLAR
(MM) | 3)
LÍMITE
PRÁCTICO
4) 5)
PUNTO DE
EBULLICIÓN
a 1,013 bar
INFLAMABILIDAD
POTENCIAL
DE CALENT.
ATMOSF |  | 6)
POTENCIAL
AGOTAM.
C. OZONO |  | 7)
CLASIFIC.
SEGÚN:
8)
Grupo
L
Grupo
seguridad
Nº
(composición =
% peso)
T. autoign.
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD
kg/kmol | kg/m
3
ºC | ºC
Límite inferior
kg/m
3
%v/v
Límite superior
kg/m
3
%v/v
PCA 100 | PAO | REP
3
A3 | R-290 | Propano | C3H8 | 44 | 0.008 | -42 | 470 | 0.038 | 2.1 | 0.171 | 9.5 | 3 | 0 | 1
2) |  | Los “R-” números se corresponden con ISO 817
3) |  | Por comparación, la masa molecular del aire se toma igual a 28,8 kg/kmol
4) |  | ... Para refrigerantes del grupo L3 de se tomará como límite práctico un valor del 20% del límite inferior de inflamabilidad.
5) |  | Estos valores son reducidos a 2/3 del valor citado para altitudes superiores a 2.000 m. sobre el nivel del mar y a 1/3 del valor citado
para altitudes superiores a 3.500 m. sobre el nivel del mar.
6) |  | El PCA es definido por el “Intergovernmental Panel on Climate Change: 1994, The IPCC Scientific Assessment”. Estos datos son los
valores científicos mas recientes y pueden ser revisados. Vease MI-IF 01
7) |  | Los datos que conciernen al PAO son los citados en el diario oficial de la Comunidad Europea L333, volumen 37, del 22 de
diciembre de 1994 y son utilizados por todas las reglamentaciones. Vease MI-IF 01
8) |  | La columna de la derecha se da el grupo de clasificación de los refrigerantes según el REP “Reglamento de Equipos a Presión”
Extracto IF-02 Apéndice 1 Tabla A del RSIF
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
20
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
BEST
WALL
- Compactos de pared
R290
Ø28
Extracto norma: EN 378-1:2008+A2:2012
GRUPO DE SEGURIDAD DEL REFRIGERANTE -A3
OCUPACIÓN GENERAL - CLASE A
Sistemas directos
Espacio ocupado por humanos que
no es una sala máquinas
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas
herméticos con carga
máx. = límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
Compresor y receptor de líquidos en
una sala de máquinas desocupada
o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas
herméticos con carga
máx. = límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
Todas las partes que contienen
refrigerante en una sala de máquinas
desocupada o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas
herméticos con carga
máx. = límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
OCUPACIÓN GENERAL - CLASE B
Sistemas directos
Recinto ocupado por humanos
que no es una sala máquinas
...
Todos los demás sistemas de refrigeración: carga máx. = límite
práctico x volumen del recinto sin exceder 1 kg por debajo del
nivel del suelo o 2,5 kg sobre el nivel del suelo.
Compresor y receptor de
líquidos en una sala de máquinas
desocupada o al aire libre
...
Todos los demás sistemas de refrigeración: carga máx. = límite
práctico x volumen del recinto sin exceder 1 kg por debajo del
nivel del suelo o 2,5 kg sobre el nivel del suelo.
Todas las partes que contienen
refrigerante en una sala de
máquinas desocupada o al aire libre
... | Todos los demás sistemas de refrigeración: carga máx. = límite
práctico x volumen del recinto sin exceder 1 kg por debajo del
nivel del suelo o 2,5 kg sobre el nivel del suelo.
OCUPACIÓN GENERAL - CLASE C
Sistemas directos
Espacio ocupado por humanos
que no es una sala máquinas
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas
herméticos con carga má.s = límite práctico x volumen del
recinto sin exceder los 1,5 kg
Compresor y receptor de
líquidos en una sala de máquinas
desocupada o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas
herméticos con carga máx. = límite práctico x volumen del
recinto sin exceder los 1,5 kg
Todas las partes que contienen
refrigerante en una sala de máquinas
desocupada o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas
herméticos con carga máx. = límite práctico x volumen del
recinto sin exceder los 1,5 kg
... Ir a la norma para acceder al contenido completo
Mochila | Tampón
Modelo | Equipo | Mochila | Tampón
TN | BT | Ac | Ae | B | Bt | C | D | E | F | G | H | I | J
WS25 | 421 362 322 | 876 728 288 300 220 30 70 385 345
WS30 | 671 612 392 | 975 828 290 530 | 212 | 40 80 635 345
WS35 | 711 652 432 1.254 828 490 570 412 40 80 675 | 525
Modelo | Embalaje
TN | BT | K | L | M | m
3
Kg
WS25 | 970 500 890 0,43 11,3
WS30 | 1.070 765 980 0,80 22,0
WS35 | 1.370 840 980 1,13 29,0
Embalaje
L
K
M
Panel de control integrado
| Panel de control |  | remoto
Nuevo diseño
Display 3 dígitos r | etroiluminado blanco
Nuevos iconos: clar
os, en color y más funcionales
Alarma sonora integrada
Botonera táctil capacitiva de 6 botones
r | etroiluminada
Conectividad BLE 4.1
Panel fr | ontal IP65
Bt
B
C
Ae
Ac
D
I
J
E | G | G
F
H
BEST
WALL
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
21
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS TÉCNICOS
BEST
WALL
- Compactos de pared
R290
Izaje equipo
Montaje tampón
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para
cualquier incidencia
MODELO
Cat.
PED
Consumos
(1)
Compresor | Condensador | Evaporador | PA 5 mm
10m
Peso
W
IN
A
Tipo
CC
Nº
mm | Caudal m
3
/h | Exp. Des.
Nº
mm | Caudal m
3
/h |  | m | dB(A) | Kg
TN
BEWS251MA10P11
0 | 540
2,90
H
12,1
1 | 254 | 600 | V | G
1 | 200 | 500 | 6 31,6 46
BEWS251MA20P11
0 | 780 4,30 | H | 16,8 | 1 | 254 | 600 | V | G | 1 | 200 | 500 | 6 31,4 48
BEWS301MA30P11
0 | 990 5,40 | H | 22,4 | 1 | 300 | 1.200 | V | G | 2 | 200 | 1.000 | 6 35,5 66
BEWS301MA40P11
0 1.200 6,50 | H | 27,8 | 1 | 300 | 1.200 | V | G | 2 | 200 | 1.000 | 6 36,5 67
BEWS302MA50P11
0 1.490 8,10 | H | 2 x 16,8 | 1 | 300 | 1.200 | V | G | 2 | 200 | 1.000 | 6 34,3 83
BEWS352MA60P11
0 1.870 10,20 | H | 2 x 20,4 | 1 | 350 | 2.540 | V | G | 1 | 350 | 2.740 | 8 42,7 105
BEWS352MA70P11
0 2.000 10,90 | H | 2 x 22,4 | 1 | 350 | 2.540 | V | G | 1 | 350 | 2.740 | 8 42,5 105
BEWS352MA80P11
0 2.440 13,20 | H | 2 x 27,8 | 1 | 350 | 2.540 | V | G | 1 | 350 | 2.740 | 8 43,0 106
BT
BEWS251LA10P11
0 | 690 3,80 | H | 18,7 | 1 | 254 | 600 | V | G | 1 | 200 | 500 | 6 31,3 48
BEWS251LA20P11
0 | 910 5,00 | H | 27,8 | 1 | 254 | 600 | V | G | 1 | 200 | 500 | 6 32,8 56
BEWS301LA30P11
0 | 940 5,10 | H | 27,8 | 1 | 300 | 1.200 | V | G | 2 | 200 | 1.000 | 6 32,8 67
BEWS301LA40P12
1 | 1.180 2,10 | H | 38,0 | 1 | 300 | 1.200 | V | G | 2 | 200 | 1.000 | 6 35,5 71
BEWS302LA50P11
0 1.300 7,10 | H | 2 x 22,4 | 1 | 300 | 1.200 | V | G | 2 | 200 | 1.000 | 6 35,3 96
BEWS352LA60P11
0 1.800 9,80 | H | 2 x 27,8 | 1 | 350 | 2.540 | V | G | 1 | 350 | 2.740 | 8 42,3 105
BEWS352LA70P12
1 | 2.300 4,20 | H | 2 x 38,0 | 1 | 350 | 2.540 | V | G | 1 | 350 | 2.740 | 8 42,5 114
H | hermético - | SH | semihermético - | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión — | A | aire - | E | eléctrico - | G | gas caliente
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)
(1)
Potencia absorbida equipo | : Te -10°C (TN) y Te -30°C (BT) con Tcond +50°C - EN12900
Equipo
Voltaje
Alimentación | Sondas | Mando | Micro | Luz | M/S | Alarma Resist.puerta
TN | BT
Magnetotérmico pro.
externo (curva D)
Clavija industrial
2P + T/ 3P + N + T
Nº de hilos x Sección mm
2
MA10 - MA30 | LA10
230/1/50 | 10 | 16 | 4 x 0,5 4 x 0,5 | 2x1 | 3G1 | 3 x 0,5 | 2 x 1 | 2 x 1,5
MA40 | LA20 - LA30
230/1/50 | 16 | 16 | 4 x 0,5 4 x 0,5 | 2x1 | 3G1 | 3 x 0,5 | 2 x 1 | 2 x 1,5
MA50 - MA70
LA50
230/1/50 | 16 | 16
4 x 0,5 4 x 0,5 | 2x1 | 3G1 | 3 x 0,5 | 2 x 1 | 2 x 1,5
LA40 - LA50
400/3/50 | 10 | 16
MA80
LA60
230/1/50 | 20 | 32
4 x 0,5 4 x 0,5 | 2x1 | 3G1 | 3 x 0,5 | 2 x 1 | 2 x 1,5
LA60 - LA70
400/3/50 | 16 | 16 | 4 x 0,5 4 x 0,5 | 2x1 | 3G1 | 3 x 0,5 | 2 x 1 | 2 x 1,5
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Equipo | Controlar | diaria
Evaporador | Contolar, limpiar | diaria
Motocondesador | Limpiar | diaria
Evaporador | Controlar | semanal
Carrozado y
componentes
Controlar | mensual
Cables eléctricos | Controlar | mensual
Circuito frigorífico | Verificar fugas
"5 - 50 Teq.CO2
50 - 500 Teq.CO2 semestral
>500 Teq. CO2 trimestral"
Cuadro eléctrico | Controlar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Cuadro eléctrico | Limpiar | cuatrimestral
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
M/S | Interconexión | Marter-Slave
BEST
WALL
DATOS PARA EL MONTAJE
22
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
COMPACTOS PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
R290
SILENCIOSOS
BT
BAJA | T | EMP.
COMPRESOR
HERMÉTICO
ELECTRÓNICA
RIV-OLUTION
CONTROL
REMOTO VIA APP
COMPONENTES PRINCIPALES PARTE MECÁNICA
Carga de refrigerante natural R290 <150 g por circuito (PCA=3) |  | •
Compresores herméticos altenativo con modulación de capacidad |  | •
Protección térmica motor compresor |  | •
Condensador con tubos de Ø5mm con estriado helicoidal interno |  |  | •
Evaporador con tubos Ø5/16” con estriado helicoidal interno |  | •
Motoventiladores electrónicos en condensador y evaporador |  | •
Expansión por válvula termostática electrónica |  | •
Desescarche automático por gas caliente |  | •
Bandeja de evaporación del agua de condensación |  | •
CIRCUITO DE MANIOBRA Y PARTE ELÉCTRICA
Presostato de seguridad de alta |  | •
Transductores de alta presión |  | •
Micropuerta (con cable 2,5 m) |  | •
Cable resistencia puerta equipos BT (2,5 m) |  | •
Luz interior de cámara LED (con cable 5 m) |  | •
Cable alimentación (2,5 m) con conector eléctrico cableado |  | •
CONTROL ELECTRÓNICO
Riv-olution: control electrónico programable con software
desarrollado por Rivacold
•
Funciones desescarche inteligente y detección de fugas |  | •
Conectividad bluetooth |  | •
APP para la gestión y el control del equipo |  | •
Cable conexión BMS (protocolo modbus) |  | •
Display LED con nuevos gráficos y retroiluminación blanca |  | •
Teclado capacitivo retroiluminado |  | •
ESTRUCTURA
Carrozado autoportante de acero galvanizado |  | •
Panel frontal desmontable, fácil mantenimiento |  | •
Kit fijación |  | •
Kit tampón desmontable 100 mm | (en dotación, indicar en el pedido) |  | •
LIFE-CYCLE
ASSESSMENT
BEST
BLOCKSYSTEM
R290
0 |  | 10.000 |  | 120.000 |  | 30.000 |  | 4 | 0.000
-20%
BEST
BLOCKSYSTEM
R452
0 |  | 10.000 |  | 120.000 |  | 30.000 |  | 4 | 0.000
-40%
Resources
Extraction
Manufacture
Recycling
Use
Construction
Transport
APP MY I.D.
BEST
INVERTER
BEWS301-350
TN / BT
AT
ALTA TEMP.
TN
MEDIA | T | EMP.
INVERTER
OPCIONALES |  | € | uros
Tratamiento cataforesis anticorrosión en baterías |  | [D] |  | +10%
Cable 5 m o 10 m (Luz interior de cámara, |  | [E1] |  | 184,00
cable resistencia puerta, cable micropuerta)
[E2]
257,00
| Panel remoto de control con cable 5 m |  |  | 367,00
Conexión master - slave con cable 5 m |  | 91,00
Kit cable de alarma 5 m |  |  | 92,00
IoT | 2G monitorización remota incluye 2 años |  | 951,00
(en dotación | s | uministro 1u. por equipo) |  | 230,00 | € | /u |  | NETO
Kit tampón desmontable |  | 150 mm |  | 160,00 | € | /u |  | NETO
|  | 200 mm |  | 213,00 | € | /u |  | NET
L
e
y
1
4
/
2
0
2
2
a
r
t
.
5
F
-
G
a
s
R
(
U
E
)
5
1
7
/
2
0
1
4
< 0,0005 Teq.CO
2
tasa 0
€
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
23
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
BEST
INVERTER
- Compactos de pared
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290 - Temperatura interior cámara
Voltaje | : | 230/1/50
P | . Frigorífica: | Gas Aspiración: 0ºC (BT) y +20ºC (TN) - Subenfriamiento: 0º K - Recalentamiento útil: 100%. Según UE 2015/1095
R290 |  | La carga respeta el límite establecido de 150 g por circuito, permitiendo el montaje del equipo sin sala de máquinas y sin ninguna restricción.
HP de Ref.: | Este valor solo se indica como referencia comercial.
R290
Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT | Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT
Espesor panel (mm) | 100 | 100 | 100 | Densidad de carga (Kg/m3) | 250 | 250 | 250
Temp. entrada producto (ºC) | 25 | -7 | 25 | Rotación diaria (%) | 10 | 10 | 10
Enfriamiento producto (h) | 18 | 18 | 18 | Calor Específico producto (Kj/KgºC) | 3,22 | 1,67 | 3,22
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%
CLASIFICACIÓN | REFRIGERANTE |  | 2) | DENOMINACIÓN
FORMULA
MASA
MOLAR
(MM) | 3)
LÍMITE
PRÁCTICO
4) 5)
PUNTO DE
EBULLICIÓN
a 1,013 bar
INFLAMABILIDAD
POTENCIAL
DE CALENT.
ATMOSF |  | 6)
POTENCIAL
AGOTAM.
C. OZONO |  | 7)
CLASIFIC.
SEGÚN:
8)
Grupo
L
Grupo
seguridad
Nº
(composición =
% peso)
T. autoign.
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD
kg/kmol | kg/m
3
ºC | ºC
Límite inferior
kg/m
3
%v/v
Límite superior
kg/m
3
%v/v
PCA 100 | PAO | REP
3
A3 | R-290 | Propano | C3H8 | 44 | 0.008 | -42 | 470 | 0.038 | 2.1 | 0.171 | 9.5 | 3 | 0 | 1
2) |  | Los “R-” números se corresponden con ISO 817
3) |  | Por comparación, la masa molecular del aire se toma igual a 28,8 kg/kmol
4) |  | ... Para refrigerantes del grupo L3 de se tomará como límite práctico un valor del 20% del límite inferior de inflamabilidad.
5) |  | Estos valores son reducidos a 2/3 del valor citado para altitudes superiores a 2.000 m. sobre el nivel del mar y a 1/3 del valor citado
para altitudes superiores a 3.500 m. sobre el nivel del mar.
6) |  | El PCA es definido por el “Intergovernmental Panel on Climate Change: 1994, The IPCC Scientific Assessment”. Estos datos son los
valores científicos mas recientes y pueden ser revisados. Vease MI-IF 01
7) |  | Los datos que conciernen al PAO son los citados en el diario oficial de la Comunidad Europea L333, volumen 37, del 22 de
diciembre de 1994 y son utilizados por todas las reglamentaciones. Vease MI-IF 01
8) |  | La columna de la derecha se da el grupo de clasificación de los refrigerantes según el REP “Reglamento de Equipos a Presión”
Extracto IF-02 Apéndice 1 Tabla A del RSIF
BEST
INVERTER
MODELO
€uros
HP de
Ref
a
R290
T.
Amb.
Reg. Unit.
Temperatura de CÁMARA
Kg
-25ºC | -20ºC | -15ºC | -10ºC | -5ºC | 0ºC | +5ºC | +10ºC +15ºC
BT
BEWS301VA10P21
0,50
≤ | ≤ | 0,150
+38ºC
máx.
W
691 829 986 1.162 1.355 1.565 1.790 2.030 2.282
m
3
3,4 | 5,1 | 7,8 11,9 8,5 12,7 | 21,2 | 33,4 | 55,1
mín.
W
334 404 485 576 678 789 911 1.042 1.182
m
3
1,3 | 2,1 | 3,2 5,0 4,0 6,0 9,0 15,4 27,4
+43ºC
máx.
W
644 775 924 1.090 1.273 1.471 1.684 1.909 -
m
3
2,6 3,9 5,9 8,8 6,6 9,5 | 15,2 | 24,7 | -
mín.
W
340 415 502 600 710 832 965 1.110 -
m
3
1,0 1,6 2,4 3,7 3,0 4,5 6,7 10,1 | -
BEWS352VA20P21
2 x 0,50 | 2 x |  | ≤ | ≤ | 0,150
+38ºC
máx.
W
1.343 1.612 1.918 2.258 2.631 3.035 3.467 3.924 4.407
m
3
8,8 14,2 24,3 39,5 23,1 34,3 | 51,1 | 77,9 124,0
mín.
W
703 859 1.039 1.245 1.474 1.727 2.004 2.303 2.625
m
3
3,5 5,4 8,4 14,1 9,5 15,4 24,7 39,6 65,9
+43ºC
máx.
W
1.251 | 1.507 1.798 | 2.121 | 2.475 2.858 3.267 3.701 -
m
3
6,8 10,1 17,9 29,0 18,0 26,8 40,1 61,2 | -
mín.
W
655 803 973 1.167 1.384 1.623 1.884 2.167 -
m
3
2,7 4,1 6,3 9,7 7,3 10,7 18,6 29,5 | -
TN / BT
Consultar
Los equipos BEST INVERTER permiten
trabajar en modo bitempero.
Más por menos...
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
24
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
BEST
INVERTER
- Compactos de pared
R290
Ø28
Extracto norma: EN 378-1:2008+A2:2012
GRUPO DE SEGURIDAD DEL REFRIGERANTE -A3
OCUPACIÓN GENERAL - CLASE A
Sistemas directos
Espacio ocupado por humanos que
no es una sala máquinas
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas
herméticos con carga
máx. = límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
Compresor y receptor de líquidos en
una sala de máquinas desocupada
o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas
herméticos con carga
máx. = límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
Todas las partes que contienen
refrigerante en una sala de máquinas
desocupada o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas
herméticos con carga
máx. = límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
OCUPACIÓN GENERAL - CLASE B
Sistemas directos
Recinto ocupado por humanos
que no es una sala máquinas
...
Todos los demás sistemas de refrigeración: carga máx. = límite
práctico x volumen del recinto sin exceder 1 kg por debajo del
nivel del suelo o 2,5 kg sobre el nivel del suelo.
Compresor y receptor de
líquidos en una sala de máquinas
desocupada o al aire libre
...
Todos los demás sistemas de refrigeración: carga máx. = límite
práctico x volumen del recinto sin exceder 1 kg por debajo del
nivel del suelo o 2,5 kg sobre el nivel del suelo.
Todas las partes que contienen
refrigerante en una sala de
máquinas desocupada o al aire libre
... | Todos los demás sistemas de refrigeración: carga máx. = límite
práctico x volumen del recinto sin exceder 1 kg por debajo del
nivel del suelo o 2,5 kg sobre el nivel del suelo.
OCUPACIÓN GENERAL - CLASE C
Sistemas directos
Espacio ocupado por humanos
que no es una sala máquinas
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas
herméticos con carga má.s = límite práctico x volumen del
recinto sin exceder los 1,5 kg
Compresor y receptor de
líquidos en una sala de máquinas
desocupada o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas
herméticos con carga máx. = límite práctico x volumen del
recinto sin exceder los 1,5 kg
Todas las partes que contienen
refrigerante en una sala de máquinas
desocupada o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas
herméticos con carga máx. = límite práctico x volumen del
recinto sin exceder los 1,5 kg
... Ir a la norma para acceder al contenido completo
Mochila | Tampón
Modelo | Equipo | Mochila | Tampón
BT | Ac | Ae | B | Bt | C | D | E | F | G | H | I | J
WS30 | 671 612 392 | 975 828 290 530 | 212 | 40 80 635 345
WS35 | 711 652 432 1.254 828 490 570 412 40 80 675 | 525
Modelo | Embalaje
K | L | M | m
3
Kg
WS30 | 1.070 765 980 0,80 22,0
WS35 | 1.370 840 980 1,13 29,0
Embalaje
L
K
M
Panel de control integrado
| Panel de control |  | remoto
Nuevo diseño
Display 3 dígitos r | etroiluminado blanco
Nuevos iconos: clar
os, en color y más funcionales
Alarma sonora integrada
Botonera táctil capacitiva de 6 botones
r | etroiluminada
Conectividad BLE 4.1
Panel fr | ontal IP65
Bt
B
C
Ae
Ac
D
I
J
E | G | G
F
H
BEST
INVERTER
TN / BT
TN / BT
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
25
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS TÉCNICOS
BEST
INVERTER
- Compactos de pared
R290
Izaje equipo
Montaje tampón
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para
cualquier incidencia
MODELO
Cat.
PED
Consumos
(1)
Compresor | Condensador | Evaporador | PA 5 mm
W | A | Tipo | CC | Nº |  | mm | Caudal m
3
/h | Exp. | Des. | Nº | mm | Caudal m
3
/h |  | m
BT
BEWS301VA10P21
0 | 800 | 4,70 | H | 12,6 | 1 | 300 | 1.200 | V | G | 2 | 200 1.000 | 6
BEWS352VA20P21
0 | 1.700 | 9,50 | H | 2 x 12,6 | 2 | 350 | 2.540 | V | G | 1 | 350 2.740 | 8
H | hermético - | SH | semihermético - | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión — | A | aire - | E | eléctrico - | G | gas caliente
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)
Potencia absorbida equipo | : Te -10°C (TN) y Te -30°C (BT) con Tcond +50°C - EN12900
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Equipo | Controlar | diaria
Evaporador | Contolar, limpiar | diaria
Motocondesador | Limpiar | diaria
Evaporador | Controlar | semanal
Carrozado y | Controlar | mensual
Cables eléctricos | Controlar | mensual
Circuito frigorífico | Verificar fugas
"5 - 50 Teq.CO2
50 - 500 Teq.CO2 semestral
>500 Teq. CO2 trimestral"
Cuadro eléctrico | Controlar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Cuadro eléctrico | Limpiar | cuatrimestral
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
BEST
INVERTER
Equipos
Alimentación | Sondas | Mando | Micro | Luz | Resist. puerta
Nº de hilos x Sección mm
2
230/1/50 |  | 3G1,5 | 4 x 0,5
4 x 0,5
Apantallado
2 x 1 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5
DATOS PARA EL MONTAJE
TN / BT
26
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
COMPACTOS DE TECHO
BEST
CEILING
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
CÁMARAS
FRIGORIFICAS
CARACTERÍSTICAS
C | arga de refrig. natural R290 <150 g por circuito (PCA=3) |  | •
Compresores herméticos alternativo |  | •
Protección térmica motor compresor |  | •
Cond. con tubos de Ø5 mm con estriado helicoidal interno |  | •
Evap. con tubos Ø5/16” con estriado helicoidal interno |  | •
Motoventiladores electrónicos en condensador y evap.
•
Expansión por válvula termostática
•
Desescarche automático por gas caliente |  | •
Bandeja de evaporación del agua de condensación |  | •
CIRCUITO DE MANIOBRE Y PARTE ELÉCTRICA
Presostato de seguridad de alta |  | •
Transductores de alta y baja presión
•
Micropuerta (con cable 2,5 m) |  | •
Cable resistencia puerta equipos BT (2,5 m) |  | •
Luz interior de cámara LED (con cable 5 m) |  | •
Cable alimentación (2,5 m) con conector eléctrico cableado |  | •
CONTROL ELECTRÓNICO
Riv-olution: control electrónico programable con software
desarrollado por Rivacold
•
Funciones desescarche inteligente y detección de fugas |  | •
Conectividad bluetooth |  | •
APP para la gestión y el control del equipo |  | •
Cable conexión BMS | (protocolo modbus) |  | •
ESTRUCTURA
Carrozado autoportante de acero galvanizado |  | •
Panel frontal desmontable, fácil mantenimiento |  | •
Deflector telescópico para panel de 60 a 180 mm (TN)
y 80 a 200 mm (BT)
•
R290
SILENC.
COMPRESOR
HERMÉTICO
ELECTRÓNICA
RIV-OLUTION
CONTROL
REMOTO VIA APP
APP MY I.D.
TN | BT
MA05-MA90 | LA10-LA80
OPCIONALES |  | € | uros
Tratamiento cataforesis anticorrosión en baterías |  | [D] |  | +10%
Cable 5 m o 10 m (Luz interior de cámara, |  | [E1] |  | 184,00
cable resistencia puerta, cable micropuerta)
[E2]
257,00
| Panel remoto de control con cable 5 m |  |  | 367,00
Conexión master - slave con cable 5 m |  | 91,00
Kit cable de alarma 5 m |  | 92,00
IoT | 2G monitorización remota incluye 2 años |  | 951,00
(en dotación | 230,00 | € | /u |  | NETO | s | uministro 1u. por equipo)
L
e
y
1
4
/
2
0
2
2
a
r
t
.
5
F
-
G
a
s
R
(
U
E
)
5
1
7
/
2
0
1
4
< 0,0005 Teq.CO
2
tasa 0
€
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
27
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290 - Temperatura interior cámara
BEST
CEILING
- Compactos de techo
BEST
CEILING
MODELO
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T.
Amb.
-5°C | 0°C | +5°C | +10°C
Kg
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
TN
BEC1301MA05P11 | 5.988,00
230/1/50 0,25 | ≤ | 0,150
+38ºC
582 | 3,9 | 688 | 6,0 | 803 9,4 930 30,0
+43ºC
544 | 2,1 | 644 | 3,2 | 754 4,8 873 7,4
BEC1301MA07P11 | 6.170,00
230/1/50 0,50 | ≤ | 0,150
+38ºC
769 | 5,6 | 900 | 8,4 | 1.042 13,4 1.198 40,5
+43ºC
724 | 3,1 | 849 | 4,6 | 986 6,8 1.133 10,4
BEC1301MA10P11 | 6.424,00
230/1/50 0,50 | ≤ | 0,150
+38ºC
868 | 6,5 | 1.012 | 9,8 | 1.168 16,3 1.336 46,4
+43ºC
818 | 3,7 | 955 | 5,4 | 1.103 7,9 1.261 12,0
BEC1301MA20P11 | 6.751,00
230/1/50 0,75 | ≤ | 0,150
+38ºC
1.093 | 8,7 | 1.262 | 13,2 | 1.442 21,8 1.635 58,6
+43ºC
1.035 | 5,0 | 1.196 | 7,2 | 1.367 10,5 1.547 18,2
BEC2301MA30P11 | 8.148,00
230/1/50 1,00 | ≤ | 0,150
+38ºC
1.368 | 11,5 | 1.581 | 19,0 | 1.808 29,2 2.051 77,1
+43ºC
1.294 | 6,7 | 1.496 | 9,7 | 1.711 15,7 1.937 | 25,2
BEC2301MA40P11 | 8.365,00
230/1/50 | 1,25 | ≤ | 0,150
+38ºC
1.610 | 15,2 | 1.853 | 23,4 | 2.114 35,5 2.392 91,7
+43ºC
1.521 | 8,3 | 1.755 | 11,9 | 2.005 20,3 2.271 31,0
BEC2302MA50P11* | 9.563,00
230/1/50* | 2 x 0,75 | 2 x | ≤ | 0,150
+38ºC
2.227 24,0 | 2.572 | 35,7 | 2.939 53,5 3.333 135,0
+43ºC
2.109 13,2 | 2.437 | 21,4 | 2.787 32,3 3.156 49,4
BEC2302MA60P11* | 9.979,00
230/1/50* | 2 x 1,00 | 2 x | ≤ | 0,150
+38ºC
2.570 29,0 | 2.956 | 42,5 | 3.367 63,2 3.803 157,0
+43ºC
2.433 17,6 | 2.800 | 26,1 | 3.189 38,8 3.596 58,9
BEC2302MA70P11* | 10.487,00
230/1/50* | 2 x 1,25 | 2 x | ≤ | 0,150
+38ºC
3.001 35,3 | 3.438 | 51,2 | 3.904 75,2 4.400 183,0
+43ºC
2.838 21,0 | 3.259 | 32,2 | 3.710 47,5 4.185 71,8
BEC2353MA80P12 | 14.877,00
400/3/50 | 3 x 1,00 | 3 x | ≤ | 0,150
+38ºC
3.974 50,0 | 4.584 | 72,5 | 5.236 106,0 5.934 258,0
+43ºC
3.769 32,5 | 4.350 | 47,4 | 4.971 69,8 5.625 104,0
BEC2353MA90P12 | 15.603,00
400/3/50 | 3 x 1,25 | 3 x | ≤ | 0,150
+38ºC
4.665 61,0 | 5.357 | 87,3 | 6.096 127,0 6.885 301,0
+43ºC
4.415 40,2 | 5.081 | 58,3 | 5.793 84,9 6.548 126,0
MODELO
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T. Amb.
-25°C | -20°C | -15°C | -10°C
Kg
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
BT
BEC1301LA10P11 | 6.406,00
230/1/50 | 0,75 | ≤ | 0,150
+38ºC
587 | 3,6 | 710 | 5,6 | 845 8,7 992 14,7
+43ºC
553 | 2,1 | 670 | 3,2 | 798 4,7 937 7,1
BEC1301LA20P11 | 6.950,00
230/1/50 | 1,25 | ≤ | 0,150
+38ºC
783 | 5,5 | 940 | 8,4 | 1.109 13,3 1.291 23,6
+43ºC
734 | 3,2 | 884 | 4,7 | 1.046 7,0 1.219 10,3
BEC2301LA30P11 | 8.510,00
230/1/50 | 1,50 | ≤ | 0,150
+38ºC
948 | 7,2 | 1.132 | 10,9 | 1.331 19,2 1.541 31,3
+43ºC
891 | 4,2 | 1.067 | 6,2 | 1.256 9,1 1.455 14,6
BEC2302LA40P11* | 10.306,00
230/1/50* | 2 x 1,00 | 2 x | ≤ | 0,150
+38ºC
1.333 11,6 | 1.613 | 20,8 | 1.921 33,9 2.253 | 55,2
+43ºC
1.253 | 6,8 | 1.522 | 10,2 | 1.916 18,2 2.132 29,2
BEC2302LA50P11* | 11.086,00
230/1/50* | 2 x 1,25 | 2 x | ≤ | 0,150
+38ºC
1.594 17,0 | 1.914 | 27,3 | 2.261 43,3 2.631 69,2
+43ºC
1.495 | 8,7 | 1.801 | 13,8 | 2.133 23,7 2.487 37,4
BEC2302LA60P11* | 14.334,00
230/1/50* | 2 x 1,50 | 2 x | ≤ | 0,150
+38ºC
1.793 20,4 | 2.136 | 32,1 | 2.501 50,0 2.884 78,9
+43ºC
1.685 10,2 | 2.014 | 17,9 | 2.362 27,9 2.727 43,2
BEC2353LA70P12 | 17.235,00
400/3/50 | 3 x 1,25 | 3 x | ≤ | 0,150
+38ºC
2.455 32,9 | 2.954 | 51,5 | 3.496 80,3 4.079 126,0
+43ºC
2.306 18,9 | 2.785 | 30,1 | 3.305 47,0 3.863 73,6
BEC2353LA80P12 | 17.870,00
400/3/50 | 3 x 1,50 | 3 x | ≤ | 0,150
+38ºC
2.768 39,1 | 3.304 | 60,2 | 3.878 92,6 4.486 144,0
+43ºC
2.603 22,9 | 3.117 | 35,8 | 3.666 | 55,1 | 4.246 84,6
R290
Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT | Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT
Espesor panel (mm) | 100 | 100 | 60 | Densidad de carga (Kg/m3) | 250 | 250 | 250
Temp. entrada producto (ºC) | 25 | -7 | 25 | Rotación diaria (%) | 10 | 10 | 10
Enfriamiento producto (h) | 18 | 18 | 18 | Calor Específico producto (Kj/KgºC) | 3,22 | 1,67 | 3,22
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%
P. Frigorífica | : Gas Aspiración: 0°C(BT) y +20°C(TN) - Subenfriamiento: 0°K - Recalentamiento útil: 100%. - Según UE 2015/1095
R290 | La carga respeta el límite establecido de 150g por circuito, permitiendo el montaje del equipo sin sala de máquinas y sin ninguna restricción.
HP de Ref | .: Este valor solo se indica como referencia comercial.
*Modelos disponibles alimentación 400/3/50, precio +5%.
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
28
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
BEST
CEILING
- Compactos de techo
R290
BEST
CEILING
Embalaje
L
K
M
E
D
Modelo | Calado | Embalaje
TN | BT | D | E | K | L | M | m
3
BEC130 | 655 | 585 | 884 | 1.380 | 920 | 1,12
BEC230 | 655 | 815 | 1.116 | 1.530 | 950 | 1,62
BEC235 | 655 | 1.305 | 1.748 | 1.560 | 1.012 | 2,76
Calado
TN
BT
BEC130
Mín. 80
Máx. 200
648
766 | 384
1.150
Min.
200
Min. 400
416
Min. 400 | Min. 400
700
580
TN
BT
BEC230
Mín. 80
Máx. 200
648
766 | 509
1.275
Min.
200
Min. 400
441
123
Min. 400 | Min. 400
700
810
TN
BT
BEC235
Mín. 80
Máx. 200
648
766 | 534
1.300
Min.
200
Min. 400
491
123
Min. 400 | Min. 400
1.420
1.300
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
29
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
BEST
CEILING
- Compactos de techo
H | hermético - | SH | semihermético - | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión — | A | aire - | E | eléctrico - | G |  | gas caliente
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)
(1)
Potencia absorbida equipo | : Te -10°C (TN) y Te -30°C (BT) con Tcond +50°C - EN12900
Izaje equipo | Montaje
Placa
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier incidencia
Equipos
Alimentación | Sondas | Mando | Micro | Luz | Resist. puerta
Nº de hilos x Sección mm
2
230/1/50 |  | 3G1,5
4 x 0,5
4 x 0,5
Apantallado
2 x 1 | 3 x 1,5
3 x 1,5
equipos BT
400/3/50 |  | 5G1,5
Leyenda del montaje
TTP |  | Rebosadero
ST |  | Grapas de fijación
CA |  | Cable alimentación
M |  | Micr | o-interruptor
LA
Cinta anticondensación
P
Panel de mando
SIL
Siliconas
SIL | SIL
ST
P
M
L.A.
TTP
C.A.
Ø | 10
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Condensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
DATOS PARA EL MONTAJE
R290
BEST
CEILING
MODELO
Cat.
PED
Consumos
(1)
Compresor | Condensador | Evaporador
Peso
W
IN
A | Tipo | CC | Nº |  | mm | Caudal m
3
/h Exp. | Des. | Nº | mm Caudal m
3
/h |  | m
Kg
TN
BEC1301MA05P11
0 | 395 2,10 | H | 7,2 | 1 | 300 | 1.100 | V | G | 1 | 300 | 750 3
64
BEC1301MA07P11
0 | 530 2,90 | H | 9,9 | 1 | 300 | 1.100 | V | G | 1 | 300 | 750 3 65
BEC1301MA10P11
0 | 570 3,10 | H | 12,1 | 1 | 300 | 1.100 | V | G | 1 | 300 | 750 3 65
BEC1301MA20P11
0 | 765 4,20 | H | 16,8 | 1 | 300 | 1.100 | V | G | 1 | 300 | 750 3 65
BEC2301MA30P11
0 | 975 5,30 | H | 21,0 | 2 | 300 | 2.450 | V | G | 2 | 300 | 1.300 4 90
BEC2301MA40P11
0 1.200 6,50 | H | 27,8 | 2 | 300 | 2.450 | V | G | 2 | 300 | 1.300 4 97
BEC2302MA50P11
0 1.475 8,00 | H | 2 x 16,8 | 2 | 300 | 2.300 | V | G | 2 | 300 | 1.150 4 110
BEC2302MA60P11
0 1.790 9,70 | H | 2 x 21,0 | 2 | 300 | 2.300 | V | G | 2 | 300 | 1.150 4 110
BEC2302MA70P11
0 2.245 12,20 | H | 2 x 27,8 | 2 | 300 | 2.300 | V | G | 2 | 300 | 1.150 4 124
BEC2353MA80P12
0 2.920 5,30 | H | 3 x 21,0 | 2 | 350 | 4.800 | V | G | 3 300 | 2.300 | 5 | 170
BEC2353MA90P12
0 3.600 6,50 | H | 3 x 27,8 | 2 | 350 | 4.800 | V | G | 3 300 | 2.300 | 5 | 191
BT
BEC1301LA10P11
0 | 590 3,20 | H | 18,7 | 1 | 300 | 1.100 | V | G | 1 | 300 | 750 3 66
BEC1301LA20P11
0 | 810 4,40 | H | 27,8 | 1 | 300 | 1.100 | V | G | 1 | 300 | 750 3 73
BEC2301LA30P11
0 1.030 5,60 | H | 33,4 | 2 | 300 | 2.450 | V | G | 2 | 300 | 1.300 4 98
BEC2302LA40P11
0 1.230 6,70 | H | 2 x 21,0 | 2 | 300 | 2.300 | V | G | 2 | 300 | 1.150 4 | 111
BEC2302LA50P11
0 1.560 8,50 | H | 2 x 27,8 | 2 | 300 | 2.300 | V | G | 2 | 300 | 1.150 4 | 125
BEC2302LA60P11
0 1.900 10,30 | H | 2 x 33,4 | 2 | 300 | 2.300 | V | G | 2 | 300 | 1.150 4 | 125
BEC2353LA70P12
0 2.575 4,60 | H | 3 x 27,8 | 2 | 350 | 4.800 | V | G | 3 300 | 2.300 | 5 | 192
BEC2353LA80P12
0 3.085 5,60 | H | 3 x 33,4 | 2 | 350 | 4.800 | V | G | 3 300 | 2.300 | 5 | 192
30
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
FA
LA POTENCIA MÁS COMPACTA
+ KIT RADIAL - | Creando Soluciones
Versátil y eficaz,
más eficiente
KIT
RADIAL
Equipos compactos de pared, preparados para
incorporar nuestro KIT RADIAL y conducir el aire
caliente de condensación, sin necesidad de sustituir el
equipo.
La conducción y/o la extracción se realiza por medio
de un ventilador radial acoplable, en múltiples
posiciones, al carrozado del equipo.
Menor consumo de los equipos de climatización.
No hay aportaciones innecesarias de calor.
Permite aprovechar el calor de condensación.
Nuestro Kit Radial FA, puede montarse a posteriori
en el equipo estándar.
Incluye todos los componentes para su montaje y éste
se realiza de forma fácil y rápida.
Despreocúpese, nuestro equipo se adaptará a sus
necesidades actuales o futuras.
VERSÁTIL Y EFICAZ
MÁS EFICIENCIA
CREAMOS SOLUCIONES
Descarga
orientable a 90º
A
D
B
A
C
Ø
DIMENSIONES - mm
| 003-040 |  | 003-020
Modelo
Kit
A | B | C | D | Ø e
OPT-RAD-FA1x250 | 270 | 299 344 304 150
OPT-RAD-FA1X300 | 325 | 549 379 354 197
OPT-RAD-FA1X350 | 405 | 589 449 416 247
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
31
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
FA - Compactos de pared
FA
El conducto puede ser del mismo
diámetro de salida del Kit
(ø | 150 – 197 - 247 mm s/modelo).
La longitud del conducto no
debe superar los 10 - 15m en
línea recta o su pérdida de carga
equivalente.
Se aconseja utilizar conductos de
interior liso para facilitar el flujo
del aire.
Quitar los tornillos | y desmontar
el panel frontal
Quitar los cuatro tornillos
indicados y guardarlos
para el punto 4
Conectar electricamente el kit
radial al cuadro mediante el
conector
MONTAJE | CONEXIONADO ELÉCTRICO
El Kit no puede instalarse sin conducto.
Si el Kit se instala sin conducto, Rivacold srl. declina
cualquier responsabilidad por su mal funcionamiento.
El instalador es responsable del cumplimiento de la
normativa de aplicación en cada caso, en lo referente
a las normas de descarga de aire del local.
CONDUCCIÓN DEL AIRE
Fácil, muy fácil
ATENCIÓN
Apto para
montaje
a posteriori
Equipos
Nuevo carenado con aperturas
de aire modificadas para permi | -
tir el montaje del Kit Radial.
Código Kit
€/u.
NETO
►
►
1
3
2
5 | 4
Posicionar el kit Radial
sobre el monoblock
Volver a montar
el panel frontal
Coger los cuatro tornillos
(del punto 2) y atornillar
dos en cada lado para fijar
el kit radial al monoblock
¢ | ¢
DATOS PARA EL MONTAJE
323,00
377,00
578,00
OPT-RAD-FA1X250-P
OPT-RAD-FA1X300-P
OPT-RAD-FA1X350-P
003-012
016-028
034-040
012-016
020
003-009
32
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
FA
COMPACTOS DE PARED
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
MONTAJE
PARED
R290
Potencia frigorífica (W)
Consumo (Wh/día)
COP (W/W)
+16%
OPCIONALES |  | € | uros
Tratamiento cataforesis anticorrosión en baterías |  | +15%
Panel remoto de control
327,00
V
oltaje distinto o especial
(consultar) |  | +5%
CARACTERÍSTICAS
Carga de refrigerante Natural R290 (PCA=3) |  | •
Carrozado autoportante acero electrozincado acabado epoxí |  | •
Panel frontal desmontable, fácil mantenimiento |  | •
Compresor hermético alternativo |  | •
Proteción térmica motor compresor |  | •
Presostato de seguridad en alta |  | •
Ventiladores electrónicos ErP-EU 327/2011 |  | •
Condensador CU-AL Tropicalizado | +43ºC |  | •
Evaporador de cobre y aluminio |  | •
Expansión precisa por capilar |  | •
Desescarche automático por gas caliente |  | •
Frecuencia, duración y temperatura programables |  | •
Sistema automático eliminación condensados | (B. Inox.) |  |  | •
Control electrónico integrado UNIFICADO |  | •
Plafón luz interior cámara | (con cable 2,5 m.) |  | •
Micropuerta | (con cable 2,5 m.) |  |  | •
Cable resistencia puerta equipos BT | (2,5 m.) |  |  | •
Cable alimentación | (2,5 m.) |  | •
Tampón desmontable | (en dotación, indicar en el pedido) |  |  | •
Manual de instalación y mantenimiento |  | •
Certificación PED 2014/68/CE |  | •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 |  | •
| 006-040 |  | 006-020
-25%
+33%
COMPRESOR
HERMÉTICO
L
e
y
1
4
/
2
0
2
2
a
r
t
.
5
F
-
G
a
s
R
(
U
E
)
5
1
7
/
2
0
1
4
< 0,0005 Teq.CO
2
tasa 0
€
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
33
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
FA - Compactos de pared
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290 - Temperatura interior cámara
FA
MODELO
COP
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T. Amb.
-5ºC | 0ºC | +5ºC
Kg
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
TN
FAM006P001
1,78
3.523,00
230/1/50 0,50 ≤ 0,150
+32ºC
907 | 4,3 | 1.038 | 6,7 | 1.176 10,0
+43ºC
818 | 4,0 | 938 | 5,0 | 1.064 | 7,3
FAM009P001
1,80
3.929,00
230/1/50 0,75 ≤ 0,150
+32ºC
1.085 | 6,7 | 1.246 | 9,8 | 1.410 13,6
+43ºC
944 | 5,7 | 1.093 | 7,3 | 1.243 10,5
FAM016P001
2,11
4.932,00
230/1/50 1,00 ≤ 0,150
+32ºC
1.557 | 9,7 | 1.807 | 14,9 | 2.068 | 21,5
+43ºC
1.350 | 8,2 | 1.574 | 10,5 | 1.813 16,3
FAM028P001
1,88
5.947,00
230/1/50 | 2 x 0,75 2 x ≤ 0,150
+32ºC
2.236 16,2 | 2.566 | 24,4 | 2.908 34,2
+43ºC
1.934 13,6 | 2.236 | 17,4 | 2.543 26,9
FAM034P001
1,72
6.910,00
230/1/50 | 2 x 0,75 2 x ≤ 0,150
+32ºC
2.748 22,9 | 3.164 | 34,0 | 3.599 43,9
+43ºC
2.406 17,8 | 2.795 | 23,0 | 3.202 35,7
FAM040P001
1,81
7.557,00
230/1/50 | 2 x 1,00 2 x ≤ 0,150
+32ºC
2.920 25,6 | 3.358 | 37,1 | 3.808 46,8
+43ºC
2.523 19,4 | 2.913 | 24,4 | 3.325 38,0
MODELO
COP
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T. Amb.
-25ºC | -20ºC | -15ºC
Kg
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
BT
FAL006P001
1,47
4.460,00
230/1/50 1,00 ≤ 0,150
+32ºC
728 | 3,4 | 867 | 5,2 | 1.020 | 8,8
+43ºC
664 | 2,8 | 800 | 4,3 | 948 | 6,7
FAL009P001
1,32
4.506,00
230/1/50 | 1,25 | ≤ 0,150
+32ºC
822 | 4,6 | 988 | 6,5 | 1.165 | 11,2
+43ºC
764 | 3,9 | 800 | 5,7 | 1.101 | 10,0
FAL012P001
1,42
4.852,00
230/1/50 | 1,25 | ≤ 0,150
+32ºC
914 | 5,5 | 1.113 | 8,4 | 1.261 | 15,8
+43ºC
850 | 5,0 | 1.044 | 7,4 | 1.261 | 14,7
FAL016P001
1,50
6.218,00
230/1/50 | 2 x 1,00 2 x ≤ 0,150
+32ºC
1.493 | 11,9 | 1.801 | 18,2 | 1.989 | 29,2
+43ºC
1.363 | 9,1 | 1.661 | 16,0 | 1.989 | 24,6
FAL020P001
1,29
7.309,00
230/1/50 | 2 x 1,75 2 x ≤ 0,150
+32ºC
1.829 | 15,0 | 2.199 | 25,4 | 2.457 | 41,2
+43ºC
1.699 | 14,5 | 2.060 | 20,3 | 2.457 | 36,2
P
. Frigorífica: |  | Gas Aspiración: 0ºC (BT) y +20ºC (TN) - Subenfriamiento: 0º K - Recalentamiento útil: 100%. - Según UE 2015/1095
COP |  | Calculado con Tc 0ºC (TN) y -20ºC (BT) con T ambiente +32ºC.
R290 |  | La carga respeta el límite establecido de 150 g por circuito, permitiendo el montaje del equipo sin sala de máquinas y sin ninguna restricción | .
HP de Ref.: |  | Este valor solo se indica como referencia comercial.
Extracto IF-02 Apéndice 1 Tabla A del RSIF
CLASIFICACIÓN | REFRIGERANTE |  | 2) | DENOMINACIÓN
FORMULA
MASA
MOLAR
(MM) | 3)
LÍMITE
PRÁCTICO
4) 5)
PUNTO DE
EBULLICIÓN
a 1,013 bar
INFLAMABILIDAD
POTENCIAL
DE CALENT.
ATMOSF |  | 6)
POTENCIAL
AGOTAM.
C. OZONO |  | 7)
CLASIFIC.
SEGÚN:
8)
Grupo
L
Grupo
seguridad
Nº
(composición =
% peso)
T. autoign.
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD
kg/kmol | kg/m
3
ºC | ºC
Límite inferior
kg/m
3
%v/v
Límite superior
kg/m
3
%v/v
PCA 100 | PAO | REP
3
A3 | R-290 | Propano | C3H8 | 44 | 0.008 | -42 | 470 | 0.038 | 2.1 | 0.171 | 9.5 | 3 | 0 | 1
2) |  | Los “R-” números se corresponden con ISO 817
3) |  | Por comparación, la masa molecular del aire se toma igual a 28,8 kg/kmol
4) |  | ... Para refrigerantes del grupo L3 de se tomará como límite práctico un valor del 20% del límite
inferior de inflamabilidad.
5) |  | Estos valores son reducidos a 2/3 del valor citado para altitudes superiores a 2.000 m. sobre el nivel
del mar y a 1/3 del valor citado para altitudes superiores a 3.500 m. sobre el nivel del mar.
6) |  | El PCA es definido por el “Intergovernmental Panel on Climate Change: 1994, The IPCC Scientific
Assessment”. Estos datos son los valores científicos mas recientes y pueden ser revisados. Vease MI-IF 01
7) |  | Los datos que conciernen al PAO son los citados en el diario oficial de la Comunidad Europea L333,
volumen 37, del 22 de diciembre de 1994 y son utilizados por todas las reglamentaciones. Vease MI-IF 01
8) |  | La columna de la derecha se da el grupo de clasificación de los refrigerantes según el REP “Reglamento
de Equipos a Presión”
R290
Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT | Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT
Espesor panel (mm) | 60 | 100 | 60 | Densidad de carga (Kg/m3) | 250 | 250 | 250
Temp. entrada producto (ºC) | 25 | -7 | 25 | Rotación diaria (%) | 10 | 10 | 10
Enfriamiento producto (h) | 18 | 18 | 18 | Calor Específico producto (Kj/KgºC) | 3,22 | 1,67 | 3,22
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
34
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
FA - Compactos de pared
FA
R290
| 006-040 |  | 006-020
Modelo | Equipo | Mochila | Tampón | Embalaje
TN | BT | A | B | Bt | C | Ct | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | m
3
Kg
006-009 | 006-009 | 400 320 796 680 714 275 300 220 30 70 385 345 872 482 892 0,38 13
016-028 | 012-016 | 650 390 887 780 814 275 530 | 212 | 40 80 635 345 1.020 785 1.025 0,82 | 25
034-040 | 020 | 690 430 1.184 780 887 480 570 412 40 80 675 | 525 | 1.330 825 1.065 1,17 32
Min. 400
Min. 400
Embalaje
Tampón
Mochila
Desagüe seguridad
Ø10
Izaje equipo
Montaje tampón
Placa
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier incidencia
Equipos
Alimentación | Sondas | Mando | Micro | Luz | Resist. puerta
Nº de hilos x Sección mm
2
230/1/50 |  | 3G1,5 | 4 x 0,5
4 x 0,5
Apantallado
2 x 1 | 3 x 1,5
3 x 1,5
equipos BT
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Condensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
< 0,0009 Teq. CO
2
o
exento
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
R290
DATOS PARA EL MONTAJE
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
35
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS TÉCNICOS
FA - Compactos de pared
FA
R290
MODELO
Cat.
PED
Consumos
(1)
Compresor | Condensador | Evaporador | PA 5 mm
10m
Peso
W
IN
A | Tipo | CC | Nº |  | mm | Caudal m
3
/h | Exp. | Des. | Nº | mm | Caudal m
3
/h |  | m | dB(A) | Kg
TN
FAM006P001
0 | 582 4,2 | H | 12,1 | 1 | 254 | 640 | C | G | 1 | 200 | 535 | 5 | 33,0 40
FAM009P001
0 | 693 4,2 | H | 17,4 | 1 | 254 | 600 | C | G | 1 | 200 | 515 | 5 | 40,5 46
FAM016P001
0 | 858 4,8 | H | 22,4 | 1 | 300 | 1.270 | C | G | 2 | 200 1.050 | 5 | 43,0 69
FAM028P001
0 | 1.366 8,6 | H | 2 x 17,4 | 1 | 300 | 1.210 | C | G | 2 | 200 1.425 | 5 | 44,0 94
FAM034P001
0 | 1.838 10,7 | H | 2 x 20,4 | 1 | 350 | 1.700 | C | G | 1 | 350 1.912 | 8 44,0 108
FAM040P001
0 | 1.860 9,7 | H | 2 x 22,4 | 1 | 350 | 1.700 | C | G | 1 | 350 1.912 | 8 45,0 109
BT
FAL006P001
0 | 588 3,4 | H | 22,4 | 1 | 254 | 600 | C | G | 1 | 200 | 535 | 5 | 42,0 53
FAL009P001
0 | 748 4,4 | H | 27,8 | 1 | 254 | 600 | C | G | 1 | 200 | 515 | 5 | 43,5 | 55
FAL012P001
0 | 782 | 5,1 | H | 27,8 | 1 | 300 | 1.270 | C | G | 2 | 200 1.050 | 5 | 44,5 71
FAL016P001
0 | 1.204 6,5 | H | 2 x 22,4 | 1 | 300 | 1.210 | C | G | 2 | 200 1.425 | 5 | 44,5 97
FAL020P001
0 | 1.708 9,0 | H | 2 x 27,4 | 1 | 350 | 1.700 | C | G | 1 | 350 1.912 | 8 44,5 113
H | hermético - | SH | semihermético - | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión — | A | aire - | E | eléctrico - | G | gas caliente
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)
(1)
Potencia absorbida equipo | : Te -10°C (TN) y Te -30°C (BT) con Tcond +50°C - EN12900
Extracto norma: EN 378-1:2008+A2:2012
GRUPO DE SEGURIDAD DEL REFRIGERANTE -A3
OCUPACIÓN GENERAL - CLASE A
Sistemas directos
Espacio ocupado por humanos que no es una sala
máquinas
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas herméticos con carga
máx. = límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
Compresor y receptor de líquidos en una sala de
máquinas desocupada o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas herméticos con carga
máx. = límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
Todas las partes que contienen refrigerante en una
sala de máquinas desocupada o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas herméticos con carga
máx. = límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
OCUPACIÓN GENERAL - CLASE B
Sistemas directos
Recinto ocupado por humanos que no es una sala
máquinas
... | Todos los demás sistemas de refrigeración: carga máx. = límite práctico x volumen del
recinto sin exceder 1 kg por debajo del nivel del suelo o 2,5 kg sobre el nivel del suelo.
Compresor y receptor de líquidos en una sala de
máquinas desocupada o al aire libre
... | Todos los demás sistemas de refrigeración: carga máx. = límite práctico x volumen del
recinto sin exceder 1 kg por debajo del nivel del suelo o 2,5 kg sobre el nivel del suelo.
Todas las partes que contienen refrigerante en una
sala de máquinas desocupada o al aire libre
... | Todos los demás sistemas de refrigeración: carga máx. = límite práctico x volumen del
recinto sin exceder 1 kg por debajo del nivel del suelo o 2,5 kg sobre el nivel del suelo.
OCUPACIÓN GENERAL - CLASE C
Sistemas directos
Espacio ocupado por humanos que no es una
sala máquinas
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas herméticos con carga má.s
= límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
Compresor y receptor de líquidos en una sala de
máquinas desocupada o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas herméticos con carga máx.
= límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
Todas las partes que contienen refrigerante en una
sala de máquinas desocupada o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas herméticos con carga máx.
= límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
... Ir a la norma para acceder al contenido completo
36
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
COMPACTOS DE PARED - Condensador por Agua
FA
W
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
MONTAJE
PARED
CÁMARAS
FRIGORIFICAS
CONDENSACIÓN
POR AGUA
| 006-040 |  | 006-020
¡accede
al frío
natural!!
OPCIONALES |  | € | uros
Tratamiento cataforesis anticorrosión evaporador |  | +10%
Panel remoto de control |  | 327,00
V | oltaje distinto o especial
(consultar) |  | +5%
CARACTERÍSTICAS
Carga de refrigerante Natural R290 (PCA=3) |  | •
Carrozado autoportante acero electrozincado acabado epoxí |  | •
Panel frontal desmontable, fácil mantenimiento |  | •
Compresor hermético alternativo |  | •
Proteción térmica motor compresor |  | •
Presostato de seguridad en alta |  | •
Ventiladores electrónicos ErP-EU 327/2011 |  | •
Condensador por agua |  | •
Evaporador de cobre y aluminio |  | •
Expansión precisa por capilar |  | •
Desescarche automático por gas caliente |  | •
Frecuencia, duración y temperatura programables |  | •
Sistema automático eliminación condensados | (B. Inox.) |  |  | •
Control electrónico integrado UNIFICADO |  | •
Plafón luz interior cámara | (con cable 2,5 m.) |  | •
Micropuerta | (con cable 2,5 m.) |  |  | •
Cable resistencia puerta equipos BT | (2,5 m.) |  |  | •
Cable alimentación | (2,5 m.) |  | •
Tampón desmontable | (en dotación, indicar en el pedido) |  |  | •
Manual de instalación y mantenimiento |  | •
Certificación PED 2014/68/CE |  | •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 |  | •
R290
COMPRESOR
HERMÉTICO
L
e
y
1
4
/
2
0
2
2
a
r
t
.
5
F
-
G
a
s
R
(
U
E
)
5
1
7
/
2
0
1
4
< 0,0005 Teq.CO
2
tasa 0
€
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
37
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
FA - Compactos de pared
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290 - Temperatura interior cámara
FA
W
MODELO
COP
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T
IN
H
2
O
-5ºC | 0ºC | +5ºC
Kg
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
TN
FAM006PW01
2,14
4.499,00
230/1/50 0,75 | ≤ 0,150 +15ºC | 970 | 4,5 | 1.121 | 7,6 | 1.283 11,3
FAM009PW01
2,35
5.033,00
230/1/50 1,00 | ≤ 0,150 +15ºC | 1.240 | 7,4 | 1.440 | 11,2 | 1.648 16,12
FAM016PW01
2,68
6.214,00
230/1/50 1,50 | ≤ 0,150 +15ºC | 1.712 | 10,8 | 2.009 | 16,9 | 2.305 24,5
FAM028PW01
2,55
7.399,00
230/1/50 | 2 x 1,00 | 2 x ≤ 0,150 +15ºC | 2.635 | 21,9 | 3.058 | 32,6 | 3.499 42,3
FAM034PW01
1,94
8.307,00
230/1/50 | 2 x 1,25 | 2 x ≤ 0,150 +15ºC | 2.866 | 24,7 | 3.240 | 35,3 | 3.622 44,2
FAM040PW01
2,03
9.229,00
230/1/50 | 2 x 1,50 | 2 x ≤ 0,150 +15ºC | 3.025 | 27,3 | 3.416 | 38,0 | 3.806 46,7
MODELO
COP
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T
IN
H
2
O
-25ºC | -20ºC | -15ºC
Kg
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
BT
FAL006PW01
1,56
5.545,00
230/1/50 1,50 | ≤ 0,150 +15ºC | 771 | 5,6 | 924 | 5,7 | 1.093 | 9,9
FAL009PW01
1,42
5.605,00
230/1/50 1,75 | ≤ 0,150 +15ºC | 862 | 6,2 | 1.041 | 7,2 | 1.235 12,67
FAL012PW01
1,43
6.039,00
230/1/50 1,75 | ≤ 0,150 +15ºC | 938 | 6,7 | 1.148 | 9,0 | 1.384 17,4
FAL016PW01
1,62
7.382,00
230/1/50 | 2 x 1,50 | 2 x ≤ 0,150 +15ºC | 1.580 | 11,3 | 1.901 | 19,2 | 2.245 31,0
FAL020PW01
1,37
8.674,00
230/1/50 | 2 x 1,75 | 2 x ≤ 0,150 | +15ºC | 1.901 | 16,3 | 2.265 | 27,2 | 2.657 43,2
Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT | Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT
Espesor panel (mm) | 60 | 100 | 60 | Densidad de carga (Kg/m3) | 250 | 250 | 250
Temp. entrada producto (ºC) | 25 | -7 | 25 | Rotación diaria (%) | 10 | 10 | 10
Enfriamiento producto (h) | 18 | 18 | 18 | Calor Específico producto (Kj/KgºC) | 3,22 | 1,67 | 3,22
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%
Extracto IF-02 Apéndice 1 Tabla A del RSIF
CLASIFICACIÓN | REFRIGERANTE |  | 2) | DENOMINACIÓN
FORMULA
MASA
MOLAR
(MM)
3)
LÍMITE
PRÁCTICO
4) 5)
PUNTO DE
EBULLICIÓN
a 1,013 bar
INFLAMABILIDAD
POTENCIAL
DE CALENT.
ATMOSF |  | 6)
POTENCIAL
AGOTAM.
C. OZONO |  | 7)
CLASIFIC.
SEGÚN:
8)
Grupo
L
Grupo
seguridad
Nº
(composición =
% peso)
T. autoign.
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD
kg/kmol | kg/m
3
ºC | ºC
Límite inferior
kg/m
3
%v/v
Límite superior
kg/m
3
%v/v
PCA 100 | PAO | REP
3
A3 | R-290 | Propano | C3H8 | 44 | 0.008 | -42 | 470 | 0.038 | 2.1 | 0.171 | 9.5 | 3 | 0 | 1
2) |  | Los “R-” números se corresponden con ISO 817
3) |  | Por comparación, la masa molecular del aire se toma igual a 28,8 kg/kmol
4) |  | ... Para refrigerantes del grupo L3 de se tomará como límite práctico un valor del 20% del límite inferior
de inflamabilidad.
5) |  | Estos valores son reducidos a 2/3 del valor citado para altitudes superiores a 2.000 m. sobre el nivel del
mar y a 1/3 del valor citado para altitudes superiores a 3.500 m. sobre el nivel del mar.
6) |  | El PCA es definido por el “Intergovernmental Panel on Climate Change: 1994, The IPCC Scientific
Assessment”. Estos datos son los valores científicos mas recientes y pueden ser revisados. Vease MI-IF 01
7) |  | Los datos que conciernen al PAO son los citados en el diario oficial de la Comunidad Europea L333,
volumen 37, del 22 de diciembre de 1994 y son utilizados por todas las reglamentaciones. Vease MI-IF 01
8) |  | La columna de la derecha se da el grupo de clasificación de los refrigerantes según el REP “Reglamento
de Equipos a Presión”
P. Frigorífica | : | Gas Aspiración: 0ºC (BT) y +20ºC (TN) - Subenfriamiento: 0º K - Recalentamiento útil: 100%. - Según UE 2015/1095
COP | Calculado con Tc 0ºC (TN) y -20ºC (BT) con T ambiente +32ºC.
R290 | La carga respeta el límite establecido de 150 g por circuito, permitiendo el montaje del equipo sin sala de máquinas y sin ninguna restricción.
HP de Ref. | : | Este valor solo se indica como referencia comercial.
R290
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
38
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DIMENSIONES - mm
FA - Compactos de pared
| 006-040 |  | 006-020
Modelo | Equipo | Mochila | Tampón | Embalaje
TN | BT | A | B | Bt | C | Ct | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | m
3
Kg
006-009 | 006-009 | 400 320 796 680 714 275 300 220 30 70 385 345 872 482 892 0,38 13
016-028 | 012-016 | 650 390 887 780 814 275 530 | 212 | 40 80 635 345 1.020 785 1.025 0,82 | 25
034-040 | 020 | 690 430 1.184 780 887 480 570 412 40 80 675 | 525 | 1.330 825 1.065 1,17 32
Min. 400
Embalaje
Tampón
Mochila
Desagüe seguridad
Ø10
Izaje equipo
Montaje tampón
Placa
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier incidencia
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Condensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
< 0,0009 Teq. CO
2
o
exento
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
DATOS PARA EL MONTAJE
R290
Equipos
Alimentación | Sondas | Mando | Micro | Luz | Resist. puerta
Nº de hilos x Sección mm
2
230/1/50 |  | 3G1,5 | 4 x 0,5
4 x 0,5
Apantallado
2 x 1 | 3 x 1,5
3 x 1,5
equipos BT
FA
W
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
39
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
FA - Compactos de pared
MODELO
Cat.
PED
Consumos
(1)
Compresor | Condensador m
3
/h | T
IN
H
2
O +15 | ̊ | C | Evaporador
10m
Peso
Win | A | Tipo | CC | -5ºC | 0ºC | +5ºC | Vent. Aux. | Exp. Des. Nº
mm
Caudal m
3
/h |  | m | dB(A) | Kg
TN
FAM006PW01
0 | 582 4,19 | H | 12,1 | 0,08 0,09 0,10 | 1 x 200 | C | G | 1 | 200 | 535 | 5 | 26,9 | 45
FAM009PW01
0 | 693 4,20 | H | 17,4 | 0,10 0,11 0,13 | 1 x 200 | C | G | 1 | 200 | 515 | 5 | 31,7 | 52
FAM016PW01
0 | 858 4,83 | H | 22,4 | 0,13 0,15 0,17 | 1 x 254 | C | G | 2 | 200 1.050 | 5 | 39,1 | 68
FAM028PW01
0 1.366 8,10 | H | 2 x 17,4 | 0,22 0,24 0,28 | 1 x 254 | C | G | 2 | 200 1.425 | 5 | 40,2 | 93
FAM034PW01
0 1.718 9,70 | H | 2 x 20,4 | 0,24 0,27 0,30 | 1 x 254 | C | G | 1 | 350 1.912 8 40,3 106
FAM040PW01
0 1.740 8,62 | H | 2 x 22,4 | 0,25 0,28 0,31 | 1 x 254 | C | G | 1 | 350 1.912 8 39,9 107
MODELO
Cat.
PED
Consumos
(1)
Compresor | Condensador m
3
/h | T
IN
H
2
O +15 | ̊ | C | Evaporador
10m
Peso
Win | A | Tipo | CC | -25ºC | -20ºC | -15ºC | Vent. Aux. | Exp. Des. Nº
mm
Caudal m
3
/h |  | m | dB(A) | Kg
BT
FAL006PW01
0 | 566 3,09 | H | 22,4 | 0,07 0,09 0,10 | 1 x 200 | C | G | 1 | 200 | 535 | 5 | 27,5 | 53
FAL009PW01
0 | 722 4,09 | H | 27,8 | 0,11 0,11 0,12 | 1 x 200 | C | G | 1 | 200 | 515 | 5 | 26,2 | 54
FAL012P0W1
0 | 750 4,35 | H | 27,8 | 0,16 0,16 0,19 | 1 x 254 | C | G | 2 | 200 1.050 | 5 | 39,1 | 70
FAL016PW01
0 1.124 6,18 | H | 2 x 22,4 | 0,21 0,21 0,24 | 1 x 254 | C | G | 2 | 200 1.425 | 5 | 39,1 | 97
FAL020PW01
0 1.488 8,44 | H | 2 x 27,8 | 0,26 0,26 0,30 | 1 x 254 | C | G | 1 | 350 1.912 8 39,2 110
R290
Extracto norma: EN 378-1:2008+A2:2012
GRUPO DE SEGURIDAD DEL REFRIGERANTE -A3
OCUPACIÓN GENERAL - CLASE A
Sistemas directos
Espacio ocupado por humanos que no es una sala
máquinas
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas herméticos con carga
máx. = límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
Compresor y receptor de líquidos en una sala de
máquinas desocupada o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas herméticos con carga
máx. = límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
Todas las partes que contienen refrigerante en una
sala de máquinas desocupada o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas herméticos con carga
máx. = límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
OCUPACIÓN GENERAL - CLASE B
Sistemas directos
Recinto ocupado por humanos que no es una sala
máquinas
... | Todos los demás sistemas de refrigeración: carga máx. = límite práctico x volumen del
recinto sin exceder 1 kg por debajo del nivel del suelo o 2,5 kg sobre el nivel del suelo.
Compresor y receptor de líquidos en una sala de
máquinas desocupada o al aire libre
... | Todos los demás sistemas de refrigeración: carga máx. = límite práctico x volumen del
recinto sin exceder 1 kg por debajo del nivel del suelo o 2,5 kg sobre el nivel del suelo.
Todas las partes que contienen refrigerante en una
sala de máquinas desocupada o al aire libre
... | Todos los demás sistemas de refrigeración: carga máx. = límite práctico x volumen del
recinto sin exceder 1 kg por debajo del nivel del suelo o 2,5 kg sobre el nivel del suelo.
OCUPACIÓN GENERAL - CLASE C
Sistemas directos
Espacio ocupado por humanos que no es una
sala máquinas
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas herméticos con carga má.s
= límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
Compresor y receptor de líquidos en una sala de
máquinas desocupada o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas herméticos con carga máx.
= límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
Todas las partes que contienen refrigerante en una
sala de máquinas desocupada o al aire libre
... Todos los demás sistemas de refrigeración: Sólo sistemas herméticos con carga máx.
= límite práctico x volumen del recinto sin exceder los 1,5 kg
... Ir a la norma para acceder al contenido completo
H | hermético - | SH | semihermético - | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión — | A | aire - | E | eléctrico - | G | gas caliente
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)
(1)
Potencia absorbida equipo | : Te -10°C (TN) y Te -30°C (BT) con Tcond +50°C - EN12900
FA
W
40
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SF
+ KIT RADIAL - | Creando soluciones
APLICACIONES
ESPECIALES
| 003-034 |  | 006-040
Versátil y eficaz,
más eficiente.
KIT
RADIAL
Equipos compactos de techo, preparados para
incorporar nuestro KIT RADIAL y conducir el aire
caliente de condensación, sin necesidad de sustituir el
equipo.
La conducción y/o la extracción se realiza por medio
de un ventilador radial acoplable, en múltiples
posiciones, al carrozado del equipo.
Menor consumo de los equipos de climatización.
No hay aportaciones innecesarias de calor.
Permite aprovechar el calor de condensación.
Nuestro Kit Radial SF, puede montarse a posteriori en
el equipo estándar.
Incluye todos los componentes para su montaje y éste
se realiza de forma fácil y rápida.
Despreocúpese, nuestro equipo se adaptará a sus
necesidades actuales o futuras.
Modelo
Kit
A | B | C | Ø
OPT-RAD-SF1x250/300-P | 269 | 307 156 120
OPT-RAD-SF2X250-P | 299 | 337 175 150
OPT-RAD-SF2x300-P | 399 | 437 285 247
A
B
A
C
Ø
DIMENSIONES - mm
R290
VERSÁTIL Y EFICAZ
MÁS EFICIENCIA
CREAMOS SOLUCIONES
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
41
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SF - Compactos de techo
SF
307,00
386,00
578,00
Montaje superior | Montaje lateral
OPT-RAD-SF1X250-P
OPT-RAD-SF2X250-P
OPT-RAD-SF2X300-P
003-008
016
022-034
Nuevo carenado con aperturas de aire modificadas
para permitir el montaje del Kit Radial.
Equipo estándar
006
009
016-040
El conducto puede ser del mismo
diámetro de salida del Kit
(ø
120 – 150 - 247 | mm s/modelo).
La longitud del conducto no debe
superar los 10 - 15m en línea recta o su
pérdida de carga equivalente.
Se aconseja utilizar conductos de interior
liso para facilitar el flujo del aire.
El Kit incluye todos los elementos necesarios
para su montaje:
- Ventilador Radial precableado
- Tapas cierre ventilador
- Juntas estanqueidad autoadhesiva
- Tornillos de fijación (autorroscantes ø 4,2mm).
Desconecta el conector rápido del ventilador
del equipo y en su lugar conecta el conector | “A”
del ventilador radial. A continuación conecta el
ventilador del equipo al conector | “B” | .
Ambos ventiladores deben funcionar de
manera simultánea.
MONTAJE
CONEXIONADO ELÉCTRICO
El Kit no puede instalarse sin conducto.
Si el Kit se instala sin conducto, Rivacold srl. declina cualquier responsabilidad
por su mal funcionamiento.
El instalador es responsable del cumplimiento de la normativa de aplicación
en cada caso, en lo referente a las normas de descarga de aire
del local.
CONDUCCIÓN DEL AIRE
Fácil,
muy fácil
A
ATENCIÓN
Estos nuevos equipos incorporan otras mejoras,
como un mayor número de conexiones eléctricas,
hemos pasado de 5 a 6, facilitando el conexionado
para trabajar en red
o bien para su telegestión.
B
Mantenemos
conexiones y
carenado.
R290
Equipos
Código Kit
€/u.
NETO
DATOS PARA EL MONTAJE
42
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
COMPACTOS DE TECHO
SF
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
MONTAJE
TECHO
CÁMARAS
FRIGORIFICAS
| 022-034 |  | 016-040
| 006-016 |  | 006- | 009
OPCIONALES |  | € | uros
Tratamiento | cataforesis | anticorrosión en baterías |  | +15%
V | oltaje distinto o especial
(consultar) |  | +5%
CARACTERÍSTICAS
Carga de refrigerante Natural R290 (PCA=3) |  | •
Carrozado autoportante acero electrozincado acabado epoxí |  | •
Compresor hermético alternativo |  | •
Proteción térmica motor compresor |  | •
Presostato de seguridad en alta |  | •
Ventiladores electrónicos ErP-EU 327/2011 |  | •
Condensador CU-AL Tropicalizado | +43ºC |  | •
Evaporador de cobre y aluminio |  | •
Expansión precisa por capilar |  | •
Desescarche automático por gas caliente |  | •
Frecuencia, duración y temperatura programables |  | •
Sistema automático eliminación condensados | (B. Inox.) |  |  | •
Control electrónico integrado UNIFICADO |  | •
Plafón luz interior cámara | (con cable 2,5 m.) |  | •
Micropuerta | (con cable 2,5 m.) |  |  | •
Cable resistencia puerta equipos BT | (2,5 m.) |  |  | •
Cable alimentación | (2,5 m.) |  | •
Manual de instalación y mantenimiento |  | •
Certificación PED 2014/68/CE |  | •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 |  | •
Ahorro respecto a los modelos con HFC
10%
38%
Ú
hasta | 1.017,00 |  | €
ahorro anual
R290
COMPRESOR
HERMÉTICO
L
e
y
1
4
/
2
0
2
2
a
r
t
.
5
F
-
G
a
s
R
(
U
E
)
5
1
7
/
2
0
1
4
< 0,0005 Teq.CO
2
tasa 0
€
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
43
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290 - Temperatura interior cámara
SF - Compactos de techo
SF
MODELO
COP
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T. Amb.
-5°C | 0°C | +5°C
Kg
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
SFM006P001
1,84
4.606,00
230/1/50 0,50
≤ 0,150
+32ºC
493 | 5,8 | 1.069 | 7,2 | 1.217 | 11,7
+43ºC
835 | 5,3 | 962 | 5,6 | 1.097 | 9,0
SFM008P001
1,94
5.201,00
230/1/50 0,75 | ≤ 0,150
+32ºC
684 | 8,1 | 1.342 | 10,0 | 1.529 | 15,7
+43ºC
1.014 | 6,3 | 1.181 | 7,8 | 1.351 | 11,9
SFM016P001
2,06
6.212,00
230/1/50 1,00 | ≤ 0,150
+32ºC
929 | 11,9 | 1.811 | 14,8 | 2.072 | 21,1
+43ºC
1.352 | 9,2 | 1.575 | 11,4 | 1.814 | 17,4
SFM022P001
1,86
7.928,00
230/1/50 | 2 x 0,75 | 2 x ≤ 0,150
+32ºC
1.163 | 19,5 | 2.646 | 24,3 | 3.045 | 37,0
+43ºC
1.989 | 15,2 | 2.339 | 19,2 | 2.705 | 29,4
SFM034P001
2,00
9.058,00
230/1/50 | 2 x 1,00 | 2 x ≤ 0,150
+32ºC
1.560 | 26,9 | 3.382 | 33,4 | 3.852 | 49,7
+43ºC
2.553 | 20,9 | 2.960 | 25,7 | 3.389 | 38,9
MODELO
COP
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T. Amb.
-25°C | -20°C | -15°C
Kg
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
BT
SFL006P001
1,48
5.416,00
230/1/50 1,00 | ≤ 0,150
+32ºC
723 | 3,7 | 873 | 5,4 | 1.037 | 7,0
+43ºC
660 | 3,0 | 805 | 4,6 | 963 | 5,9
SFL009P001
1,39
6.230,00
230/1/50 | 1,25 | ≤ 0,150
+32ºC
913 | 5,6 | 1.115 | 8,3 | 1.343 | 10,6
+43ºC
849 | 4,7 | 1.046 | 7,2 | 1.267 | 9,3
SFL016P001
1,36
8.492,00
230/1/50 | 2 x 1,00 | 2 x ≤ 0,150
+32ºC
1.351 | 10,5 | 1.655 | 15,5 | 1.995 | 19,8
+43ºC
1.238 | 8,8 | 1.532 | 13,6 | 1.860 | 17,3
SFL020P001
1,39
9.341,00
230/1/50 | 2 x 1,25 | 2 x ≤ 0,150
+32ºC
1.776 | 16,9 | 2.142 | 25,0 | 2.544 | 30,2
+43ºC
1.652 | 14,5 | 2.011 | 21,4 | 2.404 | 26,3
SFL040P012
1,25
14.618,00
400/3/50 | 2 x 1,50 | 2 x ≤ 0,150
+32ºC
2.284 | 24,7 | 2.733 | 35,0 | 3.214 | 42,9
+43ºC
1.962 | 18,6 | 2.362 | 27,0 | 2.794 | 32,9
P. Frigorífica | : | Gas Aspiración: 0ºC (BT) y +20ºC (TN) - Subenfriamiento: 0º K - Recalentamiento útil: 100%. Según UE 2015/1095
COP | Calculado con Tc 0ºC (TN) y -20ºC (BT) con T ambiente +32ºC.
R290 | La carga respeta el límite establecido de 150 g por circuito, permitiendo el montaje del equipo sin sala de máquinas y sin ninguna restricción.
HP de Ref | .: | Este valor solo se indica como referencia comercial.
R290
Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT | Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT
Espesor panel (mm) | 60 | 100 | 60 | Densidad de carga (Kg/m3) | 250 | 250 | 250
Temp. entrada producto (ºC) | 25 | -7 | 25 | Rotación diaria (%) | 10 | 10 | 10
Enfriamiento producto (h) | 18 | 18 | 18 | Calor Específico producto (Kj/KgºC) | 3,22 | 1,67 | 3,22
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
44
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SF - Compactos de techo
Modelo | Equipo | Evaporador | Calado | Embalaje
TN | BT | A | B | Bt | C | D | E | F | G | Panel | I | J | K | L | M | m
3
Kg
006-008 | 006 | 700 500 880 390 128 580 380 100 60/100 590 390 990 800 701 0,56 23
016 | 009 | 930 620 1.000 350 130 810 510 120 60/100 815 | 515 | 1.250 1.050 721 0,95 35
022-034 | 016-040 | 930 620 1.110 440 180 810 510 150 100 | 815 | 515 | 1.195 | 1.155 | 976 1,35 39
5000
Min. 400
Min. 400
C
F
B
Bt
D
G
Panel
Min. 400 | Min. 400
A
E
Embalaje | Calado
J
I
L
K
M
Desagüe seguridad
Ø10
Incluye perfil
de remate interior
| 006-016 |  | 006-009
| 022-034 |  | 016-040
5000
Min. 400
Min. 400
C
F
B
Bt
D
G
Panel
Min. 400 | Min. 400
A
E
Desagüe seguridad
Ø10
200
106
R290
SF
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
45
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SF - Compactos de techo
H | hermético - | SH | semihermético - | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión — | A | aire - | E | eléctrico - | G |  | gas caliente
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)
(1)
Potencia absorbida equipo | : Te -10°C (TN) y Te -30°C (BT) con Tcond +50°C - EN12900
Working Progress
Ú
Izaje equipo | Montaje
Placa
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier incidencia
Equipos
Alimentación | Sondas | Mando | Micro | Luz | Resist. puerta
Nº de hilos x Sección mm
2
230/1/50 |  | 3G1,5
4 x 0,5
4 x 0,5
Apantallado
2 x 1 | 3 x 1,5
3 x 1,5
equipos BT
400/3/50 |  | 5G1,5
Leyenda del montaje
TTP |  | Rebosadero
ST |  | Grapas de fijación
CA |  | Cable alimentación
M |  | Micr | o-interruptor
LA
Cinta anticondensación
P
Panel de mando
SIL
Siliconas
SIL | SIL
ST
P
M
L.A.
TTP
C.A.
Ø | 10
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Condensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
DATOS PARA EL MONTAJE
R290
SF
MODELO
Cat.
PED
Consumos
(1)
Compresor | Condensador | Evaporador
10m
Peso
W
IN
A | Tipo | CC | Nº |  | mm | Caudal m
3
/h | Exp. | Des. | Nº | mm | Caudal m
3
/h |  | m | dB(A) | Kg
TN
SFM006P001
0 | 582 4,19 | H | 12,1 | 1 | 254 | 722 | C | G | 1 | 200 | 578 | 3 38,6 53
SFM008P001
0 | 693 4,20 | H | 17,4 | 1 | 254 | 874 | C | G | 1 | 200 | 578 | 3 39,2 65
SFM016P001
0 | 878 4,61 | H | 22,4 | 2 | 254 | 1.116 | C | G | 2 | 200 1.069 | 3 41,8 74
SFM022P001
0 | 1.426 9,66 | H | 2 x 17,4 | 2 | 300 | 2.281 | C | G | 3 200 1.546 | 4 42,1 | 115
SFM034P001
0 | 1.688 9,40 | H | 2 x 22,4 | 2 | 300 | 1.975 | C | G | 3 200 1.560 | 4 41,9 | 125
BT
SFL006P001
0 | 588 3,37 | H | 22,4 | 1 | 254 | 844 | C | G | 1 | 200 | 578 | 3 38,7 | 52
SFL009P001
0 | 802 4,91 | H | 27,8 | 2 | 254 | 1.116 | C | G | 2 | 200 1.069 | 3 41,6 74
SFL016P001
0 | 1.216 8,00 | H | 2 x 22,4 | 2 | 300 | 2.280 | C | G | 3 200 1.546 | 4 41,6 126
SFL020P001
0 | 1.536 10,00 | H | 2 x 27,8 | 2 | 300 | 1.976 | C | G | 3 200 1.560 | 4 41,5 129
SFL040P012
2 | 2.179 6,56 | H | 2 x 38,0 | 2 | 300 | 2.375 | V | G | 2 | 300 1.891 | 5 | 42,5 140
46
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
COMPACTOS DE TECHO
SF
W
REFRIGERANTE
NATURAL
CONDENSACIÓN
POR AGUA
AHORRO
ENERGÉTICO
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
MONTAJE
TECHO
FÁCIL
INSTALACIÓN
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
OPCIONALES |  | € | uros
Tratamiento cataforesis anticorrosión evaporador |  | +10%
V | oltaje distinto o especial | (consultar) |  | +5%
CARACTERÍSTICAS
Carga de refrigerante Natural R290 (PCA=3) |  | •
Carrozado autoportante acero electrozincado acabado epoxí |  | •
Compresor hermético alternativo |  | •
Proteción térmica motor compresor |  | •
Presostato de seguridad en alta |  | •
Ventiladores electrónicos ErP-EU 327/2011 |  | •
Condensador por agua |  | •
Evaporador de cobre y aluminio |  | •
Expansión precisa por capilar |  | •
Desescarche automático por gas caliente |  | •
Frecuencia, duración y temperatura programables |  | •
Sistema automático eliminación condensados | (B. Inox.) |  |  | •
Control electrónico integrado UNIFICADO |  | •
Plafón luz interior cámara | (con cable 2,5 m.) |  | •
Micropuerta | (con cable 2,5 m.) |  |  | •
Cable resistencia puerta equipos BT | (2,5 m.) |  |  | •
Cable alimentación | (2,5 m.) |  | •
Manual de instalación y mantenimiento |  | •
Certificación PED 2014/68/CE |  | •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 |  | •
R290
COMPRESOR
HERMÉTICO
| 022-034 |  | 016-040
| 006-016 |  | 006- | 009
L
e
y
1
4
/
2
0
2
2
a
r
t
.
5
F
-
G
a
s
R
(
U
E
)
5
1
7
/
2
0
1
4
< 0,0005 Teq.CO
2
tasa 0
€
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
47
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290 - Temperatura interior cámara
SF
W
- Compactos de techo
SF
W
MODELO
COP
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T
IN
H
2
O
-5ºC | 0ºC | +5ºC
Kg
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
TN
SFM006PW01
2,28
6.114,00
230/1/50 0,50
≤ 0,150 | +15ºC | 1.002 | 6,5 | 1.167 | 8,2 | 1.346 13,7
SFM008PW01
2,49
6.897,00
230/1/50 0,75 | ≤ 0,150 | +15ºC | 1.298 | 9,5 | 1.513 | 12,0 | 1.736 18,3
SFM016PW01
2,72
7.238,00
230/1/50 1,00 | ≤ 0,150 | +15ºC | 1.707 13,9 | 2.010 | 17,1 | 2.326 26,0
SFM022PW01
2,38
10.278,00
230/1/50 | 2 x 0,75
2 x
≤ 0,150 | +15ºC | 2.468 21,8 | 2.906 | 27,5 | 3.378 42,1
SFM034PW01
2,65
10.458,00
230/1/50 | 2 x 1,00
2 x
≤ 0,150 | +15ºC | 3.170 29,8 | 3.713 | 37,3 | 4.273 56,3
MODELO
COP
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T
IN
H
2
O
-25ºC | -20ºC | -15ºC
Kg
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
BT
SFL006PW01
1,51
6.576,00
230/1/50 1,00 | ≤ 0,150 | +15ºC | 772 | 4,1 | 938 | 6,2 | 1.121 | 7,8
SFL009PW01
1,46
7.459,00
230/1/50 | 1,25 | ≤ 0,150 | +15ºC | 937 | 5,9 | 1.151 | 8,7 | 1.394 11,3
SFL016PW01
1,42
11.072,00
230/1/50 2 x 1,00 | 2 x ≤ 0,150 | +15ºC | 1.389 11,7 | 1.710 | 17,6 | 2.074 | 22,1
SFL020PW01
1,47
11.927,00
230/1/50 | 2 x 1,25 | 2 x ≤ 0,150 | +15ºC | 1.821 17,6 | 2.207 | 25,8 | 2.634 31,8
SFL040PW12
1,45
16.015,00
400/3/50 2 x 1,50 | 2 x ≤ 0,150 | +15ºC | 2.342 26,2 | 2.816 | 36,0 | 3.328 43,5
P. Frigorífica | : Gas Aspiración: 0ºC (BT) y +20ºC (TN) - Subenfriamiento: 0º K - Recalentamiento útil: 100%. Según UE 2015/1095
COP | Calculado con Tc 0ºC (TN) y -20ºC (BT) con T ambiente +32ºC.
R290 | La carga respeta el límite establecido de 150 g por circuito, permitiendo el montaje del equipo sin sala de máquinas y sin ninguna restricción.
HP de Ref. | : Este valor solo se indica como referencia comercial.
R290
Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT | Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT
Espesor panel (mm) | 60 | 100 | 60 | Densidad de carga (Kg/m3) | 250 | 250 | 250
Temp. entrada producto (ºC) | 25 | -7 | 25 | Rotación diaria (%) | 10 | 10 | 10
Enfriamiento producto (h) | 18 | 18 | 18 | Calor Específico producto (Kj/KgºC) | 3,22 | 1,67 | 3,22
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
48
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SF
W
- Compactos de techo
R290
Modelo | Equipo | Evaporador | Calado | Embalaje
TN | BT | A | B | Bt | C | D | E | F | G | Panel | I | J | K | L | M | m
3
Kg
006-008 | 006 | 700 500 880 390 128 580 380 100 60/100 590 390 990 800 701 0,56 23
016 | 009 | 930 620 1.000 350 130 810 510 120 60/100 815 | 515 | 1.250 1.050 721 0,95 35
022-034 | 016-040 | 930 620 1.110 440 180 810 510 150 100 | 815 | 515 | 1.195 | 1.155 | 976 1,35 39
5000
Min. 400
C
F
B
Bt
D
G
Panel
Min. 400 | Min. 400
A
E
Embalaje | Calado
J
I
L
K
M
Desagüe seguridad
Ø10
Incluye perfil
de remate interior
| 006-016 |  | 006-009
| 022-034 |  | 016-040
5000
Min. 400
Min. 400
C
F
B
Bt
D
G
Panel
Min. 400 | Min. 400
A
E
Desagüe seguridad
Ø10
200
106
SF
W
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
49
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SF
W
- Compactos de techo
MODELO
Cat.
PED
Consumos
(1)
Compresor | Condensador m
3
/h | T
IN
H
2
O +15 | º | C | Evaporador
10m
Peso
Win | A | Tipo | CC | -5ºC | 0ºC | +5ºC | Vent. Aux. | Exp. Des. Nº
mm
Caudal m
3
/h |  | m | dB(A) | Kg
TN
SFM006PW01
0 | 570 4,17 | H | 12,1 | 0,08 0,09 0,10 | 1 x 200 | C | G | 1 | 200 | 578 3 27,2 61
SFM008PW01
0 | 681 4,18 | H | 17,4 | 0,11 0,12 0,14 | 1 x 200 | C | G | 1 | 200 | 578 3 31,8 63
SFM016PW01
0 | 840 4,31 | H | 22,4 | 0,13 0,15 0,17 | 1 x 200 | C | G | 2 | 200 1.069 3 30,8 77
SFM022PW01
0 1.376 8,36 | H | 2 x 27,8 | 0,21 0,23 0,27 | 1 x 200 | C | G | 3 200 1.546 4 31,4 120
SFM034PW01
0 1.638 8,10 | H | 2 x 27,8 | 0,26 0,29 0,32 | 1 x 200 | C | G | 3 200 1.560 4 33,2 101
MODELO
Cat.
PED
Consumos
(1)
Compresor | Condensador m
3
/h | T
IN
H
2
O +15 | º | C | Evaporador
10m
Peso
Win | A | Tipo | CC | -25ºC | -20ºC | -15ºC | Vent. Aux. | Exp. Des. Nº
mm
Caudal m
3
/h |  | m | dB(A) | Kg
BT
SFL006PW01
0 | 576 3,35 | H | 22,4 | 0,07 0,09 0,10 | 1 x 200 | C | G | 1 | 200 | 578 3 27,8 67
SFL009PW01
0 | 764 4,61 | H | 27,8 | 0,09 0,11 0,12 | 1 x 200 | C | G | 2 | 200 1.069 3 | 25,1 | 79
SFL016PW01
0 1.166 6,70 | H | 2 x 22,4 0,12 0,16 0,19 | 1 x 200 | C | G | 3 200 1.546 4 29,5 | 122
SFL020PW01
0 1.486 8,70 | H | 2 x 27,8 0,18 0,21 0,24 | 1 x 200 | C | G | 3 200 1.560 4 27,8 | 125
SFL040PW02
2 | 2.130 6,40 | H | 2 x 38,0 0,23 0,26 0,30 | 1 x 200 | V | G | 2 | 300 1.891 | 5 | 30,1 135
H | hermético - | SH | semihermético — | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión — | A | aire - | E | eléctrico - | G | gas caliente | - | Ø | mm.
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A).
(1)
Potencia absorbida equipo | : Te -10ºC (TN) y Te -30ºC (BT) con Tcond +50º - EN12900
Working Progress
Ú
Izaje equipo
Montaje
Placa
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier incidencia
Equipos
Alimentación | Sondas | Mando | Micro | Luz | Resist. puerta
Nº de hilos x Sección mm
2
230/1/50 |  | 3G1,5
4 x 0,5
4 x 0,5
Apantallado
2 x 1 | 3 x 1,5
3 x 1,5
equipos BT
400/3/50
5G1,5
Leyenda del montaje
TTP |  | Rebosadero
ST |  | Grapas de fijación
CA |  | Cable alimentación
M |  | Micr | o-interruptor
LA
Cinta anticondensación
P
Panel de mando
SIL
Siliconas
SIL | SIL
ST
P
M
L.A.
TTP
C.A.
Ø | 10
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Condensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
DATOS PARA EL MONTAJE
R290
SF
W
50
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CHILLER DE R290 DE 8 a 19,3 kW hasta 76 kW
CH
REFRIGERANTE
NATURAL
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
TN
MEDIA | T | EMP.
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
SCROLL
INTEMPERIE
ARMARIOS
FRIGORÍFICOS
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
CH8-CH19
| 1 |  |  | ESTRUCTURA
• |  | Chasís autoportante y car | enado de tipo modular en chapa de acero
electrocincado
• |  | Zona compr | esor separada y aislada de la zona condensador y cuadro
eléctrico
• |  | Paneles fonoabsorventes aislando la zona compr | esor
•
| Estructura para soportes especiales anti-vibraciones, que facil | itan la
ubicación del equipo y permiten la fijación directa al suelo, evitando la
transmisión de vibraciones.
•
| Acabado pintado con polvo epoxi para una mayor pr | otección contra la
corrosión
| 2 |  | MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS
• |  | Chiller con R290 de máxima seguridad y alta eficiencia (de 1 a | 2,5 kg)
• |  | Máxima seguridad según Dir | ectiva PED 2014/68/UE y Directiva de má-
quinas 2006/42/CE por medio de circuito completamente hermético con
válvula de seguridad y ventilación forzada continua en la zona compresor
•
Alta eficiencia +11% respecto a un sistema HFC con compresor hermético
• |  | Compr |  | esor hermetico Scroll
• |  | Condensador integrado de alta eficiencia y micr | otubo para reducir la
carga de refrigerante
•
| V | entiladores electrónicos EC de rendimiento superior a la directiva ERP
2009/125/CE (valor exigido 28,6 valor ofrecido 39,8)
• |  | V | entilador flujo impelente para aumentar la seguridad
• |  | V | álvula termostática electrónica de by-pass garantiza una temperatura
constate de evap. y permite un bajo recalentamiento mejorando el COP
•
T
emperatura de glicol constante por medio del control de caudal en
tiempo real y a la válvula termostática de by-pas
•
Subenfriamiento líquidon/aspiración placa ECO (+3% de eficienc
ia)
permite el control del recalentamiento del gas aspirado y aumenta la
seguridad del compresor
• |  | Cir | cuito hidráulico integrado y completo con: bomba hidráulica, filtro,
fluxómetro con sensor de temperatura integrado, válvula de alivio,
manómetro y llaves de corte
•
| Bomba hidráulica de acor | de con directiva ERP 2009/125/CE con nivel
máximo de eficiencia IE3 según la clasificación de la EN 60034-30 para
motores de ≥ 0,75 kW
•
| T | odo los circuitos y componentes de acorde con la directiva ECO-DE-
SIGN siendo la eficiencia del conjunto superior a los valores mínimos
exigidos por la directiva.
•
Reducción del factor TEWI en un 21%
•
Llaves de servicio generales
•
Categoría PED II
| 3 |  | CONTROL
•
| Nueva electr | ónica Riv-olution con software personalizado
•
Conexión en modo master/Slave hasta 4 unidades con un total de 76 kW
• |  | Sondas de control, monitorización y modo de seguridad de funcionamiento
• |  | Sistema IoT sobr | e plataforma Rivacold MyVision
| 4 |  | CUADRO ELÉCTRICO
•
Cuadro de potencia y control incorporado y aislado de la zona compresor
• |  | Interruptor general de corte con bloqueo de puerta
•
Interruptor
es magnetotérmicos para componentes potencia y auxiliares
•
| Cir | cuitos auxiliares maniobra y control
•
Contactor para compr
esor y ventiladores
•
| Indicador | es de alarma
•
Contr
ol para la gestión de alarmas de todos los componentes
•
Funcionamiento de emergencia en sistemas Master/Slave
•
V
entilación control temperatura cuadro
•
| Numeración bor | neros y color cables según CEI EN 60204-1
5
SUMINISTRO
•
Pr
ecargado con R290 circuito herméticamente sellado
•
Listo para una instalación facil y rápida sin apenas elementos adicionales
• |  | Manual de instalación y mantenimiento
• |  | Certificación PED 2014/68/CE
•
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15
CH
R290
Full
Equip!
L
e
y
1
4
/
2
0
2
2
a
r
t
.
5
F
-
G
a
s
R
(
U
E
)
5
1
7
/
2
0
1
4
< 0,0005 Teq.CO
2
tasa 0
€
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
51
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290 - Temperatura interior cámara
CH- Chiller de R290
CH
MODELO
SEPR
€uros
Voltaje
Producción Frigorífica MT en W | Cat. | Compresor
2015/1095 | Propilenglicol 35% Tin -4ºC Tout -8ºC
PED
Cant. | Tipo | m3/h
TN
CH08P145A2
3,19
35.898,00
400/3/50
8.006 | 2 | 1 | Sc | 17,1
CH10P145A2
3,19
37.381,00
400/3/50 | 9.758 | 2 | 1 | Sc | 21,4
CH14P245A2
3,02
40.051,00
400/3/50 | 14.046 | 2 | 1 | Sc | 28,8
CH16P245A2
2,98
41.832,00
400/3/50 | 16.163 | 2 | 1 | Sc | 36,4
CH19P245A2
3,01
43.612,00
400/3/50 | 18.900 | 2 | 1 | Sc | 43,3
P. Frigorífica | : | Gas Aspiración: 0ºC (BT) y +20ºC (TN) - Subenfriamiento: 0º K - Recalentamiento útil: 100%. Según UE 2015/1095
SERP |  | Calculado con Tc 0ºC (TN) y -20ºC (BT) con T ambiente +32ºC.
La regulación F-GAS obliga al mercado europeo a usar refrigerantes de bajo
PCA. Bajo esta prespectiva el uso de Chillers es una elección ganadora. El uso
de agua glicolada (en lugar de refrigerante), permite a los usuarios limitar
la carga de gas necesaria al máximo. El uso del propano, como refrigerante
natural, permite cumplir con creces el reglamentos (GWP = 3, ODP = 0), la
reducción de carga tiene aún más importancia por su vinculación a las normas
de instalación y seguridad. La gama consta de 5 modelos diseñados con un
concepto modular que en conjunto pueden llegar a 76 kW de potencia:
compresor Scroll, ventiladores electrónicos, unido a un circuito diseñado con
soluciones innovadoras y una software personalizado permite un ahorro de
energía del 11% respecto a un sistema equivalente con HFC. Invertir en un
chiller de propano garantiza una solución técnicamente innovadora, ecológica
y ciertamente rentable a medio y largo plazo.
REFRIGERANTE
NATURAL R290
TEWI
-21%
AHORRO
ENERGÉTICO
-11%
R290
ESQUEMA FRIGORÍFICO
R290
HFC
Kg
CO
2
eq.
0 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 0 |  | 20.000 |  | 40.000 |  | 60.000 |  | 80.000 |  | 100.000
Direct Emissions | Direct Emissions
Indirect Emissions | Indirect Emissions
• |  | V |  | álvula de regulación del caudal | . |  | 906,00 |  | €
• |  | Panel r |  | emoto de control |  | 1.472,00 |  | €
• |  | IoT 2G (2 años) | . |  | 1.780,00 |  | €
• |  | Detector de gas |  | 3.248,00 |  | €
• |  | Catafor |  | esis condensador |  | 943,00 |  | €
• |  | Llaves de servicio |  | 313,00 |  | €
OPCIONALES
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
52
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CH- Chiller de R290
CH
Modelo | Equipo | Embalaje
TN | A | B | C | K | L | M | m
3
Kg
CH8-CH19 | 1.680 830 1.400 1.850 | 950 | 1.800 3,08 | 35
Min.700 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 1.500
B
A
C
L
K
M
R290
CHILLER
USERS
TANK
KIT HIDRÓNICO CON DOBLE BOMBA
EN ALTERNANCIA
HY6003B2 |  | 51.043,00 |  | €
HY3002A2 |  | 44.108,00 |  | €
HY2001A2 |  | 42.166,00 |  | €
Manómetro
aluminio
2 vías para R290
93103-RB
53,00 | €/ | u |  |  | NETO
Detector
de fugas
para R290
55975
262,00 | €/ | u |  |  | NETO
Bomba de vacío
dos etapas – libre de chispas
90066-220-BSF
441,00 | €/ | u |  |  | NETO
Opcional
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
53
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CH- Chiller de R290
CH
MODELO
Cat | Consumo Eléctrico | Compresor
Presiones de Diseño
- PS bar
Circuito
Hidráulico
Nivel Sonoro
[dbA 10 m.]
Peso
PED
kW | A | EERREF | Tipo | m
3
/h | Descarga | Aspiración | PGlicol | bar | m
3
/h | Sin aislamiento Con aislamiento
Kg
TN
CH08P145A2
2
5,0 | 11,2 | 2,26 | Sc | 17,1 | 28 | 14 | 6 | 3,69 1,9 | 47,5 | 45,8 | 291
CH10P145A2
2
6,0 12,3 | 2,16 | Sc | 21,4 | 28 | 14 | 6 | 3,36 2,3 | 49,8 | 46,8 | 309
CH14P245A2
2
8,2 18,5 | 2,26 | Sc
28,8 | 28 | 14 | 6 | 2,96 3,2 | 47,5 | 45,8 | 327
CH16P245A2
2
10,4 22,7 | 1,93 | Sc
36,4 | 28 | 14 | 6 | 2,52 | 3,9 | 49,1 | 46,5 | 339
CH19P245A2
2
12,1 | 25,9 | 1,90 | Sc | 43,3 | 28 | 14 | 6 | 1,93 4,6 | 49,8 | 46,8 | 351
H | hermético - | SH | semihermético - | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión — | A | aire - | E | eléctrico - | G |  | gas caliente
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A).
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier incidencia
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Condensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas
refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
DATOS PARA EL MONTAJE
SISTEMA HIDRÁULICO COMPLETO
FIABILIDAD
Garanzia del freddo: |  | il software è
stato progettato in modo da ridurre al
minimo le interruzioni. La possibilità
di installare fino a 4 Chiller R290
in moduli offre la garanzia della
refrigerazione anche in caso di mancata
comunicazione tra i chiller o di guasto
di uno dei moduli.
R290
Circuito hidráulico |  | Circuito eléctrico
54
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
COMPACTOS DE TECHO
SF
W LOOP
REFRIGERANTE
NATURAL
CONDENSACIÓN
POR AGUA
AHORRO
ENERGÉTICO
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
MONTAJE
TECHO
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
| 008-016 |  | 006- | 009
| 022-034 |  | 016-040
OPCIONALES |  | € | uros
Tratamiento cataforesis anticorrosión evaporador |  | +10%
V | oltaje distinto o especial
(consultar) |  | +5%
CARACTERÍSTICAS
Carga de refrigerante Natural R290 (PCA=3) |  | •
Carrozado autoportante acero electrozincado acabado epoxí |  | •
Compresor hermético alternativo |  | •
Proteción térmica motor compresor |  | •
Presostato de seguridad en alta |  | •
Ventiladores electrónicos ErP-EU 327/2011 |  | •
Condensador por agua T
IN
H
2
O +5ºC a +48ºC |  | •
Evaporador de cobre y aluminio |  | •
Expansión por válvula termostática |  | •
Desescarche automático por gas caliente |  | •
Frecuencia, duración y temperatura programables |  | •
Descarga directa eliminación condensados | (B. Inox.) |  |  | •
Control electrónico integrado UNIFICADO |  | •
Plafón luz interior cámara | (con cable 2,5 m.) |  | •
Micropuerta | (con cable 2,5 m.) |  |  | •
Cable resistencia puerta equipos BT | (2,5 m.) |  |  | •
Cable alimentación | (2,5 m.) |  | •
Manual de instalación y mantenimiento |  | •
Certificación PED 2014/68/CE |  | •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 |  | •
SF | W
LOOP
R290
COMPRESOR
HERMÉTICO
L
e
y
1
4
/
2
0
2
2
a
r
t
.
5
F
-
G
a
s
R
(
U
E
)
5
1
7
/
2
0
1
4
< 0,0005 Teq.CO
2
tasa 0
€
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
55
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290 - Temperatura interior cámara
SF
W LOOP
- Compactos de techo
SF
W LOOP
MODELO
COP
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T
IN
H
2
O
-5ºC | 0ºC | +5ºC
Kg
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
TN
SFM008PWL1
2,78
8.262,00
230/1/50 0,75 | ≤ 0,150
+5ºC
1.323 | 9,5 | 1.537 | 12,1 | 1.766 17,9
+37ºC
997 | 6,5 | 1.169 | 8,2 | 1.358 13,9
+48ºC
853 | 5,2 | 1.006 | 6,5 | 1.179 12,8
SFM016PWL1
2,56
8.671,00
230/1/50 1,00 | ≤ 0,150
+5ºC
1.795 | 14,3 | 2.086 | 17,9 | 2.398 26,6
+37ºC
1.324 | 9,6 | 1.540 | 12,1 | 1.778 18,0
+48ºC
1.128 | 7,7 | 1.316 | 9,8 | 1.527 15,3
SFM022PWL1
2,87
12.307,00
230/1/50 2 x 0,75 | 2 x ≤ 0,150
+5ºC
2.900 | 26,6 | 3.368 | 32,9 | 3.874 50,1
+37ºC
2.144 | 18,0 | 2.522 | 22,8 | 2.943 35,3
+48ºC
1.818 | 14,5 | 2.156 | 18,7 | 2.540 28,8
SFM034PWL1
2,60
12.523,00
230/1/50 2 x 1,00 | 2 x ≤ 0,150
+5ºC
3.588 | 34,9 | 4.150 | 43,0 | 4.745 63,4
+37ºC
2.643 | 23,6 | 3.065 | 29,2 | 3.526 44,7
+48ºC
2.247 | 19,1 | 2.619 | 23,9 | 3.031 36,7
MODELO
COP
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T
IN
H
2
O
-25ºC | -20ºC | -15ºC
Kg
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
BT
SFL006PWL1
1,95
7.878,00
230/1/50 1,00 | ≤ 0,150
+5ºC
921 | 5,4 | 1.081 | 7,6 | 1.261 | 9,4
+37ºC
621 | 1,5 | 749 | 4,2 | 893 | 5,5
+48ºC
525 | 2,2 | 641 | 3,3 | 771 | 4,4
SFL009PWL1
1,73
8.935,00
230/1/50 | 1,25 | ≤ 0,150
+5ºC
1.130 | 7,8 | 1.311 | 10,6 | 1.521 | 12,6
+37ºC
763 | 3,5 | 920 | 5,8 | 1.098 | 7,5
+48ºC
655 | 3,0 | 799 | 4,6 | 959 | 6,1
SFL016PWL1
1,99
13.264,00
230/1/50 2 x 1,00 | 2 x ≤ 0,150
+5ºC
2.008 | 20,3 | 2.373 | 28,6 | 2.779 34,2
+37ºC
1.321 | 10,1 | 1.606 | 15,1 | 1.923 18,6
+48ºC
1.105 | 7,5 | 1.361 | 11,3 | 1.646 14,4
SFL020PWL1
1,77
14.770,00
230/1/50 | 2 x 1,25 | 2 x ≤ 0,150
+5ºC
2.288 | 24,9 | 2.651 | 33,9 | 3.068 39,9
+37ºC
1.524 | 12,8 | 1.844 | 19,0 | 2.201 23,4
+48ºC
1.302 | 9,9 | 1.594 | 14,9 | 1.916 18,5
SFL040PWL2
1,74
18.731,00
400/3/50 2 x 1,50 | 2 x ≤ 0,150
+5ºC
2.657 | 31,8 | 3.195 | 42,5 | 3.824 55,3
+37ºC
2.156 | 22,6 | 2.642 | 31,5 | 3.181 42,2
+48ºC
1.843 | 17,4 | 2.642 | 24,8 | 2.766 34,0
P. Frigorífica | : |  | Gas Aspiración: 0ºC (BT) y +20ºC (TN) - Subenfriamiento: 0º K - Recalentamiento útil: 100%. | Según UE 2015/1095
COP | Calculado con Tc 0ºC (TN) y -20ºC (BT) y Temp. H
2
O = 15ºC.
R290 | La carga respeta el límite establecido de 150 g por circuito, permitiendo el montaje del equipo sin sala de máquinas y sin ninguna restricción.
HP de Ref. | : | Este valor solo se indica como referencia comercial.
• |  | Expansión por válvula
•
Intercambiador de placas
•
Solenoide línea hidráulica
+ |  | Producción frigorífica
- |  | Perdida de carga
Opcional:
Solenoide By-pass Caudal constante
R290
Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT | Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT
Espesor panel (mm) | 60 | 100 | 60 | Densidad de carga (Kg/m3) | 250 | 250 | 250
Temp. entrada producto (ºC) | 25 | -7 | 25 | Rotación diaria (%) | 10 | 10 | 10
Enfriamiento producto (h) | 18 | 18 | 18 | Calor Específico producto (Kj/KgºC) | 3,22 | 1,67 | 3,22
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%
Detector de fugas
para R290
55975
262,00 | €/ | u |  |  | NETO
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
56
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SF
W LOOP
- Compactos de techo
SF
W LOOP
Modelo | Equipo | Evaporador | Calado | Embalaje
TN | BT | A | B | Bt | C | D | E | F | G | Panel | I | J | K | L | M | m
3
Kg
008 | 006 | 700 500 880 390 128 580 380 100 60/100 590 390 990 800 701 0,56 23
016 | 009 | 930 620 1.000 350 130 810 510 120 60/100 815 | 515 | 1.250 1.050 721 0,95 35
022-034 | 016-040 | 930 620 1.110 440 180 810 510 150 100 | 815 | 515 | 1.195 | 1.155 | 976 1,35 39
| 008-016 |  | 006-009
| 022-034 |  | 016-040
Calado
J
I
Desagüe seguridad
Ø10
Incluye perfil
de remate interior
5000
Min. 400
C
F
B
Bt
D
G
Panel
Min. 400 | Min. 400
A
E
Desagüe seguridad
Ø10
200
106
Embalaje
L
K
M
5000
Min. 400
C
F
B
Bt
D
G
Panel
Min. 400 | Min. 400
A
E
R290
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
57
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SF
W LOOP
- Compactos de techo
MODELO
Cat.
PED
Consumos
(1)
Compresor
Circuito
T
IN
H
2
O
(2)
+15 | ̊ | º | C
Evaporador
10m
Peso
Caudal Q | cond. | P | carga
Vent.
Aux.
Conex.
Desag | .
Win | A | Tipo | CC | m
3
/h | W | kPa
mm
Exp. Des. Nº
mm
Caudal | m
3
/h |  | m
dB(A) | Kg
TN
SFM008PWL1
0 662 4,18 | H | 17,4 0,50 1.720 40 | 1 x 200 | 3/4" | 12 | V | G | 1 | 200 | 560 3 31,8 | 59
SFM016PWL1
0 896 4,31 | H | 22,4 0,50 2.300 40 | 1 x 200 | 3/4" 18 | V | G | 2 | 200 | 960 3 30,8 | 77
SFM022PWL1
0 1.352 8,36 | H | 2 x 17,4 | 1,00 3.660 40 | 1 x 200 | 3/4" 18 | V | G | 3 200 1.390 | 5 | 31,4 103
SFM034PWL1
0 1.764 8,10 | H | 2 x 22,4 | 1,00 4.550 40 | 1 x 200 | 3/4" 18 | V | G | 3 200 1.390 | 5 | 33,2 | 115
BT
SFL006PWL1
0 562 3,35 | H | 22,4 0,40 1.270 30 | 1 x 200 | 3/4" | 12 | V | G | 1 | 200 | 560 3 27,8 | 61
SFL009PWL1
0 750 4,61 | H | 27,8 0,40 1.650 30 | 1 x 200 | 3/4" 18 | V | G | 2 | 200 | 960 3 | 25,1 | 77
SFL016PWL1
0 | 1.151 | 6,70 | H | 2 x 22,4 | 0,80 2.690 30 | 1 x 200 | 3/4" 18 | V | G | 3 200 1.390 | 5 | 29,5 118
SFL020PWL1
0 1.472 8,70 | H | 2 x 27,8 | 0,80 3.255 30 | 1 x 200 | 3/4" 18 | V | G | 3 200 1.390 | 5 | 27,8 | 125
SFL040PWL2
2 | 2.122 | 7,02 | H | 2 x 38,0 | 1,50 4.666 48 | 1 x 200 | 3/4" 18 | V | G | 2 | 300 1.891 | 5 | 30,1 144
H | hermético - | SH | semihermético — | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión — | A | aire - | E | eléctrico - | G | gas caliente | - | Ø | mm.
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A).
(1)
Potencia absorbida equipo: | Te -10ºC (TN) y Te -30ºC (BT) con Tcond +50º - EN12900
Factores de corrección
(2)
%Glicol | 10 % | 20 % | 30 % | 40 %
Caudal agua | 1,038 | 1,076 | 1,121 | 1,173
Perdida de carga | 1,097 | 1,200 | 1,324 | 1,483
Aplicar sobre los valores de agua pura | indicados en datos técnicos.
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier incidencia
DATOS PARA EL MONTAJE
Izaje equipo | Montaje
Placa
Leyenda del montaje
TTP |  | Rebosadero
ST |  | Grapas de fijación
CA |  | Cable alimentación
M |  | Micr | o-interruptor
LA
Cinta anticondensación
P
Panel de mando
SIL |  | Siliconas
SIL | SIL
ST
P
M
L.A.
TTP
C.A.
Ø | 10
SF
W LOOP
R290
Equipos
Alimentación | Sondas | Mando | Micro | Luz | Resist. puerta
Nº de hilos x Sección mm
2
230/1/50 |  | 3G1,5
4 x 0,5
4 x 0,5
Apantallado
2 x 1 | 3 x 1,5
3 x 1,5
equipos BT
400/3/50 |  | 5G1,5
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Condensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
58
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SISTEMA COMPACTO PARA ARMARIOS FRIGORÍFICOS
SE
REFRIGERANTE
NATURAL
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
AT
ALTA TEMP.
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
FÁCIL
INSTALACIÓN
ARMARIOS
FRIGORÍFICOS
APLICACIONES
ESPECIALES
| 007-014 |  | 007-014 |  | 007-014
Ready for
energy
label
Múltiples aplicaciones
Muuuuultiples soluciones!!
CARACTERÍSTICAS
Carga de refrigerante Natural R290 (PCA=3) |  | •
Estructura autoportante en ABS inyectado |  | •
Compresor herm. alternativo, alta efic. | (-10% consumo) |  | •
Vent. electrónicos ErP-EU 327/2011 | (ahorro 40 | € | /año) |  | •
Condensador CU-AL Tropicalizado +43ºC |  | •
Evaporador de cobre y aluminio |  | •
Expansión precisa por capilar |  | •
Desescarche aut. por aire, eléctrico o gas caliente |  | •
Sonda de desescarche y temperatura con protección |  | •
Sistema aut. eliminación condensados | (serpentín tratado) |  |  | •
Resitencia desescarche con doble seguridad |  | •
Insonorización mejorada |  | •
Conectores standard | (opcional, kit cableado personalizado) |  | •
Lista de configuración optima de parámetros |  | •
Manual de instalación y mantenimiento |  | •
Certificación PED 2014/68/CE |  | •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 |  | •
OPCIONALES |  | € | uros
Tratamiento cataforesis en baterías | (cant. programadas) |  | +15%
Voltaje distinto o especial
(consultar) |  | +5%
Refrigerante HFC |  | +12%
Refrigerante HFO |  | +8%
Compresor Inverter | (-18% adic. de consumo) ...PV01 |  | Consultar
R290
COMPRESOR
HERMÉTICO
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
59
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290 - Temperatura interior armario
SE - Armarios frigoríficos
SE
MODELO
Armario
Litros
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T. Amb.
-2ºC | +8ºC
Kg
Watios | Watios
TN
SEM007PE01
Des. Gas Caliente
700
1.558,00
230/1/50
0,25 | 0,080
+30ºC | 364 | 469
+40ºC | 327 | 422
SEM007PE11
Des. Eléctrico
700
1.504,00
230/1/50 | 0,25 | 0,080
+30ºC | 364 | 469
+40ºC | 327 | 422
SEM014PE01
Des. Gas Caliente
1.400
1.810,00
230/1/50 | 0,33 | 0,115
+30ºC | 530 | 692
+40ºC | 476 | 621
SEM014PE11
Des. Eléctrico
1.400
1.744,00
230/1/50 | 0,33 | 0,115
+30ºC | 530 | 692
+40ºC | 476 | 621
MODELO
Armario
Litros
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T. Amb.
-25ºC | -20ºC
Kg
Watios | Watios
BT
SEL007PE01
Des. Gas Caliente
700
2.035,00
230/1/50 | 0,50
0,120
+30ºC | 388 | 458
+40ºC | 347 | 410
SEL007PE11
Des. Eléctrico
700
2.018,00
230/1/50 | 0,50 | 0,120
+30ºC | 388 | 458
+40ºC | 347 | 410
SEL014PE01
Des. Gas Caliente
1.400
2.771,00
230/1/50 | 1,25 | 0,150
+30ºC | 569 | 704
+40ºC | 489 | 617
SEL014PE11
Des. Eléctrico
1.400
2.729,00
230/1/50 | 1,25 | 0,150
+30ºC | 569 | 704
+40ºC | 489 | 617
MODELO
Armario
Litros
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T. Amb.
+2ºC | +10ºC
Kg
Watios | Watios
AT
SEH007PE01
Desescarche Aire
700
1.428,00
230/1/50 | 0,25 | 0,100
+30ºC | 363 | 442
+40ºC
324 | 396
SEH014PE01
Desescarche Aire
1.400
1.651,00
230/1/50 | 0,33 | 0,130
+30ºC
601 | 735
+40ºC | 535 | 655
P. Frigorífica | : |  | Gas Aspiración: 0ºC (BT) y +20ºC (TN) - Subenfriamiento: 0º K - Recalentamiento útil: 100%. Según UE 2015/1095
R290 | La carga respeta el límite establecido de 150 g por circuito, permitiendo el montaje del equipo sin sala de máquinas y sin ninguna restricción.
HP de Ref. | : | Este valor solo se indica como referencia comercial.
Garantiza el buen
funcionamiento de
tus armarios frigoríficos
Más por menos...
R290
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
60
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SE- Armarios frigoríficos
SE
328
273
Embalaje
L
K
M
Modelo
Embalaje
TN
BT | AT
K | L | M | m
3
Kg
007 - 014 | 815 700 480 0,27 4,5
LEYENDA
M |  | = compr | esor
CO
= condensador
FL
= filtr
o de líquido
CA |  | = capilar de expansión
EV |  | = evaporador
ASC |  | = eliminación condensados
SL1 |  | = solenoide líquido
SL2
= solenoide gas caliente
SP |  | = separador líq.
(según modelo)
336
315
350
550
665
113
122
250 | 65
22
30
5
CO
CO
FL
FL
M
M
ASC
ASC
SP
SL1
SL1
EV
EV
CA
CA
CO
FL
M
ASC
SP
EV
CA
CO
FL
M
ASC
SL2
EV
CA
SL2
Según modelo
Según modelo
Descongelación por ventilación | Descongelación por resistencia
Descongelación por gas caliente | Descongelación por gas caliente
ESQUEMA FRIGORÍFICO
R290
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
61
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SE - Armarios frigoríficos
SE
MODELO
Consumo
(1)
Compresor | Condensador | Evaporador | dB(A) | Peso
W
IN
A | Tipo | CC | Nº | mm | Caudal m
3
/h Exp. | Des. | Nº | mm | Caudal m
3
/h | W
IRes.
1 m | 10 m | Kg
TN
SEM007PE01
154 0,71 | H | 4,5 | 1 | 230 | 550 | C | G | 1 | 200 | 307 | - | 38,5 | 23,0 | 23
SEM007PE11
154 0,71 | H | 4,5 | 1 | 230 | 550 | C | E | 1 | 200 | 307 | 230 | 38,5 | 23,0 | 23
SEM014PE01
202 0,95 | H | 6,0 | 1 | 230 | 405 | C | G | 1 | 200 | 554 | - | 43,8 | 23,8 | 26
SEM014PE11
202 0,95 | H | 6,0 | 1 | 230 | 405 | C | E | 1 | 200 | 554 | 300 | 43,8 | 23,8 | 26
BT
SEL007PE01
314 2,02 | H | 12,6 | 1 | 230 | 405 | C | G | 1 | 200 | 331 | - | 45,5 | 25,5 | 29
SEL007PE11
314 2,02 | H | 12,6 | 1 | 230 | 405 | C | E | 1 | 200 | 331 | 530 | 45,5 | 25,5 | 29
SEL014PE01
528 3,84 | H | 20,9 | 1 | 230 | 395 | C | G | 1 | 200 | 554 | - | 51,0 | 29,0 | 31
SEL014PE11
528 3,84 | H | 20,9 | 1 | 230 | 395 | C | E | 1 | 200 | 554 | 530 | 51,0 | 29,0 | 31
AT
SEH007PE01
149 0,66 | H | 4,0 | 1 | 200 | 549 | C | A | 1 | 200 | 307 | - | 35,5 | 23,0 | 22
SEH014PE01
218 1,02 | H | 6,1 | 1 | 230 | 405 | C | A | 1 | 200 | 554 | - | 43,8 | 23,8 | 25
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localizalo para
cualquier incidencia
CONSUMOS ELÉCTRICOS DETALLADOS
MODELO
Compresor | Vent Evap. | Vent Cond. | Desescarche |  | Total
A | A | A | W. | A
TN
SEM007PE01
0,71 | 0,10 | 0,07 | - | 0,88
SEM007PE11
0,71 | 0,10 | 0,07 | 230 | 0,88
SEM014PE01
0,95 | 0,22 | 0,10 | - | 1,27
SEM014PE11
0,95 | 0,22 | 0,10 | 300 | 1,27
BT
SEL007PE01
2,02 | 0,07 | 0,10 | - | 2,19
SEL007PE11
2,02 | 0,07 | 0,10 | 530 | 2,19
SEL014PE01
3,84 | 0,22 | 0,10 | - | 4,16
SEL014PE11
3,84 | 0,22 | 0,10 | 530 | 4,16
AT
SEH007PE01
0,66 | 0,07 | 0,07 | - | 0,80
SEH014PE01
1,02 | 0,22 | 0,10 | - | 1,34
H | hermético - | SH | semihermético — | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión — | A | aire - | E | eléctrico - | G | gas caliente - Ø mm.
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A).
(1)
Potencia absorbida equipo | : Te -5ºC (AT),Te -10ºC (TN) y Te -30ºC (BT) con Tcond +50º - EN12900
DATOS PARA EL MONTAJE
R290
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Condensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
62
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SISTEMA COMPACTO PARA BAJO MOSTRADORES Y MESAS FRÍAS
TE
REFRIGERANTE
NATURAL
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
BAJO GWP
AT
ALTA TEMP.
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
FÁCIL
INSTALACIÓN
MESAS
FRÍAS
APLICACIONES
ESPECIALES
Ready for
energy
label
| 006-007 |  | 006-007 |  | 006-007
Más por menos...
Si eres fabricante
podemos estudiar
tus necesidades
CARACTERÍSTICAS
Carga de refrigerante Natural R290 (PCA=3) |  | •
Estructura autoportante en ABS inyectado |  | •
Compresor herm. alternativo, alta efic. | (-10% consumo) |  | •
Vent. electrónicos ErP-EU 327/2011 | (ahorro 40 | € | /año) |  | •
Condensador CU-AL Tropicalizado +43ºC |  | •
Evaporador de cobre y aluminio |  | •
Expansión precisa por capilar |  | •
Desescarche aut. por aire, eléctrico o gas caliente |  | •
Sonda de desescarche y temperatura con protección |  | •
Sistema aut. eliminación condensados | (serpentín inox) |  | •
Resitencia desescarche con doble seguridad |  | •
Insonorización mejorada |  | •
Conectores standard | (opcional, kit cableado personalizado) |  | •
Lista de configuración optima de parámetros |  | •
Manual de instalación y mantenimiento |  | •
Certificación PED 2014/68/CE |  | •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 |  | •
OPCIONALES |  | € | uros
Tratamiento | cataforesis | en baterías | (cant. programadas) |  | +15%
Voltaje distinto o especial
(consultar) |  | +5%
Refrigerante HFC |  | +12%
Refrigerante HFO
+8%
Compresor Inverter | (-18% adic. de consumo) ...PV01 |  | Consultar
R290
COMPRESOR
HERMÉTICO
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
63
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290 - Temperatura interior mesa
TE- Bajo mostradores
TE
MODELO
Mesas
Frías
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T. Amb.
-5ºC | +5ºC
Kg
Watios | Watios
TN
TEM006PE01
Des. Gas Caliente
2-3 Puertas
1.519,00
230/1/50
0,20 | 0,080
+30ºC | 379 | 491
+40ºC | 331 | 424
TEM006PE11
Des. Eléctrico
2-3 Puertas
1.459,00
230/1/50 | 0,20 | 0,080
+30ºC | 379 | 491
+40ºC | 331 | 424
TEM007PE01
Des. Gas Caliente
4 Puertas
1.595,00
230/1/50 | 0,25 | 0,090
+30ºC | 469 | 643
+40ºC | 413 | 567
TEM007PE11
Des. Eléctrico
4 Puertas
1.547,00
230/1/50 | 0,25 | 0,090
+30ºC | 469 | 643
+40ºC | 413 | 567
MODELO
Armario
Litros
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T. Amb.
-25ºC | -20ºC
Kg
Watios | Watios
BT
TEL006PE01
Des. Gas Caliente
2-3 Puertas
2.006,00
230/1/50 | 0,50
0,090
+30ºC | 440 | 530
+40ºC | 374 | 451
TEL006PE11
Des. Eléctrico
2-3 Puertas
1.968,00
230/1/50 | 0,50 | 0,090
+30ºC | 440 | 530
+40ºC | 374 | 451
TEL007PE01
Des. Gas Caliente
4 Puertas
2.212,00
230/1/50 | 0,55 | 0,100
+30ºC | 546 | 652
+40ºC | 473 | 565
TEL007PE11
Des. Eléctrico
4 Puertas
2.167,00
230/1/50 | 0,55 | 0,100
+30ºC | 546 | 652
+40ºC | 473 | 565
MODELO
Armario
Litros
€uros
Voltaje
HP
de Refª
R290
T. Amb.
+2ºC | +10ºC
Kg
Watios | Watios
TN
TEH006PE01
Desescarche Aire
2-3 Puertas
1.360,00
230/1/50 | 0,20 | 0,080
+30ºC
457 | 546
+40ºC | 396 | 469
TEH007PE01
Desescarche Aire
4 Puertas
1.446,00
230/1/50 | 0,25 | 0,090
+30ºC | 586 | 749
+40ºC | 517 | 657
P. Frigorífica: |  | Gas Aspiración: 0ºC (BT) y +20ºC (TN) - Subenfriamiento: 0º K - Recalentamiento útil: 100%.
Según UE 2015/1095
R290 | La carga respeta el límite establecido de 150 g por circuito, permitiendo el montaje del equipo sin sala de máquinas y sin ninguna restricción.
HP de Ref | .: Este valor solo se indica como referencia comercial.
R290
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
64
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
TE- Bajo mostradores
TE
Embalaje
L | K
M
TN | BT | AT | K | L | M | m
3
Kg
006-007 | 700 500 760 0,27 4,5
300 | 485
630
380
240
CO
FL
M
ASC
SL2
EV
CA
CO
FL
M
ASC
SL1
EV
CA
CO
FL
M
ASC
EV
CA
SL1
CO
FL
M
ASC
SL2
EV
CA
CO
FL
M
ASC
EV
CA
LEYENDA
M |  | = compr | esor
CO
= condensador
FL |  | = filtr | o de líquido
CA |  | = capilar de expansión
EV |  | = evaporador
ASC |  | = eliminación condensados
SL1 |  | = solenoide líquido
SL2
= solenoide gas caliente
SP |  | = separador líquido
ESQUEMA FRIGORÍFICO
R290
Descongelación por ventilación
Descongelación por resistencia
Descongelación por gas caliente
Descongelación por resistencia
Descongelación por gas caliente
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
65
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
TE- Bajo mostradores
TE
MODELO
Cat
Consumo
(1)
Compresor | Condensador | Evaporador | PA 5 mm | dB(A) | Peso
PED | W
IN
A | Tipo | CC | Nº | mm | Caudal m
3
/h Exp. | Des. | Nº | mm | Caudal m
3
/h | W
IRes.
1 m | 10 m | Kg
TN
TEM006PE01
0 157 | 0,94 | H | 4,0 | 1 | 230 | 528 | C | G | 1 | 200 | 225 | - | 45,2 | 25,2 | 21
TEM006PE11
0 157 | 0,94 | H | 4,0 | 1 | 230 | 528 | C | E | 1 | 200 | 225 | 280 45,2 | 25,2 | 20
TEM007PE01
0 157 | 1,13 | H | 4,0 | 1 | 230 | 528 | C | G | 1 | 200 | 225 | - | 45,4 | 25,2 | 22
TEM007PE11
0 191 | 1,13 | H | 4,8 | 1 | 230 | 464 | C | E | 1 | 200 | 208 280 45,4 25,4 | 21
BT
TEL006PE01
0 276 | 1,99 | H | 10,1 | 1 | 230 | 464 | C | G | 1 | 200 | 205 | - | 46,7 25,6 | 26
TEL006PE11
0 276 | 1,99 | H | 10,1 | 1 | 230 | 464 | C | E | 1 | 200 | 205 280 46,7 25,6 | 25
TEL007PE01
0 314 | 2,02 | H | 12,6 | 1 | 230 | 417 | C | G | 1 | 200 | 183 | - | 49,8 26,0 | 27
TEL007PE11
0 314 | 2,02 | H | 12,6 | 1 | 230 | 417 | C | E | 1 | 200 | 183 280 49,8 26,7 | 26
AT
TEH006PE01
0 167 | 0,97 | H | 4,0 | 1 | 230 | 528 | C | A | 1 | 200 | 225 | - | 45,2 | 25,2 | 20
TEH007PE01
0 205 | 1,18 | H | 4,8 | 1 | 230 | 464 | C | A | 1 | 200 | 208 | - | 45,4 25,4 | 21
H | hermético - | SH | semihermético — | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión — | A | aire - | E | eléctrico - | G | gas caliente - | Ø | mm.
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A).
(1)
Potencia absorbida equipo | : Te -5ºC (AT), Te -10ºC (TN) y Te -30ºC (BT) con Tcond +50º - EN12900
Nº de serie:
Localizalo para
cualquier incidencia
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Mínimo permitido 40 mm
45 mm | 75 mm
DATOS PARA EL MONTAJE
R290
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Condensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
66
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
UNIDADES CONDENSADORAS POR AIRE
UH
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
COMPRESOR
HERMÉTICO
MESAS
FRÍAS
ISLAS
CONGELADOS
ARMARIOS
FRIGORÍFICOS
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
C
O
N
F
O
R
M
E
eco
desing
√
CARACTERÍSTICAS
Presurizada con Nitrogeno 5 bar |  | •
Bancada chapa acero electrozincada |  | •
Compresor herm. alternativo, alta efic. | (-10% consumo) |  | •
Vent. electrónicos ErP-EU 327/2011 | (ahorro 40 | € | /año) |  | •
Ventilador cableado |  | •
Condensador CU-AL Tropicalizado +43ºC |  | •
Versión expansión por capilar |  | •
Cable de alimentación |  | •
Manual de instalación y mantenimiento |  | •
Certificación PED 2014/68/CE |  | •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 |  | •
OPCIONALES |  | € | uros
Tratamiento | cataforesis | en baterías | (cant. programadas) |  | +15%
Voltaje distinto o especial
(consultar) |  | +5%
Recipiente de líquido | (versión para vál. de expansión) |  | Consultar
Pres., filtro, visor, solenoides, separadores etc | . |  | Consultar
RV... Versión bajo diseño cliente |  | Consultar
HN... Versión compresor SECOP |  | Consultar
TN | BT
HA004-HA022 | LA006-LA028
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
67
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R290 - Temperatura interior cámara
UH- Unidades condensadoras por aire
UH
P. Frigorífica: | Gas Aspiración: 0°C(BT) y +20°C(TN) - Subenfriamiento: 0°K - Recalentamiento útil: 100%. - Según UE 2015/1095
COP | Calculado con Tc 0°C(TN) y -20°C(BT) con T ambiente +32°C.
MODELO
COP
€uros
Modelo
compresor
Voltaje
Temp.
Amb.
Temperatura de EVAPORACIÓN
-20ºC | -15ºC | -10ºC | -5ºC | 0ºC
TN
HA004P1501
1,97
714,00
EMT6144U | 230/1/50 | +32°C | 238 | 287 | 343 | 406 | 475
HA005P1501
1,92
728,00
EMT6152U | 230/1/50 | +32°C | 300 | 359 | 422 | 489 | 559
HA006P1501
1,92
747,00
EMT6165U | 230/1/50 | +32°C | 333 | 401 | 473 | 552 | 640
HA007P1591
1,96
803,00
NEU6181U | 230/1/50 | +32°C | 371 | 450 | 540 | 638 | 744
HA009P1591
2,03
822,00
NEU6210U | 230/1/50 | +32°C | 457 | 565 | 682 | 808 | 942
HA010P1591
1,92
845,00
NEU6212U | 230/1/50 | +32°C | 530 | 637 | 760 | 896 | 1.045
HA012P1591
2,40
893,00
NEU6214U | 230/1/50 | +32°C | 636 | 764 | 909 | 1.068 | 1.238
HA014P1591
1,85
941,00
NEU6217U | 230/1/50 | +32°C | 716 | 856 | 1.011 | 1.177 | 1.351
HA017P1591
2,15
1.027,00
NEU6220U | 230/1/50 | +32°C | 896 | 1.081 | 1.285 | 1.507 | 1.745
HA017P2591
2,08
1.263,00
NEU6220U | 230/1/50 | +32°C | 896 | 1.082 | 1.287 | 1.509 | 1.748
HA020P1551
1,99
1.173,00
NT6222U | 230/1/50 | +32°C | 943 | 1.147 | 1.383 | 1.646 | 1.934
HA020P2551
1,90
1.331,00
NT6222U | 230/1/50 | +32°C | 935 | 1.136 | 1.368 | 1.628 | 1.910
HA022P1551
2,14
1.207,00
NT6224U | 230/1/50 | +32°C 1.003 | 1.242 | 1.501 | 1.777 | 2.069
HA022P2551
2,03
1.375,00
NT6224U | 230/1/50 | +32°C | 995 | 1.229 | 1.483 | 1.753 | 2.038
MODELO
COP
€uros
Modelo
compresor
Voltaje
Temp.
Amb.
Temperatura de EVAPORACIÓN
-40ºC | -35°C | -30°C | -25°C | -20°C
BT
LA006P1501
1,14
796,00
EMT2121U | 230/1/50 | +32°C | 124 | 158 | 200 | 247 | 300
LA010P1591
1,19
918,00
NEU2140U | 230/1/50 | +32°C | 218 | 275 | 344 | 423 | 510
LA014P1591
1,21
983,00
NEU2155U | 230/1/50 | +32°C | 293 | 368 | 462 | 571 | 693
LA017P1591
1,23
1.133,00
NEU2168U | 230/1/50 | +32°C | 339 | 431 | 541 | 667 | 806
LA019P1591
1,21
1.157,00
NEU2178U | 230/1/50 | +32°C | 392 | 496 | 621 | 763 | 921
LA020P1501
1,18
1.223,00
NT2170U | 230/1/50 | +32°C | 362 | 467 | 592 | 734 | 888
LA022P1501
1,16
1.388,00
NT2180U | 230/1/50 | +32°C | 431 | 546 | 688 | 853 | 1.036
LA022P2501
1,12
1.605,00
NT2180U | 230/1/50 | +32°C | 433 | 549 | 693 | 860 | 1.047
LA028P1501
1,20
1.515,00
NT2210U | 230/1/50 | +32°C | 541 | 674 | 843 | 1.042 | 1.266
LA028P2501
1,18
1.701,00
NT2210U | 230/1/50
+32°C | 538 | 669 | 836 | 1.032 | 1.253
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
68
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
UH- Unidades condensadoras por aire
UH
TN | BT | A | B | C
004-006 | 006 | 300 | 380 | 270
007-010 / 014 | 010 | 330 | 380 | 295
012 | 014-020 | 380 | 430 | 295
017-022 | 022-028 | 380 | 430 | 342
(2 vent) 017-022 | (2 vent) 022-028 | 700 | 420 | 297
A
B
C
Embalaje
M
K
L
TN | BT | K | L | M | m
3
Kg
004-006 | 006 | 330 | 440 | 300 | 0,04 | 1,0
007-010 / 014 | 010 | 345 | 440 | 310 | 0,05 | 1,2
012 | 014-020 | 440 | 470 | 310 | 0,06 | 1,6
017-022 | 022-028 | 440 | 470 | 350 | 0,07 | 1,9
(2 vent) 017-022 (2 vent) 022-028 | 750 | 470 | 310 | 0,11 | 2,3
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
69
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
UH- Unidades condensadoras por aire
UH
MODELO
Cat.
PED
Tipo
Exp.
Consumo
(1)
Compresor | Condensador | Tubos | mm-pulgadas | Peso
W
IN
A | Tipo | CC | MRA | Nº | mm | m
3
/h | Líquido | Aspiración | Kg
TN
HA004P1501
0 | C | 203 | 1,50 | H | 4,5 | 1,9 | 1 | 230-25° | 533 | 6-1/4" | 6-1/4" | 13
HA005P1501
0 | C | 250 | 1,70 | H | 5,2 | 2,2 | 1 | 230-25° | 533 | 6-1/4" | 6-1/4" | 13
HA006P1501
0 | C | 281 | 2,10 | H | 6,0 | 2,8 | 1 | 230-25° | 482 | 6-1/4" | 6-1/4" | 13
HA007P1591
0 | C | 314 | 2,47 | H | 7,3 | 3,4 | 1 | 254-22° | 805 | 6-1/4" | 8-5/16" | 16
HA009P1591
0 | C | 384 | 3,38 | H | 8,8 | 3,5 | 1 | 254-22° | 716 | 6-1/4" | 8-5/16" | 17
HA010P1591
0 | C | 449 | 3,38 | H | 9,9 | 5,0 | 1 | 254-22° | 716 | 6-1/4" | 8-5/16" | 17
HA012P1591
0 | C | 490 | 2,90 | H | 12,1 | 6,0 | 1 | 254-28° | 646 | 6-1/4" | 8-5/16" | 18
HA014P1591
0 | C | 612 | 3,63 | H | 14,3 | 7,0 | 1 | 254-28° | 591 | 6-1/4" | 8-5/16" | 18
HA017P1591
0 | C | 685 | 3,48 | H | 16,8 | 6,9 | 1 | 300-28° | 1.002 | 6-1/4" | 8-5/16" | 22
HA017P2591
0 | C | 685 | 3,70 | H | 16,8 | 6,9 | 2 | 254-28° | 1.298 | 6-1/4" | 8-5/16" | 25
HA020P1551
0 | C | 785 | 4,29 | H | 20,4 | 7,1 | 1 | 300-28° | 926 | 6-1/4" | 10-3/8” | 29
HA020P2551
0 | C | 811 | 4,29 | H | 20,4 | 7,1 | 2 | 254-28° | 1.298 | 6-1/4" | 10-3/8” | 30
HA022P1551
0 | C | 796 | 4,32 | H | 22,4 | 6,7 | 1 | 300-28° | 926 | 6-1/4" | 10-3/8” | 30
HA022P2551
0 | C | 796 | 4,23 | H | 22,4 | 6,7 | 2 | 254-28° | 1.298 | 6-1/4" | 10-3/8” | 30
BT
LA006P1501
0 | C | 212 | 1,50 | H | 5,6 | 1,8 | 1 | 230-25° | 533 | 6-1/4" | 6-1/4" | 13
LA010P1591
0 | C | 365 | 2,52 | H | 10,0 | 3,3 | 1 | 254-22° | 805 | 6-1/4" | 8-5/16" | 17
LA014P1591
0 | C | 485 | 3,01 | H | 13,5 | 4,8 | 1 | 254-22° | 716 | 6-1/4" | 8-5/16" | 18
LA017P1591
0 | C | 560 | 2,80 | H | 16,8 | 4,2 | 1 | 254-22° | 716 | 6-1/4" | 8-5/16” | 19
LA019P1591
0 | C | 645 | 2,94 | H | 18,7 | 4,9 | 1 | 300-22° | 646 | 6-1/4" | 8-5/16” | 19
LA020P1501
0 | C | 635 | 3,52 | H | 20,4 | 4,9 | 1 | 254-28° | 591 | 6-1/4" | 10-3/8" | 25
LA022P1501
0 | C | 762 | 4,82 | H | 22,4 | 6,2 | 1 | 300-28° | 1.002 | 6-1/4" | 10-3/8" | 28
LA022P2501
0 | C | 762 | 5,04 | H | 22,4 | 6,2 | 2 | 254-22° | 1.298 | 6-1/4" | 10-3/8" | 31
LA028P1501
0 | C | 921 | 5,12 | H | 27,8 | 8,5 | 1 | 300-22° | 926 | 6-1/4" | 10-3/8" | 30
LA028P2501
0 | C | 921 | 5,34 | H | 27,8 | 8,5 | 2 | 254-28° | 1.298 | 6-1/4" | 10-3/8" | 31
H | hermético - | SH | semihermético — | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión — | A | aire - | E | eléctrico - | G | gas caliente - | Ø | mm.
(1)
Potencia absorbida equipo | : Te -10ºC (TN) y Te -30ºC (BT) con Tcond +50º - EN12900
Nº de serie:
Localizalo para
cualquier incidencia
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
DATOS PARA EL MONTAJE
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Condensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
Unidad multiservicio minimarket
Armarios, murales, cámaras...
Potencia Frigorífica de 0,5 a 10 Kw
Temperatura servicio de -35ºC a 0ºC
CN
72
CO
2
S STEMS
GROUP PRODUCTS
MH | X
76
CO
2
Unidad multiservicio minimarket
Armarios, murales, cámaras...
Potencia Frigorífica de 1,8 a 37,5 Kw
Temperatura servicio de -35ºC a 0ºC
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
Sistema Split plugin
Aplicaciones TN y BT
Potencia Frigorífica de 2,2 a 10 Kw
Cámaras de 22 a 200 m
3
SN
80
CO
2
CONSULTAR
PLAZO
| Centrales de 2,3,4 y 5 compr | esores
| Pequeño supermer | cado
Aplicaciones TN, BT y TN/BT
| TN [10 |  | - 39 Kw] BT [10 - 22 Kw]
| TN/BT [9 |  | - 28 Kw / 2 - 10 Kw]
| Disponibles con compr | esor en paralelo
MC
84
CO
2
CONSULTAR
PLAZO
CO
2
-
R744
71
CO
2
Centrales compactas
| Booster T | ranscritica
| Compr |  | esores semiherméticos
con Inverter
| Supermer |  | cados hasta 1.000 m
2
| TN/BT [10 |  | - 60 Kw / 3,5 - 20 Kw]
TX | C
94
CO
2
CONSULTAR
PLAZO
Módulo para clima
Frío y calor de 10 a 15 Kw
Hasta 4 módulos
MC | 4Y
92
CO
2
CONSULTAR
PLAZO
Centrales subcríticas frío y clima tiendas de 150 a 1.500 m
2
Compresor semiherméticos Bitzer
Aplicación TN / BT / AC / ACS
TN/BT [15 - 75 Kw / 4 - 24 Kw]
| AC | INVIERNO/VERANO | [15 - 100 Kw / 10 - 80 Kw]
4Y
114
CO
2
CONSULTAR
PLAZO
Centrales
transcríticas compactas
Compresores SH 2 + 1
| Supermer |  | cados hasta 1.000 m
2
| TN/BT [10 |  | - 60 Kw / 3,5 - 20 Kw]
TB
110
CO
2
CONSULTAR
PLAZO
Centrales subcrítica en cascada
| De 4 a 6 compr | esores
semiherméticos
Potencia Frigorífica
| TN [33 | - 140,4 Kw]
BT [5,2
- 39,9 Kw]
104
SB
CO
2
CONSULTAR
PLAZO
| Unidad de potencia carr | ozada
subcrítica condensada por agua
Potencia Frigorífica
| BT de 1,5 | a 40 Kw
106
SB
w
CO
2
Centrales compactas
| Booster T | ranscritica
| Compr |  | esores semiherméticos
con Inverter
| Supermer |  | cados hasta 1.000 m
2
| TN/BT [10 |  | - 60 Kw / 3,5 - 20 Kw]
TX
98
CO
2
CONSULTAR
PLAZO
Centrales compactas
| Booster T | ranscritica
| Compr |  | esores semiherméticos
con Inverter
Cámaras hasta 1.000 m
2
| TN [28 |  | - 54 Kw ]
TN/BT [7-31Kw / 38 - 66 Kw]
TX | C4
96
CO
2
CONSULTAR
PLAZO
72
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
UNIDAD CONDENSADORA MULTISERVICIO CO
2
TRANSCRÍTICO
CN
CO
2
REFRIGERANTE
NATURAL
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
INTEMPERIE
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
I | SLAS
CONGELADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
CAPACIDAD
VARIABLE
100 | %
0 | %
| 030-045 |  | 075
| 067-100 |  | 1 | 12-167
C
O
N
F
O
R
M
E
eco
desing
√
OPCIONALES |  | € | uros
Tratamiento Blygold gas cooler |  | 1.416,00
Consensación por agua 100%
+15%
Insonorización estandar para TN
419,00
Insonorización estandar para BT
546,00
Insonorización Plus para TN
928,00
Insonorización Plus para BT
1.192,00
Sistema de monitorización IoT
Consultar
CARACTERÍSTICAS
Presurizada con Nitrogeno 5 bar |  | •
Presiones HP= 120 bar / LP= 60 bar |  | •
Carr. autoportante acero electrozincado acabado epoxí |  | •
Compresor rotativo de alta eficiencia BLDC |  | •
Válvula de retención en descarga compresor |  | •
Regulación BLDC 25% - 100% |  | •
Sistema inyección aceite en modelos BT |  | •
Gas Cooler Cu-Al 130 bar, para Zonas Climáticas A,B y C |  | •
Ventiladores electrónicos ErP-EU 327/2011 |  | •
Intercooler en modelos BT |  | •
Válvula electrónica proporcional back-pressure HPV |  | •
Recipiente intermedio aislado y PS=80 bar, con válv. seg | . |  | •
Vál. Flash gas electrónica VFL presión recipiente en mod.TN |  | •
Filtro y visor de líquido |  | •
Subenfriamiento aspiración/líquido | (+3% de eficiencia) |  |  | •
Aislamiento tubos baja temperatura |  | •
Presostato de seguridad de alta acorde con la PED |  | •
Sonda de presión de alta y de baja |  | •
Cuadro eléc. pot. y control con magnet. CEI EN 60204-1 |  | •
Microprocesador Carel monitorización temp. y consumos |  | •
Llaves de servico generales |  | •
Conexiones soldar Cu-K65 |  | •
Rec. aceite, cartucho filtro, sondas en dotación. |  | (según modelo | ) |  | •
Manual de instalación y mantenimiento |  | •
Certificación PED 2014/68/CE |  | •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 |  | •
COMPRESOR
SEMIHERMÉTICO
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
73
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Watios - R744
CN -Condensadora multiservicio
CO
2
CN
CO
2
MODELO
COP
€ | uros | Voltaje | T. Amb.
Temperatura de EVAPORACIÓN
Reg.
-10ºC | -5ºC | 0ºC
TN
CN030M145X0211
1,67
19.324,00
230/1/50
+32ºC
Mínimo
561 | 667 | 781
Máximo
2.548 | 2.933 | 3.327
+38ºC
Mínimo
461 | 555 | 659
Máximo
2.195 | 2.545 | 2.924
CN045M145X1211
1,70
19.589,00
230/1/50
+32ºC
Mínimo
847 | 1.007 | 1.179
Máximo
3.775 | 4.317 | 4.890
+38ºC
Mínimo
696 | 838 | 995
Máximo
3.314 | 3.842 | 4.384
CN067M245X0211
1,65
22.465,00
230/1/50
+32ºC
Mínimo
1.305 | 1.535 | 1.782
Máximo
5.373 | 6.138 | 6.943
+38ºC
Mínimo
1.083 | 1.286 | 1.506
Máximo
4.743 | 5.464 | 6.220
CN100M245X1212
1,68
23.588,00
400/3/50
+32ºC
Mínimo
1.948 | 2.291 | 2.659
Máximo
7.742 | 8.826 | 9.965
+38ºC
Mínimo
1.616 | 1.919 | 2.248
Máximo
6.887 | 7.905 | 8.986
MODELO
COP
€ | uros | Voltaje | T. Amb.
Temperatura de EVAPORACIÓN
Reg.
-35ºC | -30ºC | -25ºC
BT
CN075L145X0211
1,33
29.681,00
230/1/50
+32ºC
Mínimo
977 | 981 | 984
Máximo
2.580 | 3.168 | 3.775
+38ºC
Mínimo
856 | 859 | 862
Máximo
2.580 | 3.168 | 3.372
CN112L245X0211
1,41
34.210,00
230/1/50
+32ºC
Mínimo
1.460 | 1.473 | 1.564
Máximo
4.102 | 4.847 | 5.707
+38ºC
Mínimo
1.278 | 1.308 | 1.564
Máximo
4.102 | 4.847 | 5.080
CN167L245X1212
1,36
35.910,00
400/3/50
+32ºC
Mínimo
2.059 | 2.093 | 2.335
Máximo
6.123 | 7.235 | 7.880
+38ºC
Mínimo
1.818 | 1.952 | 2.044
Máximo
6.123 | 7.090 | 7.113
P. Frigorífica: | Gas Aspiración: 0°C(BT) y +20°C(TN) - Subenfriamiento: 0°K - Recalentamiento útil: 100%. - Según UE 2015/1095
COP |  | Calculado con Tc -10ºC (TN) y -35ºC (BT) con T ambiente +32ºC.
● |  | Fácil instalación
●
Funcionamiento Fiable
●
Bajo nivel sonoro
●
Menor espacio
●
Reducción de la huella de CO
2
● |  | Solución de futuro
●
Ahorro energético -21%
MULTIPLES COMBINACIONES
Hasta 5 servicios volúmen evap. ≤ 10 dm
3
Con válvula de expansión electrónica (proporcional)
COLD ROOMS
WALL CABINETS
COUNTERS
x
1
x | 3
x | 5
74
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CN -Condensadora multiservicio CO
2
CN
CO
2
| 030-100 |  | 075-167
Modelo | Equipo | Embalaje
TN | BT | A | B | C | K | L | M | m
3
Kg
030-100 | - | 1.390 515 1.200 1.500 | 600 | 1.400 1,26 | 28
- | 075-167 | 1.590 515 1.200 1.700 | 600 | 1.400 1,43 | 31
Min. 2.000 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 150
B
A
C
L
K
M
ESQUEMA FRIGORÍFICO
16%
TEWI
-42%
75
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CN -Condensadora multiservicio
CO
2
CN
CO
2
MODELO
Cat.
PED
Consumos
(1)
Compresor | Gas Cooler | Tubos | mm-pulgadas | Peso
KW | A | Modelo | EXp Tipo | CC | Nº
mm Caudal m
3
/h | Aspiración | Líquido | Kg
TN
CN030M145X0211
1 1,8 | 9,00 DY30N1F | V | R | 3,0 | 1 450 4.098 | 9,52-3/8" 9,52-3/8" | 140
CN045M145X1211
1 2,5 12,50 DY45NF1 | V | R | 4,5 | 1 450 4.098 | 9,52-3/8" 9,52-3/8" | 140
CN067M245X0211
1 3,6 18,60 DY67L1F | V | R | 6,7 | 2 450 7.257 | 9,52-3/8" 9,52-3/8" | 160
CN100M245X1212
1 5,7 10,00 RY100L1F | V | R | 10,0 | 2 450 7.257 | 9,52-3/8" 9,52-3/8" | 160
BT
CN075L145X0211
1 2,5 13,00 DY45+DY30 | V | R | 4,5+3 1 450 4.098 | 9,52-3/8" 9,52-3/8" | 210
CN112L245X0211
1 3,9 20,50 DY67+DY45 | V | R | 6,7+4,5 2 450 7.257 | 9,52-3/8" 9,52-3/8" | 210
CN167L245X1212
1 6,5 21,00 | RY100+DY67 | V | R | 10+6,7 2 450 7.257 | 12,7-1/2" 9,52-3/8" | 210
H | hermético - | SH | semihermético — | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión - | R | rotativo — | A | aire - | E | eléctrico - | G | gas caliente
(1)
Potencia absorbida equipo: | Te -10°C (TN) y Te -30°C (BT) con T. Amb. +32ºC
MODELO
Unidad Estandar |  | Insonorización Estandar
Insonorización Plus
Máx Rpm | Valor medio | Máx Rpm | Valor medio | Máx rpm | Valor medio
TN
CN030M145X0211
35,1 dBA | 33,1 dBA | 38,1 dBA | 31,5 dBA | 29,3 dBA | 27,5 dBA
CN045M145X1211
40,0 dBA | 38,5 dBA | 38,0 dBA | 36,5 dBA | 34,1 dBA | 32,5 dBA
CN067M245X0211
38,1 dBA | 36,6 dBA | 36,1 dBA | 34,6 dBA
32,3 dBA
30,7 dBA
CN100M245X1212
39,1 dBA | 37,6 dBA | 37,1 dBA | 35,6 dBA
33,3 dBA
31,6 dBA
BT
CN075L145X0211
38,1 dBA | 36,5 dBA | 36,1 dBA | 34,5 dBA | 32,2 dBA | 30,5 dBA
CN112L245X0211
39,9 dBA | 38,6 dBA | 38,0 dBA | 36,6 dBA | 34,3 dBA | 32,8 dBA
CN167L245X1212
41,6 dBA | 40,1 dBA | 39,7 dBA | 38,1 dBA | 35,9 dBA | 34,2 dBA
Valor medio LpA en 24 h. a 10 m. Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)
QUIET SOLUTIONS
En los tramos horizontales,
es importante que el tubo
de aspiración tenga una
pendiente descendente
hacia el compresor de al
menos el 3%
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie: Localízalo para
cualquier incidencia
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Co | ndensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
< 0,0009 Teq. CO
2
o
exento
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
Unidad condensadora
por encima del evaporador
EVAP.
2.000
2.000
EVAP.
Interruptor
general
Control
electrónico
Visor líquido
DATOS PARA EL MONTAJE
76
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
UNIDAD TRANSCRÍTICA R744 MULTISERVICIOS
MH | X
CO
2
REFRIGERANTE
NATURAL
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
TN
MEDIA | T | EMP.
INTEMPERIE
FÁCIL
INSTALACIÓN
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
CAPACIDAD
VARIABLE
100 | %
0 | %
C
O
N
F
O
R
M
E
eco
desing
√
COMPRESOR
SEMIHERMÉTICO
MURALES
FRIGORÍFICOS
SUPERM | ERCADOS
CONTROL
REMOTO VIA APP
OPCIONALES |  | € | uros
Electrónica preconfigurada en dotación |  | 3.233,00
Electrónica Dixell o Danfoss |  | +5%
Inyección de líquido | (si es necesario) |  | +8%
Compresor Bitzer |  | +3%
Presiones diseño PS 80/80/120 Bar |  | +6%
Insonorización simple |  | 830,00
Insonorización plus |  | 2.079,00
Sensor nivel de líquido SLL |  | 898,00
I
ntercambiador recuperación de calor
remoto con válv
.3 vías
(solo para modelos H2DM) |  | 11.417,00
CARACTERÍSTICAS
Presurizada con nitrogeno |  | •
Presiones PS HP=120 Bar / IP=80 Bar / LP=60 Bar |  | •
Carr. autoportante acero electrozincado acabado epox | i |  | •
Compresor semihermético DORIN para apli. TN |  | •
Compresor DOBLE ETAPA SH DORIN para apli. BT |  | •
Regulación INVERTER 50% - 100% |  | •
Gas Cooler integrado par zonas climáticas A,B y C |  | •
Ventiladores electrónicos ErP-EU 327/2011 |  | •
Intercambiador de placas flash gas y subenfriamiento líquido |  | •
Vál. electrónica HPV y FLG | (Carel o Danfoss según modelo) |  | •
Recipiente intermedio aislado PS 80 Bar con válv. Seg | . |  | •
Filtro y visor de líquido |  | •
Aislamiento tubos |  | •
Presostato seguridad alta acorda con PED |  | •
Sonda de presión alta y baja |  | •
Cuadro eléctrico de potencia y control con magnetotérmicos
CEI EN 60204-1
•
Microprocesador Carel monitorización temp. y consumos |  | •
Llaves de servicio generales |  | •
Conexiones en K65 y acero inox |  | •
Rec. aceite, cartucho filtro, sondas en dotación |  | (según modelo) |  | •
Manual instalación y mantenimiento |  | •
Certificado PED 2014/68/CE |  | •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 |  | •
BT
BAJA | T | EMP.
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
77
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Kilowatios - R744
MH
X
-Transcrítica multiservicio
MH | X
CO
2
MODELO
€uros
Voltaje | Compresor
Temp.
Amb.
Temperatura de EVAPORACIÓN
-15ºC | -10ºC | -5ºC
max | min | max | min | max | min
TN
HDM145X12022 | 50.101,00
400/3/50 | CD350H
+32ºC
3.520 | 1.830 | 4.260 | 2.240 | 5.040 | 2.700
+35ºC
3.240 | 1.650 | 3.940 | 2.040 | 4.680 | 2.460
+38ºC
3.000 | 1.500 | 3.650 | 1.860 | 4.370 | 2.250
+43ºC
2.460 | 1.240 | 3.080 | 1.550 | 3.730 | 1.900
HDM150X12032 | 51.096,00
400/3/50 | CD380H
+32ºC
5.560 | 2.930 | 6.700 | 3.600 | 7.940 | 4.310
+35ºC
5.090 | 2.650 | 6.180 | 3.270 | 7.360 | 3.950
+38ºC
4.690 | 2.410 | 5.700 | 2.990 | 6.810 | 3.620
+43ºC
3.840 | 1.980 | 4.620 | 2.480 | 5.430 | 3.050
HDM150X12052 | 53.633,00
400/3/50 CD4 75-4.7H
+32ºC
8.590 | 4.690 | 10.150 | 5.590 11.810 | 6.560
+35ºC
7.970 | 4.340 | 9.470 | 5.200 11.050 | 6.100
+38ºC
7.420 | 4.020 | 8.770 | 4.830 10.060 | 5.690
+43ºC
5.540 | 3.350 | 6.380 | 4.090 | 7.180 | 4.810
H2DM245X11062 | 70.919,00
400/3/50 2 x CD380H
+32ºC
10.590 | 2.930 | 12.810 | 3.600 15.150 | 4.340
+35ºC
9.710 | 2.650 | 11.830 | 3.270 14.100 | 3.960
+38ºC
8.810 | 2.410 | 10.930 | 2.990 13.140 | 3.620
+43ºC
7.220 | 1.980 | 9.070 | 2.480 11.150 | 3.050
H2DM245X11092 | 73.694,00
400/3/50 2 x CD4 75-4.7H
+32ºC
16.540 | 4.790 | 19.620 | 5.780 22.880 | 6.860
+35ºC
15.440 | 4.390 | 18.370 | 5.310 21.490 | 6.310
+38ºC
14.450 | 4.040 | 17.240 | 4.900 20.220 | 5.840
+43ºC
12.100 | 3.350 | 14.190 | 4.120 16.400 | 4.980
H2DM250X11132 | 75.837,00
400/3/50 2 x CD4 90-6.4H
+32ºC
22.360 | 6.590 | 26.530 | 7.950 30.890 | 9.430
+35ºC
20.880 | 6.040 | 24.860 | 7.300 29.030 | 8.680
+38ºC
19.550 | 5.550 | 23.280 | 6.730 27.330 | 8.030
+43ºC
15.760 | 4.610 | 18.360 | 5.660 20.930 | 6.840
H2DM250X11162 | 78.020,00
400/3/50
CD4 90-7.3H
+
CD4 120-9.2H
+32ºC
27.360 | 7.460 | 32.350 | 9.010 37.530 10.680
+35ºC
25.590 | 6.840 | 30.340 | 8.270 35.310 | 9.830
+38ºC
23.910 | 6.280 | 28.440 | 7.630 32.720 | 9.090
+43ºC
17.840 | 5.220 | 20.370 | 6.410 22.700 | 7.750
MODELO
€uros
Voltaje | Compresor
Temp.
Amb.
Temperatura de EVAPORACIÓN
-35ºC | -30ºC | -25ºC
max | min | max | min | max | min
BT
HDL145X14022 | 52.761,00
400/3/50 | CD2S300
+32ºC
1.882 | 941 | 2.231 | 1.116 | 2.586 | 1.293
+35ºC
1.832 | 916 | 2.173 | 1.086 | 2.511 | 1.255
+38ºC
1.766 | 883 | 2.101 | 1.051 | 2.425 | 1.212
+43ºC
1.620 | 810 | 1.948 | 974 | - | -
HDL145X14032 | 54.175,00
400/3/50 | CD2S360
+32ºC
2.946 | 1.473 | 3.449 | 1.720 | 3.954 | 1.979
+35ºC
2.836 | 1.418 | 3.331 | 1.660 | 3.833 | 1.915
+38ºC
2.713 | 1.357 | 3.199 | 1.595 | - | -
HDL245X13082 | 70.525,00
400/3/50 | CD2S550
+32ºC
7.850 | 3.925 | 9.578 | 4.790 11.464 | 5.733
+35ºC
7.877 | 3.939 | 9.591 | 4.796 11.431 | 5.715
+38ºC
7.895 | 3.947 | 9.570 | 4.785 11.348 | 5.674
+43ºC
7.836 | 3.918 | 9.427 | 4.713 11.075 | 5.537
HDL245X13102 | 71.462,00
400/3/50 | CD2S750
+32ºC
10.910 | 5.455 | 13.045 | 6.521 15.130 | 7.590
+35ºC
10.882 | 5.441 | 12.991 | 6.491 14.947 | 7.494
+38ºC
10.843 | 5.422 | 12.850 | 6.419 14.708 | 7.349
+43ºC
10.509 | 5.255 | 12.360 | 6.180 13.938 | 6.969
HDL245X13132 | 79.446,00
400/3/50 | CD2S1500
+32ºC
13.027 | 6.518 | 15.808 | 7.912 18.679 | 9.390
+35ºC
13.013 | 6.508 | 15.745 | 7.887 18.498 | 9.309
+38ºC
12.967 | 6.484 | 15.627 | 7.824 18.254 | 9.181
+43ºC
12.631 | 6.338 | 15.174 | 7.605 17.495 | 8.832
HDL245X13152 | 80.834,00
400/3/50 | CD2S2000
+32ºC
15.304 | 7.639 | 18.655 | 9.324 22.036 11.090
+35ºC
15.335 | 7.665 | 18.603 | 9.323 21.814 11.013
+38ºC
15.324 | 7.669 | 18.471 | 9.272 21.500 10.872
+43ºC
14.990 | 7.554 | 17.886 | 9.040 20.440 10.452
HDL250X13192 | 82.070,00
400/3/50 | CD2S2500
+32ºC
20.210 10.080 | 24.277 | 12.160 28.134 14.240
+35ºC
20.169 10.093 | 24.123 | 12.124 27.730 14.078
+38ºC
20.074 10.067 | 23.845 | 11.998 27.200 13.807
+43ºC
19.438 | 9.776 | 22.861 | 11.530 25.645 13.050
P. Frigorífica | : Gas Aspiración: 0°C(BT) y +20°C(TN) - Subenfriamiento: 0°K - Recalentamiento útil: 100%. - Según UE 2015/1095
78
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
Min. 2.000 | Min. 300 | Min. 500 | Min. 500
B | A
C
MH
X
-Transcrítica multiservicio
MH | X
CO
2
Modelo | U. Condensadora | Embalaje
TN | BT | A | B | C | K | L | M | m
3
Kg
HD...145 - HD...150 | 1.920 860 1.310 2.200 1.150 1.500 3,80 | 45
HD...245 | 1.920 860 1.660
2.200 1.150 1.850 4,68 | 45
Embalaje
Manómetro
2 vías + 3 mangueras
malla de acero para R744
55661
300,00 | €/ | u |  |  | NETO
Detector de fugas
para R744
55744
880,00 | €/ | u | NETO
Bomba de vacío | dos etapas
con válvula solenoide
90066-2V-220-SVB
445,00 | €/ | u | NETO
ESQUEMA FRIGORÍFICO
L
K
M
79
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
MH
X
-Transcrítica multiservicio
MH | X
CO
2
MODELO
Cat.
PED
Consumos
(1)
Compresor | Gas Cooler | Tubos | mm-pulgadas
Nivel sonoro |  | (dBA
10m)
Recip. | Peso
Kw | A | uds | HP | m
3
/h | Nº | mm
Caudal
m
3
/h
Aspiración | Líquido | Máx rpm
Valor medio
24h func.
L
Kg
TN
HDM145X12022
2 | 3.1 | 6.20 | 1 | 3 | 1,8 1 450 4.219 | 8 - 3/8’’ K65 | 8 - 3/8’’ K65 | 35.5 | 31.7 12 450
HDM150X12032
2 | 5.1 | 10,30 | 1 6 | 3,0 1 500 6.838 | 8 - 3/8’’ K65 | 8 - 3/8’’ K65 | 41.4 | 37,4 12 450
HDM150X12052
2 | 7,0 | 15,00 | 1 7,5 | 4,6 1 500 6.838 | 10 - 1/2” K65 | 10 - 1/2” K65 | 41,4 | 37,4 12 490
H2DM245X11062
3 | 8,6 | 16.20 | 3 | 2x6 | 3,0 2 450 8.184 | 12 - 1/2’’ K65 | 12 - 1/2’’ K65 | 39.5 | 36,2 35 625
H2DM245X11092
3 | 12,7 | 24,90 | 3 | 2x7,5 | 4,6 2 450 8.184 | 17,2 - 5/8’’ K65 | 17,2 - 5/8’’ K65 | 39.5 | 36,2 35 690
H2DM250X11132
3 | 18,0 | 36,60 | 3 | 2x9 | 6,4 2 500 13.313 | 17,2 - 5/8’’ K65 | 17,2 - 5/8’’ K65 | 44.5 | 40,6 35 695
H2DM250X11162
3 | 23,0 | 41,70 | 3 | 9+12 7,3+9,2 | 2 500 13.313 | 17,2 - 5/8’’ K65 | 17,2 - 5/8’’ K65 | 44.5 | 40,6 35 695
MODELO
Cat.
PED
Consumos
(1)
Compresor | Gas Cooler | Tubos | mm-pulgadas | Nivel | Peso
Kw | A | uds | HP | m
3
/h | Nº | mm
Caudal
m
3
/h
Aspiración | Líquido | Máx rpm | Kg
BT
HDL145X14022
2 | 2,1 | 4,41 1 | 3 | 2,0 | 1 450 4.219 | 8 - 3/8’’ K65 | 6 - 1/4’’ K65 | 36,0 | 450
HDL145X14032
2 | 3,1 | 6,13 1 | 6 | 3,0 | 1 450 4.219 | 10 - 1/2” K65 | 8 - 3/8’’ K65 | 36,2 | 450
HDL245X13082
2 | 7,7 | 13,31 1 | 9 | 7,8 | 1 450 8.184 | 17,2 - 5/8’’ K65 | 10 - 1/2” K65 | 42,1 | 585
HDL245X13102
3 | 10,4 | 17,92 1 | 12 | 9,9 | 2 450 8.184 | 17,2 - 5/8’’ K65 | 12 - 1/2’’ K65 | 42,3 | 585
HDL245X13132
3 | 12,8 | 25,43 1 | 15 12,7 | 2 450 8.184 | 21.3 - 7/8’’ K65 | 12 - 1/2’’ K65 | 42,8 | 645
HDL245X13152
3 | 12,8 | 27,67 1 | 18 14,7 | 2 450 8.184 | 21.3 - 7/8’’ K65 | 12 - 1/2’’ K65 | 43,8 | 645
HDL250X13192
3 | 20,2 | 39,87 1 | 21 18,5 | 2 500 13.313 | 21.3 - 7/8’’ K65 17,2 - 5/8’’ K65 | 45,9 | 650
(1) | Potencia absorvida | calculada con T.Evap. -10ºC T.Amb. +35ºC
En los tramos horizontales,
es importante que el tubo
de aspiración tenga una
pendiente descendente
hacia el compresor de al
menos el 3%
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie: Localízalo para
cualquier incidencia
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Co | ndensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
< 0,0009 Teq. CO
2
o
exento
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
Unidad condensadora
por encima del evaporador
EVAP.
2.000
2.000
EVAP.
Interruptor
general
Control
electrónico
Visor líquido
DATOS PARA EL MONTAJE
80
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SPLIT CO
2
TRANSCRÍTICO
SN
CO
2
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
CÁMARAS
FRIGORIFICAS
INTEMPERIE
COMPRESOR
HERMÉTICO
CAPACIDAD
VARIABLE
100 | %
0 | %
SILENCIOSOS
| 067-100 |  | 1 | 12-167
SN... |  | SN...
...030M...
...045M...
...075L...
+
+
OPCIONALES |  | € | uros
Tratamiento Blygold gas cooler |  | 1.416,00
Consensación por agua 100%
+15%
Insonorización estandar para TN
419,00
Insonorización estandar para BT
546,00
Insonorización Plus para TN |  | 928,00
Insonorización Plus para BT
1.192,00
Sistema de monitorización IoT
Consultar
Kit válvulas servicio y descarga sobrepresión |  | 420,00
CARACTERÍSTICAS
Presurizada con Nitrogeno 5 bar |  | •
Presiones HP= 120 bar / LP= 60 bar |  | •
Carr. autoportante acero electrozincado acabado epoxí |  | •
Compresor rotativo de alta eficiencia BLDC |  | •
Válvula de retención en descarga compresor |  | •
Regulación INVERTER 25 - 100% |  | •
Sistema inyección aceite en modelos BT |  | •
Gas Cooler Cu-Al 130 bar, para Zonas Climáticas A,B y C |  | •
Evaporador cúbico 75 bar con colectores K65 |  | •
Vál. expasión electrónica y driver Carel EVD montada |  | •
Sonada presión, temp. y sistema “Ultracap” cierre vál. |  | •
Ventiladores electrónicos ErP-EU 327/2011 |  | •
Intercooler en modelos BT |  | •
Válvula electrónica proporcional back-pressure HPV |  | •
Recipiente intermedio aislado y PS=80 bar, con válv. seg. |  | •
Vál. Flash gas electrónica VFL presión recipiente en mod.TN |  | •
Filtro y visor de líquido |  | •
Subenfriamiento con aspiración/líquido |  | (+3% de eficiencia) |  |  | •
Aislamiento tubos a baja temperatura |  | •
Presostato de seguridad de alta acorde con la PED |  | •
Sonda de presión de alta y de baja |  | •
Cuadro eléc. pot. y control con magnet. CEI EN 60204-1 |  | •
Microprocesador Carel monitorización temp. y consumos |  | •
Llaves de servico generales |  | •
Conexiones soldar Cu-K65 |  | •
Rec. aceite, cartucho filtro, sondas en dotación. |  | (según modelo) |  | •
Kit de cables interconexión - INDISPENSABLE - selecciona |  | €
| OPT-SN-KITCAVI10M |  | 780,00
| OPT | -SN-KITCAVI15M |  | 1.050,00
| OPT | -SN-KITCAVI20M |  | 1.342,00
| OPT | -SN-KITCAVI25M |  | 1.614,00
Manual de instalación y mantenimiento
•
Certificación PED 2014/68/CE |  | •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 |  | •
L
e
y
1
4
/
2
0
2
2
a
r
t
.
5
F
-
G
a
s
R
(
U
E
)
5
1
7
/
2
0
1
4
< 0,0005 Teq.CO
2
tasa 0
€
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
81
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - R744- Temperatura interior cámara
SN -Split CO
2
transcrítico
SN
CO
2
MODELO
€uros
Voltaje | T. Amb.
0ºC | +5ºC | +10ºC
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
TN
SN030M145X0211 | 24.878,00
230/1/50
+32ºC
2.317 | 28,9 | 2.460 | 39,9 | 2.580 | 56,6
+38ºC
2.195 | 22,1 | 2.445 | 32,7 | 2.495 | 45,8
SN045M145X1211 | 25.766,00
230/1/50
+32ºC
3.663 | 51,4 | 3.866 | 69,3 | 4.039 | 96,9
+38ºC
3.314 | 38,5 | 3.842 | 58,2 | 3.905 | 80,8
SN067M245X0211 | 29.366,00
230/1/50
+32ºC
5.373 | 81,6 | 6.139 | 119,0 | 6.433 | 165,0
+38ºC
4.743 | 60,9 | 5.464 | 90,1 | 6.220 | 136,0
SN100M245X1212 | 31.340,00
400/3/50
+32ºC
7.742 | 125,0 | 8.826 | 181,0 | 9.965 | 270,0
+38ºC
6.887 | 96,4 | 7.905 | 140,0 | 8.906 | 208,0
MODELO
€uros
Voltaje | T. Amb.
-25ºC | -20ºC | -15ºC
Watios | m
3
Watios | m
3
Watios | m
3
BT
SN075L145X0211 | 35.606,00
230/1/50
+32ºC
2.580 | 31,9 | 2.750 | 42,0 | 2.826 | 54,0
+38ºC
2.554 | 26,5 | 2.695 | 35,0 | 2.750 | 44,0
SN112L245X0211 | 41.078,00
230/1/50
+32ºC
4.003 | 60,0 | 4.165 | 76,0 | 4.295 | 97,0
+38ºC
3.923 | 51,0 | 4.040 | 64,0 | 4.165 | 81,0
SN167L245X1212 | 43.664,00
400/3/50
+32ºC
6.123 | 106,0 | 7.180 | 155,0 | 7.406 | 199,0
+38ºC
6.123 | 93,0 | 7.090 | 132,0 | 7.133 | 161,0
MODELO
Sin Insonorización | dB(A) 10 m | Con Insonorización | dB(A) 10 m
Con Insonorización plus | dB(A) 10 m
Máx Rpm | Valor medio | Máx Rpm | Valor medio | Máx rpm | Valor medio
TN
SN030M145X0211
35,1 dBA | 33,1 dBA | 38,1 dBA | 31,5 dBA | 29,3 dBA | 27,5 dBA
SN045M145X1211
40,0 dBA | 38,5 dBA | 38,0 dBA | 36,5 dBA | 34,1 dBA | 32,5 dBA
SN067M245X0211
38,1 dBA | 36,6 dBA | 36,1 dBA | 34,6 dBA
32,3 dBA
30,7 dBA
SN100M245X1212
39,1 dBA | 37,6 dBA | 37,1 dBA | 35,6 dBA
33,3 dBA
31,6 dBA
BT
SN075L145X0211
38,1 dBA | 36,5 dBA | 36,1 dBA | 34,5 dBA | 32,2 dBA | 30,5 dBA
SN112L245X0211
39,9 dBA | 38,6 dBA | 38,0 dBA | 36,6 dBA | 34,3 dBA | 32,8 dBA
SN167L245X1212
41,6 dBA | 40,1 dBA | 39,7 dBA | 38,1 dBA | 35,9 dBA | 34,2 dBA0
Valor medio LpA en 24 h. a 10 m.
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)
25%
15%
TEWI
-42%
VS R404
reducción emisiones
directas e indirectas
Sistema HFC ON/OFF
Sistema CO
2
inverter
QUIET SOLUTIONS
Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT | Condiciones cálculo volumen m
3
TN | BT | AT
Espesor panel (mm) | 60 | 100 | 60 | Densidad de carga (Kg/m3) | 250 | 250 | 250
Temp. entrada producto (ºC) | 25 | -7 | 25 | Rotación diaria (%) | 10 | 10 | 10
Enfriamiento producto (h) | 18 | 18 | 18 | Calor Específico producto (Kj/KgºC) | 3,22 | 1,67 | 3,22
Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% a un 35%
Manómetro
2 vías + 3 mangueras
malla de acero para R744
55661
300,00 | €/ | u |  |  | NETO
Detector de fugas
para R744
55744
880,00 | €/ | u | NETO
Bomba de vacío | dos etapas
con válvula solenoide
90066-2V-220-SVB
445,00 | €/ | u | NETO
P. Frigorífica: | Gas Aspiración: 0°C(BT) y +20°C(TN) - Subenfriamiento: 0°K - Recalentamiento útil: 100%. - Según UE 2015/1095
82
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SN -Split CO
2
transcrítico
SN
CO
2
| 030-100 |  | 075-167
Min. 2.000 | Min. 500 | Min. 500 | Min. 300
B | A
C
L
K
M
EVAPORADORA - Unidad interior
Embalaje
CONDENSADORA - Unidad exterior
402 | 1.314
ext. 33
334
1.140
350
360
1
3
2
402
944
ext. 33
334
770
350
360 | 400 | 400
550
483
1.290
1.304
1.070
110 | 110
475
44
450
570
ext. 33
1
2
3
3
1
U. C. | U. C.
Modelo | U. Condensadora | Embalaje U. Condensadora
Evap.
Dibujo
Embalaje Evaporador
TN | BT | A | B | C | K | L | M | m
3
Kg | K | L | M | m
3
Kg
030 | - | 1.390 515 1.200 1.500 600 1.400 1,26 | 28 | 1 1.030 430 410 0,18 | 3,0
045 | - | 1.390 515 1.200 1.500 600 1.400 1,26 | 28 | 2 1.400 430 410 0,25 | 3,5
067-100 | - | 1.390 515 1.200 1.500 600 1.400 1,26 | 28 | 3 | 1.350 715 600 0,58 | 12,0
- | 075 | 1.590 515 1.200 1.700 600 1.400 1,43 | 31 | 1 1.030 430 410 0,18 | 3,0
- | 112-167 | 1.590 515 1.200 1.700 600 1.400 1,43 | 31 | 3 | 1.350 715 600 0,58 | 12,0
Evap.
PANEL DE CONTROL | KIT CABLES
360
560
Ancho 250
Modelo
Descripción
Largo Peso | Embalaje mm
m | kg | K | L | M | m
3
Kg
OPT-SN-KITCAVI10M | Kit Cables de interconexión de 10 m | 9,7 7,5 400 310 230 0,03 1
OPT-SN-KITCAVI15M | Kit Cables de interconexión de 15 m | 14,7 11,5 400 310 230 0,03 1
OPT-SN-KITCAVI20M | Kit Cables de interconexión de 20 m | 19,7 15,2 600 400 270 0,07 1
OPT-SN-KITCAVI25M | Kit Cables de interconexión de 25 m | 24,7 19,0 600 400 270 0,07 1
K | L | M | m
3
Kg
600 400 270 0,07 2
83
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SN -Split CO
2
transcrítico
SN
CO
2
MODELO
Cat.
PED
Compresor | Gas Cooler | Tubos
mm-pulgadas | Evaporador | Peso | Kg
Modelo | Tipo | CC | Nº | mm Caudal m
3
/h | Aspiración | Líquido | Exp. Des. | Wd | Nº |  | mm | Caudal m
3
/h |  | m
U. Cond. Evap.
TN
SN030M145X0211
1 | DY30N1F | R | 3,0 | 1 450 4.098 | 9,52-3/8" 9,52-3/8" | EV | E | 1.350 2 254 1.566 7
140 21
SN045M145X1211
1 | DY45NF1 | R | 4,5 | 1 450 4.098 | 9,52-3/8" 9,52-3/8" | EV | E | 1.950 | 3 | 254 2.346 7
140 30
SN067M245X0211
1 | DY67L1F | R | 6,7 | 2 450 7.257 | 9,52-3/8" 9,52-3/8" | EV | E | 2.800 2 350 5.477 14
160 39
SN100M245X1212
1 | RY100L1F | R | 10,0 | 2 450 7.257 | 9,52-3/8" 9,52-3/8" | EV | E | 4.200 2 350 4.593 14
160 55
BT
SN075L145X0211
1
DY45+DY30
R | 4,5+3 | 1 450 4.098 | 9,52-3/8" 9,52-3/8" | EV | E | 1.350 2 254 1.451 7
190 25
SN112L245X0211
1
DY67+DY45
R | 6,7+4,5 | 2 450 7.257 | 9,52-3/8" 9,52-3/8" | EV | E | 2.800 2 350 5.543 14
210 38
SN167L245X1212
1
RY100+DY67
R | 10+6,7 | 2 450
7.257
12,7-1/2" 9,52-3/8" | EV | E | 4.200 2 350 4.700 14
210 53
H | hermético - | SH | semihermético — | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión — | A | aire - | E | eléctrico - | G | gas caliente
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)
(1)
Potencia absorbida equipo | : Te -10°C (TN) y Te -30°C (BT) con T amb. +32ºC
MODELO
Unidad Condensadora |  | Evap. + EVDICE + Panel Control
Voltaje | W
IN
A | Voltaje | W
IN
A
TN
SN030M145X0211
230/1/50 1.800 | 9,0 | 230/1/50 | 5.000 | 9,2
SN045M145X1211
230/1/50 2.500 12,5 | 230/1/50 | 5.000 10,1
SN067M245X0211
230/1/50 3.600 18,5 | 230/1/50 | 5.000 13,4
SN100M245X1212
400/3/50 5.700 10,0 | 230/1/50 | 6.500 15,4
BT
SN075L145X0211
230/1/50 2.500 13,0 | 230/1/50 | 5.000 | 9,0
SN112L245X0211
230/1/50 3.900 20,5 | 230/1/50 | 6.500 13,4
SN167L245X1212
400/3/50 6.500 21,0 | 230/1/50 | 6.500 15,4
En los tramos horizontales, es importante que el tubo
de aspiración tenga una pendiente descendente hacia
el compresor de al menos el 3%
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo
para cualquier
incidencia
Unidad condensadora está colocada
por encima del evaporador,
EVAP.
2.000
2.000
EVAP.
ACEITE PAG
Compresor | Litros
DY30N1F | 0,52
DY45NF1 | 0,52
DY67L1F | 0,45
RY100L1F | 0,45
DATOS PARA EL MONTAJE
-33%
- Sistema split preparado para una distancia máxima de 30 m.
- Si la distancia es superior a 30 m. es preciso adaptar la carga de aceite y CO
2
. Carga máxima admitida de CO
2
6-7 litros.
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Co | ndensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
CONDENSADORES
84
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
MC
CO
2
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
SILENCIOSOS
TN-BT
DOBLE | T | EMP.
INTEMPERIE
COMPRESOR
HERMÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
CAPACIDAD
VARIABLE
100 | %
0 | %
S
A
R
-
A
R
4
-
A
R
5
E
s
t
i
m
a
d
o
1
0
0
a
ñ
o
s
gwp
=
1
1 |  | ESTRUCTURA
• |  | Chasís autoportante y carenado de tipo modular en chapa de acero
electrocincado
•
Estructura con soportes especiales anti-vibraciones, que facili
tan la
ubicación del equipo y permiten la fijación dir | ecta al suelo, evitando
la transmisión de vibraciones.
•
Acabado pintado con polvo epoxí para una mayor protección contra
| la corr | osión
2 |  | MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS
• |  | R744 para TN con multi-compr | esores herméticos rotativos BLDC
• |  | R744 para BT con compr | esor hermético rotativo BLDC simple o
múltiple (sólo serie Booster y BT).
• |  | Compr | . hermético rotativo BLDC individual, para la función de compr.
paralela (TN y Booster vers. con compr
. paralela solamente).
•
Presión de diseño: 60 bar aspiración TN y BT (si esta presente) / 60 bar
| r | ecipiente presón intermedia / 120 bar en el lado de alta presión.
• |  | Inverter por compr | esor hermético rotativo BLDC con modulación de
capacidad conjunta y/o independiente entr
e los compresores.
•
Capacidad de modulación para cada compr
esor [25-100]%
•
| Función de r | otación de los compresores.
• |  | V | álvula de retención en descarga compresor
•
Separador de aceite en la línea principal de descarga con deposito
de aceite integrado y válvulas solenoides
• |  | Igualación de aceite cuando se r | equiere
• |  | Monitorización del aceite mediante sistema OPT (patent pending)
• |  | Pr | esostato de seguridad por compresor
•
| Sondas de alta, media y baja pr | esión.
• |  | Sondas de temperatura en sector | es de alta, media y baja
• |  | V | álvula electrónica proporcional “Back Pressure” HPV
• |  | Recipiente de pr | esión intermedia (60 bar) con vál. de seg. y aislado
• |  | V | álvula electrónica de “Flash Gas” para el mantenimiento de la
presión del recipeinte de presión intermedia (sólo series Booster y TN)
• |  | Filtr |  | o deshidratador y visor deíquido soldados
•
Subenfriamiento líquidon/aspiración placa ECO (+3% de eficienc
ia)
•
Aislamiento tubos a baja temperatura
• |  | Inter | cooler remoto en descarga BT (donse se requiere)
• |  | Llaves de serivico generales
• |  | Conexiones soldar Cu-K65 o acer | o
•
Categoria PED III
3
CONTROL
• |  | Sensor | es de baja presión generales
•
Pr
esostatos de seguridad de alta acorde con la PED
•
| Sondas de temperatura para el contr | ol, monitorización y seguridad
del sistema
•
Sondas de presión para el control, monitorización y seg. del sistema
• |  | Monitorización y control de la potencia y corriente absorvida por los
compresores
4 |  | CUADRO | ELÉCTRICO
• |  | Cuadr |  | o de potencia y control incorporado
• |  | Interruptor general de corte con bloqueo de puerta
• |  | Interruptor | es magnetotérmicos para componentes potencia y
auxiliares
• |  | Cir | cuitos auxiliares maniobra y control
• |  | Batería de Backup para garantizar el cierr | e de las válvulas de “Back
| Pr | essure” y “Flash Gas”
• |  | Micr | oprocesador Carel control y monitorización compresores,
aceite, temperaturas y consumos
• |  | V | entilación control temperatura cuadro
• |  | Numeración bor | neros y color cables según CEI EN 60204-1
• |  | Pr | eparado para supervisión remota
5 |  | SUMINISTRO
• |  | Pr | esurizada con Nitrogeno 5 bar
•
Recarga aceite, cartucho filtr
o y sondas en dotación (cuando se
requiere)
•
Manual de instalación y mantenimiento
•
Certificación PED 2014/68/CE
•
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15
6
OPCIONALES
Gas Cooler r
emoto Cu-Al 130 bar, con ventiladores
electr | ónicos ErP-EU 327/2011
consultar
Kit remoto recuperación de calor placa con válvula
de 3 vías y llaves, agua 40/50 °C
9.189,00
Insonorización estandar |  | 3.720,00
Insonorización Plus |  | 7.600,00
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
85
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Watios - R744
MC - Multiconnext CO
2
transcrítico
MC
CO
2
COP |  | Calculado con Tr -10ºC (TN) y Tr -30ºC (BT) con T ambiente +32ºC.
Gas Cooler DT = 3 K. — Recalentamiento TN 10 K y BT 10 K.
MODELO
COP
€uros
Voltaje | Compresor
Temp.
Amb.
Temp. de EVAPORACIÓN | Servicio Mínimo | Gas Cooler
-30ºC | -10ºC | BT | TN | Kw
TN
MC20600000MX00200
1,49
84.111,00
400/3/50 2 x DY67
+32ºC
- | 10.600 | - | 1.325 | 17,64
+35ºC
- | 9.700 | - | 1.213 | 17,11
+38ºC
- | 8.800 | - | 1.100 | 16,60
+43ºC
- | 5.800 | - | 725 | 13,94
MC21000000MX00200
1,55
87.384,00
400/3/50 2 x RY100
+32ºC
- | 15.800 | - | 1.975 | 26,33
+35ºC
- | 14.400 | - | 1.800 | 25,53
+38ºC
- | 13.100 | - | 1.638 | 24,77
+43ºC
- | 8.600 | - | 1.075 | 20,81
MC31000000MX00200
1,59
109.388,00
400/3/50 3 x RY100
+32ºC
- | 23.700 | - | 1.975 | 39,50
+35ºC
- | 21.700 | - | 1.808 | 38,30
+38ºC
- | 19.700 | - | 1.642 | 37,16
+43ºC
- | 12.900 | - | 1.075 | 31,21
MC41000000MX00200
1,61
124.597,00
400/3/50 4 x RY100
+32ºC
- | 31.700 | - | 1.981 | 52,67
+35ºC
- | 28.900 | - | 1.806 | 51,07
+38ºC
- | 26.200 | - | 1.638 | 49,54
+43ºC
- | 17.200 | - | 1.075 | 41,62
MC51000000MX00200
1,63
143.026,00
400/3/50 5 x RY100
+32ºC
- | 39.600 | - | 2.475 | 65,83
+35ºC
- | 36.100 | - | 2.256 | 63,83
+38ºC
- | 32.800 | - | 2.050 | 61,93
+43ºC
- | 21.500 | - | 1.344 | 52,02
BT
MC20420600LX00200
1,17
122.779,00
400/3/50 2 x DY67
+32ºC
9.700 | - | 122 | - | 12,26
+35ºC
9.700 | - | 122 | - | 11,88
+38ºC
8.800 | - | 122 | - | 11,52
+43ºC
5.800 | - | 122 | - | 9,66
MC20621000LX00200
1,20
133.072,00
400/3/50 2 x RY100
+32ºC
14.500 | - | 1.813 | - | 17,64
+35ºC
13.800 | - | 1.813 | - | 17,11
+38ºC
12.500 | - | 1.813 | - | 16,60
+43ºC
8.200 | - | 1.813 | - | 13,94
MC21031000LX00200
1,23
147.153,00
400/3/50 3 x RY100
+32ºC
21.700 | - | 2.713 | - | 26,33
+35ºC
20.500 | - | 2.713 | - | 25,53
+38ºC
18.700 | - | 2.713 | - | 24,77
+43ºC
12.300 | - | 2.713 | - | 20,81
TN + PARALLEL COMPRESOR
MC30300003MX00200
1,64
102.035,00
400/3/50
T | N 3 x DY30
PC 1 x DY30
+32ºC
- | 10.700 | - | 892 | 17,52
+35ºC
- | 9.800 | - | 817 | 16,99
+38ºC
- | 8.900 | - | 742 | 16,50
+43ºC
- | 5.800 | - | 483 | 13,81
MC30400004MX00200
1,71
106.748,00
400/3/50
TN 3 x DY45
PC 1 x DY45
+32ºC
- | 16.200 | - | 1.350 | 26,46
+35ºC
- | 14.800 | - | 1.233 | 25,66
+38ºC
- | 13.400 | - | 1.117 | 24,91
+43ºC
- | 8.800 | - | 733 | 20,85
MC30600004MX00200
1,69
116.953,00
400/3/50
TN 3 x DY67
PC 1 x DY45
+32ºC
- | 21.000 | - | 1.750 | 33,64
+35ºC
- | 19.200 | - | 1.600 | 32,56
+38ºC
- | 17.400 | - | 1.450 | 31,54
+43ºC
- | 11.400 | - | 950 | 26,28
MC31000004MX00200
1,69
126.146,00
400/3/50
TN 3 x RY100
PC 1 x DY45
+32ºC
- | 28.800 | - | 2.400 | 45,99
+35ºC
- | 26.300 | - | 2.192 | 44,48
+38ºC
- | 23.900 | - | 1.992 | 43,04
+43ºC
- | 15.600 | - | 1.300 | 35,82
MC31000010MX00200
1,75
130.663,00
400/3/50
TN 3 x RY100
PC 1 x RY100
+32ºC
- | 34.600 | - | 2.883 | 56,96
+35ºC
- | 31.500 | - | 2.625 | 55,31
+38ºC
- | 28.600 | - | 2.383 | 53,75
+43ºC
- | 18.800 | - | 1.567 | 45,08
MC41000010MX00200
1,64
145.336,00
400/3/50
TN 4 x RY100
PC 1 x RY100
+32ºC
- | 42.500 | - | 2.656 | 70,13
+35ºC
- | 38.800 | - | 2.425 | 68,08
+38ºC
- | 35.200 | - | 2.200 | 66,13
+43ºC
- | 23.100 | - | 1.444 | 55,48
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
www.e-bcsystems.com
MC - Multiconnext CO
2
transcrítico
MC
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Watios - R744
MODELO
COP
€uros
Voltaje | Compresor
Temp.
Amb.
Temp. de EVAPORACIÓN | Servicio Mínimo | Gas Cooler
-30ºC | -10ºC | BT | TN | Kw
MC30410300BX00200
1,37
110.909,00
400/3/50
TN 3 x DY45
BT x DY30
+32ºC
2.100 | 9.000 | 525 | 750 | 18,39
+35ºC
2.100 | 8.000 | 525 | 667 | 17,81
+38ºC
2.100 | 7.100 | 525 | 592 | 17,27
+43ºC
2.100 | 3.900 | 525 | 325 | 14,49
MC30610300BX00200
1,44
116.411,00
400/3/50
TN 3 x DY67
BT 1 x DY30
+32ºC
2.100 | 13.800 | 525 | 1.150 | 26,47
+35ºC
2.100 | 12.400 | 525 | 1.033 | 25,66
+38ºC
2.100 | 11.100 | 525 | 925 | 24,90
+43ºC
2.100 | 6.500 | 525 | 542 | 20,91
MC30610400BX00200
1,39
117.339,00
400/3/50
TN 3 x DY67
BT 1 x DY45
+32ºC
3.200 | 12.700 | 800 | 1.058 | 26,47
+35ºC
3.200 | 11.300 | 800 | 942 | 25,66
+38ºC
3.200 | 10.000 | 800 | 833 | 24,90
+43ºC
3.200 | 5.400 | 800 | 450 | 20,91
MC31010300BX00200
1,51
126.722,00
400/3/50
TN 3 x RY100
BT 1 x DY30
+32ºC
2.100 | 21.600 | 525 | 1.800 | 39,50
+35ºC
2.100 | 19.600 | 525 | 1.633 | 38,30
+38ºC
2.100 | 17.500 | 525 | 1.458 | 37,16
+43ºC
2.100 | 10.800 | 525 | 900 | 31,21
MC31010400BX00200
1,47
126.560,00
400/3/50
TN 3 x RY100
BT 1 x DY45
+32ºC
3.200 | 20.600 | 800 | 1.717 | 39,50
+35ºC
3.200 | 18.500 | 800 | 1.542 | 38,30
+38ºC
3.200 | 16.500 | 800 | 1.375 | 37,16
+43ºC
3.200 | 9.700 | 800 | 808 | 31,21
MC31010600BX00200
1,44
126.716,00
400/3/50
TN 3 x RY100
BT 1 x DY67
+32ºC
4.800 | 18.900 | 1.200 | 1.575 | 39,50
+35ºC
4.800 | 16.800 | 1.200 | 1.400 | 38,30
+38ºC
4.800 | 14.800 | 1.200 | 1.233 | 37,16
+43ºC
4.800 | 8.000 | 1.200 | 667 | 31,21
MC31011000BX00200
1,37
131.092,00
400/3/50
TN 3 x RY100
BT 1 x RY100
+32ºC
7.200 | 16.500 | 1.800 | 1.375 | 39,50
+35ºC
7.200 | 14.400 | 1.800 | 1.200 | 38,30
+38ºC
7.200 | 12.400 | 1.800 | 1.033 | 37,16
+43ºC
7.200 | 5.600 | 1.800 | 467 | 31,21
MC41010300BX00200
1,55
143.842,00
400/3/50
TN 4x RY100
BT 1 x DY30
+32ºC
2.100 | 29.500 | 525 | 1.844 | 52,67
+35ºC
2.100 | 26.800 | 525 | 1.675 | 51,07
+38ºC
2.100 | 24.100 | 525 | 1.506 | 49,54
+43ºC
2.100 | 15.100 | 525 | 944 | 41,62
MC41010400BX00200
1,52
143.927,00
400/3/50
TN 4 x RY100
BT 1 x DY45
+32ºC
3.200 | 28.500 | 800 | 1.781 | 52,67
+35ºC
3.200 | 25.700 | 800 | 1.606 | 51,07
+38ºC
3.200 | 23.000 | 800 | 1.438 | 49,54
+43ºC
3.200 | 14.000 | 800 | 875 | 41,62
MC41010600BX00200
1,49
144.773,00
400/3/50
TN 4 x RY100
BT 1 x DY67
+32ºC
4.800 | 26.800 | 1.200 | 1.675 | 52,67
+35ºC
4.800 | 24.000 | 1.200 | 1.500 | 51,07
+38ºC
4.800 | 21.300 | 1.200 | 1.331 | 49,54
+43ºC
4.800 | 12.300 | 1.200 | 769 | 41,62
MC41011000BX00200
1,44
145.814,00
400/3/50
TN 4 x RY100
BT 1 x RY100
+32ºC
7.200 | 24.400 | 1.800 | 1.525 | 52,67
+35ºC
7.200 | 21.600 | 1.800 | 1.350 | 51,07
+38ºC
7.200 | 18.900 | 1.800 | 1.181 | 49,54
+43ºC
7.200 | 9.900 | 1.800 | 619 | 41,62
MC21020300BX00200
1,34
123.893,00
400/3/50
TN 2 x RY100
BT 2 x DY30
+32ºC
4.200 | 11.600 | 525 | 1.450 | 26,33
+35ºC
4.200 | 10.200 | 525 | 1.275 | 25,53
+38ºC
4.200 | 8.900 | 525 | 1.113 | 24,77
+43ºC
4.200 | 4.400 | 525 | 550 | 20,81
MC21020400BX00200
1,26
124.425,00
400/3/50
TN 2 x RY100
BT 2 x DY45
+32ºC
6.300 | 9.500 | 788 | 1.188 | 26,33
+35ºC
6.300 | 8.100 | 788 | 1.013 | 25,53
+38ºC
6.300 | 6.700 | 788 | 838 | 24,77
+43ºC
6.300 | 2.200 | 788 | 275 | 20,81
MC31020300BX00200
1,44
143.867,00
400/3/50
TN 3 x RY100
BT 2 x DY30
+32ºC
4.200 | 19.500 | 525 | 1.625 | 39,50
+35ºC
4.200 | 17.400 | 525 | 1.450 | 38,30
+38ºC
4.200 | 15.400 | 525 | 1.283 | 37,16
+43ºC
4.200 | 8.700 | 525 | 725 | 31,21
MC31020400BX00200
1,37
146.627,00
400/3/50
TN 3 x RY100
BT 2 x DY45
+32ºC
6.300 | 17.400 | 788 | 1.450 | 39,50
+35ºC
6.300 | 15.300 | 788 | 1.275 | 38,30
+38ºC
6.300 | 13.300 | 788 | 1.108 | 37,16
+43ºC
6.300 | 6.500 | 788 | 542 | 31,21
MC31020600BX00200
1,31
149.025,00
400/3/50
TN 3 x RY100
BT 2 x DY67
+32ºC
9.700 | 14.000 | 1.213 | 1.167 | 39,50
+35ºC
9.700 | 11.900 | 1.213 | 992 | 38,30
+38ºC
9.700 | 9.900 | 1.213 | 825 | 37,16
+43ºC
9.700 | 3.100 | 1.213 | 258 | 31,21
TN / BT Booster
CO
2
86
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
87
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Watios- R744
www.e-bcsystems.com
MC - Multiconnext CO
2
transcrítico
tico
MC
CO
2
MODELO
COP
€uros
Voltaje | Compresor
Temp.
Amb.
Temp. de EVAPORACIÓN | Servicio Mínimo | Gas Cooler
-30ºC | -10ºC | BT | TN | Kw
TN / BT Booster + PARALLEL COMPRESOR
MC20610403BX00200
1,44
119.006,00
400/3/50
TN 2 x DY67
BT 1 x DY45
PC 1 x DY30
+32ºC
3.200 | 10.800 | 800 | 1.350 | 21,93
+35ºC
3.200 | 9.600 | 800 | 1.200 | 21,19
+38ºC
3.200 | 8.400 | 800 | 1.050 | 20,48
+43ºC
4.800 | 4.400 | 1200 | 550 | 16,98
MC21010604BX00200
1,50
128.359,00
400/3/50
TN 2 x RY100
BT 1 x DY67
PC 1 x DY45
+32ºC
4.800 | 16.000 | 1200 | 2.000 | 32,82
+35ºC
4.800 | 14.200 | 1200 | 1.775 | 31,71
+38ºC
4.800 | 12.400 | 1200 | 1.550 | 30,65
+43ºC
3.200 | 6.500 | 800 | 813 | 25,41
MC21010404BX00200
1,54
128.522,00
400/3/50
TN 2 x RY100
BT 1 x DY45
PC 1 x DY45
+32ºC
3.200 | 17.700 | 800 | 2.213 | 32,82
+35ºC
3.200 | 15.900 | 800 | 1.988 | 31,71
+38ºC
3.200 | 14.100 | 800 | 1.763 | 30,65
+43ºC
3.200 | 8.200 | 800 | 1.025 | 25,41
MC31011006BX00200
1,51
146.833,00
400/3/50
TN 3 x RY100
BT 1 x RY100
PC 1 x DY67
+32ºC
7.200 | 23.700 | 1800 | 1.975 | 49,74
+35ºC
7.200 | 21.000 | 1800 | 1.750 | 48,15
+38ºC
7.200 | 18.400 | 1800 | 1.533 | 46,65
+43ºC
7.200 | 9.600 | 1800 | 800 | 38,88
MC31010606BX00200
1,57
147.886,00
400/3/50
TN 3 x RY100
BT 1 x DY67
PC 1 x DY67
+32ºC
4.800 | 26.100 | 1200 | 2.175 | 49,74
+35ºC
4.800 | 23.400 | 1200 | 1.950 | 48,15
+38ºC
4.800 | 20.800 | 1200 | 1.733 | 46,65
+43ºC
4.800 | 12.000 | 1200 | 1.000 | 38,88
MC20620404BX00200
1,35
144.308,00
400/3/50
TN 2 x DY67
BT 2 x DY45
PC 1 x DY45
+32ºC
6.300 | 9.300 | 788 | 1.163 | 24,82
+35ºC
6.300 | 7.900 | 788 | 988 | 24,01
+38ºC
6.300 | 6.600 | 788 | 825 | 23,24
+43ºC
6.300 | 2.100 | 788 | 263 | 19,31
MC20620303BX00200
1,38
145.913,00
400/3/50
TN 2 x DY67
BT 2 x DY30
PC 1 x DY30
+32ºC
4.200 | 9.800 | 525 | 1.225 | 21,93
+35ºC
4.200 | 8.500 | 525 | 1063 | 21,19
+38ºC
4.200 | 7.400 | 525 | 925 | 20,48
+43ºC
4.200 | 3.400 | 525 | 425 | 16,98
MC21020404BX00200
1,42
146.389,00
400/3/50
TN 2 x RY100
BT 2 x DY45
PC 1 x DY45
+32ºC
6.300 | 14.500 | 788 | 1.813 | 32,82
+35ºC
6.300 | 12.700 | 788 | 1588 | 31,71
+38ºC
6.300 | 11.000 | 788 | 1375 | 30,65
+43ºC
6.300 | 5.000 | 788 | 625 | 25,41
MC21020306BX00200
1,53
148.782,00
400/3/50
TN 2 x RY100
BT 2 x DY30
PC 1 x DY67
+32ºC
4.200 | 18.900 | 525 | 2.363 | 36,57
+35ºC
4.200 | 16.800 | 525 | 2100 | 35,39
+38ºC
4.200 | 14.900 | 525 | 1863 | 34,26
+43ºC
4.200 | 8.300 | 525 | 1038 | 28,47
COP | Calculado con Tr -10ºC (TN) y Tr -30ºC (BT) con T ambiente +32ºC.
Gas Cooler DT = 3 K. — Recalentamiento TN 10 K y BT 10 K.
TN / BT Booster + PARALLEL COMPRESOR
88
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
MC - Multiconnext CO
2
transcrítico
MC
CO
2
DATOS TÉCNICOS
MODELO
C AT.
PED
Consumo Eléc. T. Amb. +43ºC
Tubos
Recip. | Peso
Fig.
BT | T. Evap. -30ºC | TN | T. Evap. -10ºC | Aspiración | Líquido | a Gas Cooler
kW | A | kW | A | mm - Pulg. | mm - Pulg. | IN | mm - Pulg. | OUT | mm - Pulg. | l. | Kg
TN
MC20600000MX00200
3 | - | - | 7,1 | 12,9
10 x 1 SS -1/2" K65 | 10 x 1 SS -1/2" K65 | 10 x 1 SS -1/2" K65 | 10 x 1 SS -1/2" K65
30 425 1
MC21000000MX00200
3 | - | - | 10,2 | 18,5
12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 12 x 1 SS - 5/8" K65
30 425 1
MC31000000MX00200
3 | - | - | 14,9 | 27,0
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
40 450 1
MC41000000MX00200
3 | - | - | 19,6 | 35,4
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
40 475 1
MC51000000MX00200
3 | - | - | 24,3 | 43,9
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 21,3 x 1,5 SS - 7/8" K65 21,3 x 1,5 SS - 7/8" K65 21,3 x 1,5 SS - 7/8" K65
40 525 2
BT
MC20420600LX00200
3 | 8,3 15,1 | - | -
12 x 1 SS - 5/8" K65 | 10 x 1 SS -1/2" K65 | 10 x 1 SS -1/2" K65 | 10 x 1 SS -1/2" K65
30 475 1
MC20621000LX00200
3 | 11,9 21,4 | - | -
17,2 x 1,6 SS -3/4" K65 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 12 x 1 SS - 5/8" K65
30 475 1
MC21031000LX00200
3 | 17,3 31,3 | - | -
17,2 x 1,6 SS -3/4" K65 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 12 x 1 SS - 5/8" K65
30 525 2
MODELO
C AT.
PED
Consumo Eléc.
T. Amb. +43ºC |  | Tubos
Recip. | Peso
Fig.
TOTAL TN + PC | Aspiración | Líquido | a Gas Cooler
kW | A | mm - Pulg. | mm - Pulg. | IN | mm - Pulg. | OUT | mm - Pulg. | l. | Kg
TN + PARALLEL COMP.
MC30300003MX00200
3 | 7,13 | 12,88 | 10 x 1 SS -1/2" K65 | 10 x 1 SS -1/2" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 30 399 1
MC30400004MX00200
3 | 10,33 | 18,66 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 10 x 1 SS -1/2" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 30 399 1
MC30600004MX00200
3 | 13,57 | 24,51 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 | 40 404 1
MC31000004MX00200
3 | 18,65 | 33,70 | 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 | 40 404 1
MC31000010MX00200
3 | 21,67 | 39,14 | 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 | 40 405 1
MC41000010MX00200
3 | 26,81 | 48,42 | 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 21,3 x 1,5 SS - 7/8" K65 21,3 x 1,5 SS - 7/8" K65 21,3 x 1,5 SS - 7/8" K65 | 40 469 2
Fig. | : Dimensiones ver página 87.
16%
TEWI
-82%
Sistema optimizado
que ofrece ahorros
importantes frente
a sistemas con HFC
Compresores BLDC con
inverter modulando
individualmente
del 25% al 100%
Placa ECO que garantiza un
subenfriamiento constante y
un correcto recalentamiento
en aspiración
+3% eficiencia
89
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS TÉCNICOS
MC - Multiconnext CO
2
transcrítico
MC
CO
2
MODELO
C AT.
PED
Consumo Eléc.
T. Amb. +43ºC | Tubos
Recip. | Peso
Fig.
TOTAL TN + BT + PC | Aspiración | Líquido | a Gas Cooler
kW | A | mm - Pulg. | mm - Pulg. | IN | mm - Pulg. | OUT | mm - Pulg. | l. | Kg
TN / BT + PARALLEL COMP.
MC20610403BX00200
3 | 10,48 | 18,93
TN 10 x 1 SS -1/2" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 30 402 2
MC21010604BX00200
3 | 15,10 | 27,28
TN 12 x 1 SS -5/8" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 | 40 404 2
MC21010404BX00200
3 | 14,68 | 26,52
TN 12 x 1 SS -5/8" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 | 40 402 2
MC31011006BX00200
3 | 22,25 | 40,19
TN 17,2 x 1,6 SS -3/4" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 | 40 469 2
MC31010606BX00200
3 | 21,47 | 38,78
TN 17,2 x 1,6 SS -3/4" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 | 40 469 2
MC20620404BX00200
3 | 12,45 | 22,49
TN 10 x 1 SS -1/2" K65
BT 12 x 1 SS -5/8" K65
12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 30 402 2
MC20620303BX00200
3 | 10,86 | 19,62
TN 10 x 1 SS -1/2" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 30 465 2
MC21020404BX00200
3 | 15,84 | 28,62
TN 12 x 1 SS -5/8" K65
BT 12 x 1 SS -5/8" K65
12 x 1 SS - 5/8" K65 | 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 | 40 465 2
MC21020306BX00200
3 | 16,29 | 29,42
TN 12 x 1 SS -5/8" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 | 40 466 2
TN / BT Booster + PC
MODELO
C AT.
PED
Consumo Eléc. T. Amb. +43ºC | Tubos
Recip. | Peso
Fig.
BT | T. Evap. -30ºC | TN | T. Evap. -10ºC | Aspiración | Líquido | a Gas Cooler
kW | A | kW | A | mm - Pulg. | mm - Pulg. | IN mm - Pulg. | OUT | mm - Pulg. | l. | Kg
TN / BT
MC30410300BX00200
3 | 0,77 1,76 | 7,09 | 17,09
TN 10 x 1 SS - 1/2" K65
BT 8 x 1 SS - 3/8" K65
10 x 1 SS - 1/2" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 12 x 1 SS - 5/8" K65
30 450 1
MC30610300BX00200
3 | 0,77 1,76 | 10,33 | 19,92
TN 10 x 1 SS - 1/2" K65
BT 8 x 1 SS - 3/8" K65
12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 12 x 1 SS - 5/8" K65
30 475 1
MC30610400BX00200
3 | 1,16 2,66 | 10,33 | 19,92
TN 10 x 1 SS -1/2" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 12 x 1 SS - 5/8" K65
30 475 1
MC31010300BX00200
3 | 0,77 1,76 | 15,41 | 29,74
TN 12 x 1 SS -5/8" K65
BT 8 x 1 SS -3/8" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
40 450 1
MC31010400BX00200
3 | 1,16 2,66 | 15,41 | 29,74
TN 12 x 1 SS -5/8" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
40 475 1
MC31010600BX00200
3 | 1,58 2,68 | 15,41 29,74
TN 12 x 1 SS -5/8" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 | 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
40 475 1
MC31011000BX00200
3 | 2,36 4,01 | 15,41 29,74
TN 12 x 1 SS -5/8" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
40 475 1
MC41010300BX00200
3 | 0,77 1,76 | 20,55 39,65
TN 17,2 x 1,6 SS -3/4" K65
BT 8 x 1 SS - 3/8" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 | 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
40 525 2
MC41010400BX00200
3 | 1,16 2,66 | 20,55 39,65
TN 17,2 x 1,6 SS -3/4" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 | 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
40 525 2
MC41010600BX00200
3 | 1,58 2,68 | 20,55 39,65
TN 17,2 x 1,6 SS -3/4" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 | 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
40 525 2
MC41011000BX00200
3 | 2,36 4,01 | 20,55 39,65
TN 17,2 x 1,6 SS -3/4" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 | 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
40 525 2
MC21020300BX00200
3 | 1,54 3,53 | 10,28 19,82
TN 10 x 1 SS -1/2" K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65
12 x 1 SS - 5/8" K65
30 475 1
MC21020400BX00200
3 | 2,33 5,33 | 10,28 19,82
TN 10 x 1 SS -1/2" K65
BT 12 x 1 SS -5/8" K65
12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65 | 12 x 1 SS - 5/8" K65
30 450 1
MC31020300BX00200
3 | 1,54 3,53 | 15,41 29,74
TN 12 x 1 SS -5/8 " K65
BT 10 x 1 SS -1/2" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
40 525 2
MC31020400BX00200
3 | 2,33 5,33 | 15,41 29,74
TN 12 x 1 SS -5/8" K65
BT 12 x 1 SS -5/8" K65"
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
40 525 2
MC31020600BX00200
3 | 3,17 5,37 | 15,41 29,74
TN 12 x 1 SS -5/8" K65
BT 12 x 1 SS -5/8" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65 17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
17,2 x 1,6 SS - 3/4" K65
40 525 2
TN / BT
Booster
90
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
MC - Multiconnext CO
2
transcrítico
MC
CO
2
QUIET SOLUTIONS
MODELO
Sin Insonorización | dB(A) 10 m | Con Insonorización | dB(A) 10 m
Con Insonorización plus | dB(A) 10 m
Máx Rpm | Valor medio | Máx Rpm | Valor medio | Máx rpm | Valor medio
TN
MC20600000MX00200
41,0 dBA | 39,5 dBA | 39,0 dBA | 37,5 dBA | 35,0 dBA | 33,5 dBA
MC21000000MX00200
46,0 dBA | 44,5 dBA | 44,0 dBA | 42,5 dBA | 40,0 dBA | 38,5 dBA
MC31000000MX00200
47,8 dBA | 46,5 dBA | 45,8 dBA | 44,5 dBA
41,8 dBA
40,5 dBA
MC41000000MX00200
49,0 dBA | 47,5 dBA | 47,0 dBA | 45,5 dBA
43,0 dBA
41,5 dBA
MC51000000MX00200
50,0 dBA | 48,5 dBA | 48,0 dBA | 46,5 dBA
44,0 dBA
42,5 dBA
BT
MC20420600LX00200
48,8 dBA | 41,5 dBA | 40,8 dBA | 39,5 dBA
36,8 dBA
35,5 dBA
MC20621000LX00200
47,2 dBA | 45,5 dBA | 45,2 dBA | 43,5 dBA | 41,2 dBA | 39,5 dBA
MC21031000LX00200
50,0 dBA | 48,5 dBA | 48,0 dBA | 46,5 dBA
44,0 dBA
42,5 dBA
TN + PC
MC30300003MX00200
41,0 dBA
39,5 | dBA | 39,0 | dBA | 37,5 | dBA
35,0 | dBA
33,5 | dBA
MC30400004MX00200
41,0 dBA
39,5 | dBA | 39,0 | dBA | 37,5 | dBA | 35,0 | dBA | 33,5 | dBA
MC30600004MX00200
43,4 dBA
42,0 | dBA | 41,4 | dBA | 40,0 | dBA | 37,4 | dBA | 36,0 | dBA
MC31000004MX00200
48,0 dBA
46,5 | dBA | 46,0 | dBA | 44,5 | dBA | 42,0 | dBA | 40,5 | dBA
MC31000010MX00200
49,0 dBA
47,5 | dBA | 47,0 | dBA | 45,5 | dBA | 43,0 | dBA | 41,5 | dBA
MC41000010MX00200
49,0 dBA
47,5 | dBA | 47,0 | dBA | 45,5 | dBA | 43,0 | dBA | 41,5 | dBA
MC30410300BX00200
41,0 dBA
39,5 | dBA | 39,0 | dBA | 37,5 | dBA | 35,0 | dBA | 33,5 | dBA
MC30610300BX00200
43,4 dBA
42,0 | dBA | 41,4 | dBA | 40,0 | dBA
37,4 | dBA
36,0 | dBA
MC30610400BX00200
43,4 dBA
42,0 | dBA | 41,4 | dBA | 40,0 | dBA
37,4 | dBA
36,0 | dBA
MC31010300BX00200
48,0 dBA
46,5 | dBA | 46,0 | dBA | 44,5 | dBA | 42,0 | dBA | 40,5 | dBA
MC31010400BX00200
48,0 dBA
46,5 | dBA | 46,0 | dBA | 44,5 | dBA | 42,0 | dBA | 40,5 | dBA
MC31010600BX00200
48,2 dBA
46,5 | dBA | 46,2 | dBA | 44,5 | dBA | 42,2 | dBA | 40,5 | dBA
MC31011000BX00200
49,0 dBA
47,5 | dBA | 47,0 | dBA | 45,5 | dBA | 43,0 | dBA | 41,5 | dBA
MC41010300BX00200
49,2 dBA
47,5 | dBA | 47,2 | dBA | 45,5 | dBA
43,2 | dBA
41,5 | dBA
MC41010400BX00200
49,2 dBA
47,5 | dBA | 47,2 | dBA | 45,5 | dBA
43,2 | dBA
41,5 | dBA
MC41010600BX00200
49,4 dBA
48,0 | dBA | 47,4 | dBA | 46,0 | dBA | 43,4 | dBA | 42,0 | dBA
MC41011000BX00200
50,0 dBA
48,5 | dBA | 48,0 | dBA | 46,5 | dBA | 44,0 | dBA | 42,5 | dBA
MC21020300BX00200
46,6 dBA
45,0 | dBA | 44,6 | dBA | 43,0 | dBA | 40,6 | dBA | 39,0 | dBA
MC21020400BX00200
46,6 dBA
45,0 | dBA | 44,6 | dBA | 43,0 | dBA | 40,6 | dBA | 39,0 | dBA
MC31020300BX00200
48,2 dBA
46,5 | dBA | 46,2 | dBA | 44,5 | dBA | 42,2 | dBA | 40,5 | dBA
MC31020400BX00200
48,2 dBA
46,5 | dBA | 46,2 | dBA | 44,5 | dBA | 42,2 | dBA | 40,5 | dBA
MC31020600BX00200
48,6 dBA
47,0 | dBA | 46,6 | dBA | 45,0 | dBA | 42,6 | dBA | 41,0 | dBA
MC20610403BX00200
42,8 dBA
40,8 | dBA | 41,5 | dBA | 39,5 | dBA | 36,8 | dBA | 35,5 | dBA
MC21010604BX00200
46,9 dBA
44,9 | dBA | 45,5 | dBA | 43,5 | dBA | 40,9 | dBA | 39,5 | dBA
MC21010404BX00200
46,6 dBA
44,6 | dBA | 45,0 | dBA | 43,0 | dBA | 40,6 | dBA | 39,0 | dBA
MC31011006BX00200
49,4 dBA
47,4 | dBA | 48,0 | dBA | 46,0 | dBA | 43,4 | dBA | 42,0 | dBA
MC31010606BX00200
48,6 dBA
46,6 | dBA | 47,0 | dBA | 45,0 | dBA | 42,6 | dBA | 41,0 | dBA
MC20620404BX00200
43,4 dBA
41,4 | dBA | 42,0 | dBA | 40,0 | dBA | 37,4 | dBA | 36,0 | dBA
MC20620303BX00200
43,4 dBA
41,4 | dBA | 42,0 | dBA | 40,0 | dBA | 37,4 | dBA | 36,0 | dBA
MC21020404BX00200
46,9 dBA
44,9 | dBA | 45,5 | dBA | 43,5 | dBA | 40,9 | dBA | 39,5 | dBA
MC21020306BX00200
47,2 dBA
45,2 | dBA | 45,5 dBA | 43,5 | dBA | 41,2 | dBA | 39,5 | dBA
Valor medio LpA en 24 h. a 10 m. Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)
TN / BT Booster
TN / BT Booster + PC
91
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
MC - Multiconnext CO
2
transcrítico
MC
CO
2
Figura
Equipo | Embalaje
A | B | C | K | L | M | m
3
Kg
1 | 1.000 700 1.900 1.200 1.000 2.100 2,52 | 73
2 | 1.300 700 1.900 1.500 1.000 2.100 3,15 | 91
Embalaje
L
K
M
DIMENSIONES - mm
C
A | B
≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 1.000
DATOS PARA EL MONTAJE
Nº de serie:
Localízalo para
cualquier incidencia
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
ACEITE PAG
Compresor | Litros
DY30N1F | 0,52
DY45NF1 | 0,52
DY67L1F | 0,45
RY100L1F | 0,45
A | B | C | D
1
2
3
5
5
4
1
2
3
4
1
2
3
5
4
6
1
2
3
5
4
6
6
1. |  | Gas-cooler / Intercooler
2. |  | Central
3. |  | Diferencia altura
1.
Evaporador
2. |  | Central
3. |  | Envío
4. |  | Envío
5. |  | Retorno
6.
Distancia mínima sifones 2÷3 metros
4.
Retorno
5. |  | Distancia mínima sifones 2÷3 metros
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Co | ndensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
92
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CENTRAL MULTI-CONNEXT CO
2
TRANSCRÍTICO
MC | 4Y
CO
2
TN
MEDIA | T | EMP.
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
SILENCIOSOS
INTEMPERIE
COMPRESOR
HERMÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CAPACIDAD
VARIABLE
100 | %
0 | %
S
A
R
-
A
R
4
-
A
R
5
E
s
t
i
m
a
d
o
1
0
0
a
ñ
o
s
gwp
=
1
1 |  | ESTRUCTURA
• |  | Chasís autoportante y car | enado de tipo modular en chapa de
| acer | o electrocincado
• |  | Gas Cooler Cu-Al 130 bar
, con ventiladores electrónicos
ErP-EU 327/2011
•
Estructura con soportes especiales anti-vibraciones, que fac
ilitan la
| ubicación del equipo y permiten la fijación dir | ecta al suelo, evitando
la transmisión de vibraciones.
•
Paneles fonoabsorbentes
•
Acabado pintado con polvo epoxí para una mayor pr
otección
| contra la corr | osión
2
MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS
• |  | R744 para TN con multi-compresores herméticos rotativos BLDC
• |  | Pr | esión de diseño: 60 bar aspiración TN y BT / 80 bar recipiente
pr | esón intermedia / 120 bar en el lado de alta presión.
• |  | Inverter por compr | esor hermético rotativo BLDC con modulación
| de capacidad conjunta y/o independiente entr | e los compresores.
• |  | Capacidad de modulación para cada compr | esor [25-100]%
• |  | Función de r | otación de los compresores.
• |  | V | álvula de retención en descarga compresor
•
Separador de aceite en la línea principal de descarga con deposito
de aceite integrado y válvulas solenoides
•
Igualación de aceite cuando se r
equiere
• |  | Monitorización del aceite mediante sistema OPT (patent pending)
•
Pr
esostato de seguridad por compresor
•
| Sondas de alta, media y baja pr | esión.
•
Sondas de temperatura en sector
es de alta, media y baja
• |  | V | álvula electrónica proporcional “Back Pressure” HPV
• |  | Recipiente de pr | esión intermedia (60 bar) con vál. de seg. y aislado
•
Válvula electrónica de “Flash Gas” para el mantenimiento de la presión
| del r | ecipeinte de presión intermedia (sólo series Booster y TN)
• |  | Filtr | o deshidratador y visor deíquido soldados
•
Subenfriamiento líquidon/aspiración placa ECO (+3% de eficienc
ia)
• |  | Aislamiento tubos a baja temperatura
• |  | Inter | cooler remoto en descarga BT (donse se requiere)
•
Llaves de serivico generales
•
Conexiones soldar Cu-K65 o acer
o
• |  | Categoria PED III
3 |  | CONTROL
• |  | Sensor | es de baja presión generales
•
Pr
esostatos de seguridad de alta acorde con la PED
•
| Sondas de temperatura para el contr | ol, monitorización y seguridad
del sistema
•
Sondas de presión para el control, monitorización y seg. del sistema
• |  | Monitorización y control de la potencia y corriente absorvida por los
compresores
4
CUADRO ELÉCTRICO
• |  | Cuadr | o de potencia y control incorporado
• |  | Interruptor general de corte con bloqueo de puerta
•
Interruptor
es magnetotérmicos para componentes potencia y
auxiliares
•
Cir
cuitos auxiliares maniobra y control
• |  | Batería de Backup para garantizar el cierr | e de las válvulas de
“Back Pr
essure” y “Flash Gas”
•
Micr
oprocesador Carel control y monitorización compresores,
aceite, temperaturas y consumos
•
V
entilación control temperatura cuadro
•
Numeración bor
neros y color cables según CEI EN 60204-1
•
Pr
eparado para supervisión remota
5
SUMINISTRO
• |  | Pr | esurizada con Nitrogeno 5 bar
•
Recarga aceite, cartucho filtr
o y sondas en dotación (cuando se
requiere)
•
Manual de instalación y mantenimiento
• |  | Certificación PED 2014/68/CE
•
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15
6
OPCIONALES
Insonorización estandar
3.720,00
Insonorización Plus |  | 7.600,00
REFRIGERACIÓN +
CLIMA +ACS
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
93
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Watios - R744
MC
4Y
- Multiconnext CO
2
transcrítico
MC | 4Y
CO
2
Voltaje 400/3/50 - (1) Temp. Ambiente +32ºC - (2) Recalentemiento 10 K para AC. Capacidad en Calor sin demanda de Frío. La capacidad en Calor es
independiente de la T | emp. Amb. - (3) Consumo incluyendo el gascooler - (4) La capacidad en modo Calor está en función de la capacidad de r | efrigeración de
la | multiconnext | asociada.
Embalaje
L
K
M
DIMENSIONES - mm
DATOS TÉCNICOS
MODELO
Presiones de Diseño - PS bar | Tubos | [mm - Pulgadas] | Peso
Descarga Aspiración
Líquido
Aspiración MT | al Gascooler | del Gascooler | Agua Fría | Agua Caliente
Kg
Entrada | Salida | Entrada | Salida | Entrada | Salida | Entrada Salida Entrada Salida
TN
RV4C2658
120 | 60 | 60
17,2x1,6 SS
3/4" K65
17,2x1,6 SS
3/4" K65
17,2x1,6 SS
3/4" K65
17,2x1,6 SS
3/4" K65
17,2x1,6 SS -
3/4" K65
17,2x1,6 SS -
3/4" K65
1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4
625
MODELO
Producción FRÍO en W
(2)
Producción CALOR en W
(2)
Cat. | Compresor AC | Gascooler
Consumo Eléc. | Total
(3)
Temp. Agua
In 12ºC Out 7ºC
ERR | Rango en kW
Temp. Agua
In 40ºC Out 45ºC
COP
(4)
Rango en kW | PED
Cant.
Modelo | cm
3
Cant.
máx.
rpm
Ø
kW
A
TN
RV4C2658
15.200 | 2,39 3,8 a 15,2 | 15.000 | 1 - Inf. 0,0 a 15,0 | 3 | 2 DY67 6,72 2 885 450 8,19 | 18,44
46%
Hasta 4 modulos
Equipo | Embalaje
A | B | C | K | L | M | m
3
Kg
1.300 | 700 | 1.900 1.500 1.000 2.100 | 3,5 | 91
MODELO
Nivel Sonoro [dbA 10 m.]
Sin Aislamiento | Aisl. Estándar | Aislamiento Plus
TN
RV4C2658
40,2 | 38,7 | 36,1
QUIET SOLUTIONS
El sistema 4Y Multico2nnext AC15 es un módulo para aire
acondicionado que, conectado al sistema de refrigeración
Multico2nnext permite enfriar y calentar agua para
elcircuito de acondicionamiento. Una solución inteligente
que usa solo CO2 y ofrece a la tienda todo lo necesario en
términos de refrigeración y Aire Acondicionado, de una
manera extremadamente eficiente y eco-sostenible..
REFRIGERATION | CLIMA
+
LIQUID
LT REFRIGERATION
MT REFRIGERATION
GASCOOLER
HEATING
COOLING
94
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CENTRAL BOOSTER TRANSCRÍTICA COMPACTA
TX | C
CO
2
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
SILENCIOSOS
INTEMPERIE
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
CAPACIDAD
VARIABLE
100 | %
0 | %
COMPRESOR
SEMIHERMÉTICO
TN-BT
DOBLE | T | EMP.
ISLAS
CONGELADOS
S
A
R
-
A
R
4
-
A
R
5
E
s
t
i
m
a
d
o
1
0
0
a
ñ
o
s
gwp
=
1
CARACTERÍSTICAS
Las centrales transcríticas TX-Compact, dentro de las
soluciones de CO
2
de Rivacold, son la opción ideal para
supermercados de tamaño pequeño y medio.
Tiendas de proximidad, a menudo ubicados en zonas
habitadas o centros históricos donde se requiere un cuarto
de máquinas, limitando al máximo el espacio dedicado.
El uso del R744 garantiza un bajo GWP y un reducido
consumo de energía que también se logra gracias al uso
de Inverter en ambos circuitos.
Una solución compacta en tamaño pero no en potencia,
ofreciendo prestaciones promedio de hasta 60 kW en
TN y hasta 20 kW en BT. Potencia suficiente para un
supermercado con una superficie de venta de unos 1.000 m
2
.
7%
TEWI
-80%
1.000 | m
2
OPCIONALES |  | € | uros
Gas Cooler remoto, con ventiladores
electrónicos ErP-EU 327/2011 |  | Consultar
Insonorización estandar |  | 6.006,00
Insonorización Plus |  | 20.765,00
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
95
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Watios - R744
TX
C
- C. Booster transcrítica compacta
CO
2
HP de Refª: |  | Esta potencia sólo se indica como referencia comercial.
P. Frigorífica: |  | Temperatura ambiente +32ºC - Salida gas cooler +39ºC - Presión intermedia 36 bar - Presión óptima al gas cooler 90 bar.
MODELO
€uros
Voltaje
HP
de Refª
Compresor
Temp.
Amb
Temp. de EVAPORACIÓN | Gas Cooler Remoto
-35ºC | -10ºC
Mod. orientativo - CONSULTAR
TN / BT
TD0M009L002X0C200 | 152.860,00
400/3/50
2 x 7,5
1 x 1
TN 2 x CD475-4.7H
BT 1 x CDS101B
+32ºC
2.900 | 12.900
RRCX015004VB
+43ºC
2.900 | 6.300
TD0M013L003X0C200 | 155.496,00
400/3/50
2 x 9
1 x 1,8
T | N 2 x CD490-6.4H
BT 1 x CDS181B
+32ºC
4.600 | 18.300
RRCX025005VB
+43ºC
4.600 | 8.700
TD0M021L005X0C200 | 167.007,00
400/3/50
14 + 20
1 x 3
TN CD1400H +
CD2000H
BT 1 x CDS181B
+32ºC
7.200 | 32.700
RRCX026304SB
+43ºC
7.200 | 16.200
TD0M028L007X0C200 | 175.650,00
400/3/50
2 x 24
1 x 3,8
TN 2 x CD2400H
BT 1 x CDS381B
+32ºC
10.500 | 40.500
RRCX028004AB
+43ºC
10.500 | 18.800
TD0M036L009X0C200 | 181.810,00
400/3/50
2 x 30
1 x 4
TN 2 x CD3000H
BT 1 x CDS401B
+32ºC
14.400 | 50.900
RRCX028005SB
+43ºC
14.400 | 23.500
TD0M041L010X0C200 | 193.227,00
400/3/50
2 x 34
1 x 5
TN 2 x CD3401H
BT 1 x CDS501B
+32ºC
16.400 | 65.000
RRCX038004AB
+43ºC
16.400 | 31.700
TN / BT
Consumo eléctrico: |  | Te -10°C (TN) y Te -30°C (BT) con T amb. +32ºC. Salida gas cooler +39ºC. Presión intermedia 36 bar. Presión optima a gas cooler 90 bar.
DATOS TÉCNICOS
MODELO
C AT.
PED
Consumo Eléctrico | Tubos
Recip. | DIMENSIONES | - mm
TN | BT | Aspiración | Líquido | a Gas Cooler
kW | A | kW | A |  | TN | mm | BT | mm | mm | IN | mm | OUT | mm | l. | Ancho | Fondo | Alto
TN
TD0M009L002X0C200
4 | 9,6 21,0 0,7 2,6 12,0 10 12,0 12,0 12,0 60 2.060 | 1.000 | 1.850
TD0M013L003X0C200
4 | 13,9 26,4 1,2 3,8 17,2 12 17,2 17,2 17,2 60 2.060 | 1.000 | 1.850
TD0M021L005X0C200
4 | 23,8 46,4 1,7 7,5 17,2 16 17,2 21,3 17,2 60 2.060 | 1.000 | 1.850
TD0M028L007X0C200
4 | 30,5 60,8 2,5 7,2 21,3 16 21,3 21,3 21,3 60 2.060 | 1.000 | 1.850
TD0M036L009X0C200
4 | 39,4 73,9 3,4 8,3 21,3 22 21,3 26,9 21,3 60 2.060 | 1.000 | 1.850
TD0M041L010X0C200
4 | 50,0 93,1 3,9 10,6 21,3 22 26,9 26,9 26,9 60 2.060 | 1.000 | 1.850
TN / BT
MODELO
Sin carrozado | dB(A) 10 m | Carrozado Insonorización estand. | dB(A) 10 m
Insonorización plus | dB(A) 10 m
Valor LpA medio 24 h. | Valor LpA medio 24 h. |  | Valor LpA medio 24 h.
TD0M009L002X0C200
44,0 dBA | 36,0 dBA | 32,0 dBA
TD0M013L003X0C200
47,5 dBA | 39,5 dBA | 35,5 dBA
TD0M021L005X0C200
49,0 dBA | 41,0 dBA
37,0 dBA
TD0M028L007X0C200
49,5 dBA | 41,5 dBA
37,5 dBA
TD0M036L009X0C200
50,5 dBA | 42,5 dBA | 38,5 dBA
TD0M041L010X0C200
51,5 dBA | 43,5 dBA | 39,5 dBA
Valor medio LpA en 24 h. a 10 m.
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)
QUIET SOLUTIONS
TN / BT
TX | C
96
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CENTRAL BOOSTER TRANSCRÍTICA COMPACTA
TX | C4
CO
2
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
SILENCIOSOS
INTEMPERIE
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
CAPACIDAD
VARIABLE
100 | %
0 | %
COMPRESOR
SEMIHERMÉTICO
S
A
R
-
A
R
4
-
A
R
5
E
s
t
i
m
a
d
o
1
0
0
a
ñ
o
s
gwp
=
1
ESTRUCTURA ESTÁNDAR
Estructura autoportante en chapa de acero
Acabado en pintura epoxi de todo el conjunto
Cuadro de control y de potencia en chapa de espesor
sobredimensionado, con doble puerta de cierre
Embalaje estándar: palé de madera
PARTE MECÁNICA Y FRIGORÍFICA
Sistema Booster R744 media y baja temperatura
Presión de diseño de 30/52/60/120 bares
Compresores semiherméticos Dorin
Invérter en un compresor del circuito TN (Booster)
Invérter en un compresor del circuito BT (aplicación BT)
Colector de aspiración con función separador de líq. con válv. de seg. TN
Colector de descarga en circuito TN
Separador de aceite con filtro, visor y sensor de nivel en la línea de
descarga TN
Circuito de engrase común para TN y BT con solenoide de inyección en
depósito de aceite
Colector igualador de aceite común para circuito TN y BT
Depósito de aceite con válvula de seguridad y control de presión
Regulador electrónico de nivel de aceite, por compresor en TN y BT con
función anti-paro y vacío en caso de avería
Recipiente de presión intermedia aislado, con válvula de seguridad,
entrada de gas, salida de líquido y flash gas
Filtro deshidratador con llave de servicio y visor de líquido
Filtro de aspiración con cartucho sustituible en circuito TN y BT
Llaves de servicio en todos los componentes de planta | (alta, media y baja presión)
Aislamiento de todos los tubos fríos
Válvula electrónica HPV
Intercambiador de flash gas para compresores TN
Válvula electrónica de FLG regulación de la presión del recipiente intermedio
CIRCUITO DE MANIOBRA
Presostato general de baja presión en TN y BT
Presostato de seguridad de alta en TN y BT de acorde con la directiva PED
Presostato automático general de protección de baja en TN y BT
Sonda de temp. y presión para la monitorización y control del sistema
Monitorización de la temperatura de descarga y de aspiración para
seguridad del sistema
Manómetros de alta y baja presión en circuito TN y BT
Pres. diferencial de aceite electrónico para compresores TN (donde se
requiera)
CUADRO ELÉCTRICO
Cuadro eléctrico de potencia y control incorporado
Interruptores magnetotérmicos de protección en componentes de
potencia y auxiliares
Contactores para los compresores y ventiladores no gestionados por variador
Bornero numerado y por colores de hilos según CEI EN 60204-1
Control electrónico por microprocesador
Control y gestión de alarmas para todas las partes sensibles del circuito
Sistema predispuesto para tele gestión
EQUIPAMIENTO
Unidad de back-up para refrigeración de CO
2
líquido en caso de emergencia
Inyección de líquido en linea de aspiración TN en caso de alta temperatura
de descarga
Inverter en un compresor BT (sólo para aplicación TN)
Subenfriador de líquido con válvalvula exp. Electrónica y bypass
(sólo para aplicación TN)
Funcionamiento emergencia estándar:
V | álvulas HPV y FLG + sondas + electrónica doblada incorporada.
Cuadr | o eléctrico interior. (Dimensiones central ampliadas)
Insonorización 1 estandar
OPCIONALES
Recuperación de calor ACS con válvula aut. de 3 vías para bypass |  | consultar
Recuperación de calor para HR con válvula aut. de 3 vías para
bypass con inyección de líquido en aspiración TN
consultar
Insonorización 2 plus |  | consultar
Gas cooler remoto con vent. EC nivel sonoro bajo 3ºK |  | consultar
TN-BT
DOBLE | T | EMP.
Full
Equip!
BT
BAJA | T | EMP.
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
97
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Watios - R744
TX
C4
- C. Booster transcrítica compacta
TX | C4
CO
2
P. Frigorífica: |  | Temperatura ambiente +32ºC - Salida gas cooler +39ºC - Presión intermedia 36 bar - Presión óptima al gas cooler 90 bar.
Según UE 2015/1095
MODELO
CAT
PED
€uros
Voltaje
Temp.
Amb
Temp. de EVAPORACIÓN
-30ºC | -10ºC
BT
TD0M000L013XC
4
173.328,00
400/3/50
+32ºC
28.802 | -
TD0M000L021XC
4
183.511,00
400/3/50
+32ºC
42.515 | -
TD0M000L027XC
4
186.871,00
400/3/50
+32ºC
54.353 | -
TN / BT
TD0M027L004XC
4
185.174,00
400/3/50
+32ºC
7.202 | 50.192
TD0M031L004XC
4
191.240,00
400/3/50
+32ºC
7.202 | 59.959
TD0M025L006XC
4
182.815,00
400/3/50
+32ºC
11.473 | 38.778
TD0M031L006XC
4
190.585,00
400/3/50
+32ºC
11.473 | 54.815
TD0M036L006XC
4
193.887,00
400/3/50
+32ºC
11.473 | 64.915
TD0M031L009XC
4
191.345,00
400/3/50
+32ºC
16.818 | 48.547
TD0M036L009XC
4
194.244,00
400/3/50
+32ºC
16.818 | 59.032
TD0M041L009XC
4
196.246,00
400/3/50
+32ºC
16.818 | 66.199
TD0M031L011XC
4
191.569,00
400/3/50
+32ºC
21.827 | 42.658
TD0M036L011XC
4
194.790,00
400/3/50
+32ºC
21.827 | 52.984
TD0M047L011XC
4
201.483,00
400/3/50
+32ºC
21.827 | 76.392
TD0M041L016XC
4
200.580,00
400/3/50
+32ºC
31.893 | 51.823
TD0M047L016XC
4
203.615,00
400/3/50
+32ºC
31.893 | 64.332
TN / BT
MODELO
Recip. | DIMENSIONES | - mm
l. | Ancho | Fondo | Alto
BT
TD0M000L013XC
60 | 2.200 | 800 | 1.998
TD0M000L021XC
60 | 2.200 | 800 | 1.998
TD0M000L027XC
60 | 2.200 | 800 | 1.998
TN
TD0M027L004XC
60 | 2.200 | 800 | 1.998
TD0M031L004XC
60 | 2.200 | 800 | 1.998
TD0M025L006XC
60 | 2.200 | 800 | 1.998
TD0M031L006XC
60 | 2.200 | 800 | 1.998
TD0M036L006XC
60 | 2.200 | 800 | 1.998
TD0M031L009XC
60 | 2.200 | 800 | 1.998
TD0M036L009XC
60 | 2.200 | 800 | 1.998
TD0M041L009XC
60 | 2.200 | 800 | 1.998
TD0M031L011XC
60 | 2.200 | 800 | 1.998
TD0M036L011XC
60 | 2.200 | 800 | 1.998
TD0M047L011XC
60 | 2.390 | 800 | 1.998
TD0M041L016XC
60 | 2.390 | 800 | 1.998
TD0M047L016XC
60 | 2.390 | 800 | 1.998
TN / BT
DIMENSIONES - mm
Direct Emitions
Indirect Emitions
R744
HFC
0 |  | 200.000 |  | 400.000 | mm: 600.000; mm: 800.000; IN: 1.000.000
TEWI
-80%
KgCO2eq
7%
REFRIGERANTE
NATURAL R744
FÁCIL
INSTALACIÓN
El panel en la parte
delantera
del casco
permite acceder al
control electrónico
sin necesidad de abrir
el cuadro eléctrico.
98
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CENTRALES TRANSCRÍTICAS CO
2
CON VERSIÓN BOOSTER TN/BT CON O SIN COMPRESOR PARALELO
TX
CO
2
REFRIGERANTE
NATURAL
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
COMPRESOR
SEMIHERMÉTICO
CAPACIDAD
VARIABLE
100 | %
0 | %
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
S
A
R
-
A
R
4
-
A
R
5
E
s
t
i
m
a
d
o
1
0
0
a
ñ
o
s
gwp
=
1
ESTRUCTURA ESTÁNDAR
Chasis autoportante en chapa de acero
Acabado epoxi en las partes metálicas
Cuadro de potencia y control en chapa gruesa y doble puerta de cierre
Embalaje estándar: pallet de madera
MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS
Compresores semiherméticos Dorin
Inverter en un compresor circuito TN
Colector de aspiración con función de separador de líquido con válv. seguridad TN
Separador de aceite con reserva integrada con filtro y visor
Colector igualación aceite común TN y BT
Regulador electróncio nivel aceite con posiiblidad de análisis y modifica
-
ción parámetros
Recipiente pr
esión intermedia aislado con válv. seguridad, entrada gas,
salida líquido y flash gas
Alarma nivel de líquido
Filtro deshidratador con llave de servicio y visor con bypass para una
sustitución segura del cartucho
Filtro en aspiración con cartucho sustituible TN y BT
Llaves de servicio en principales componentes
Asilamiento de todos los tubos fríos
Válvula electrónica HPV
Intercambiador flash gas para compresores TN
Válvula electrónica FLG regulación presión recipiente intermediario
Conexión de tuberías en acero inox o cobre K65
CIRCUITO DE MANIOBRA
Presostato de seguridad de alta en cada compresor de acuerdo con la PED
Presostato general de baja automático en TN y BT
Sondas de temp. y presión para montorización y control del sistema
Monitorización de la temperatura de descarga y de aspiración para
seguridad del sistema
Manómetros de alta y baja presión en TN y BT
Presostato diferencial de aceite electrónico en compresores TN (donde se
requiera)
CUADRO ELÉCTRICO
Cuadro eléctrico de potencia y control incorporado
Interruptores magnetotérmicos de protección en componentes de
potencia y auxiliares
Bornero numerado y con colores en conformidad con CEI EN 60204-1
Control electrónico con microprocesador
Control y gestión de alarmas para todas las partes del circuito
Sistema predispuesto para telegestión
SUMINISTRO EN DOTACIÓN
Cartucho filtro linea de líquido
Aceite POE85
Sondas temperatura salida de gas cooler y temperatura ambiente
OPCIONALES |  | € | uros
A |  | Unidad de back-up control presión recipiente
R134a/R513A/R290 |  | 7.945,00
B |  | Doble r |  | ecuperación de calor ACS y HR con doble válv.
Aut. de 3 vías para bypass
22.430,00
C |  | Recuperación de calor ACS con válv. aut. de 3 vías para bypass |  | 11.301,00
D |  | Recuperación de calor para HR con válv | . aut. de 3 vías
para bypass con inyección de líquido en asp. TN
18.002,00
E |  | Inverter en 1compr | essor BT |  | TN: 3.857,00
F |  | Subenfriador de líquido con válv | . exp. Electrónica |  | TN: 8.622,00
G |  | Funcionamiento emergencia simple: V | álvulas HPV y FLG
| + electr | ónica en dotación preconfiguradas
12.875,00
H |  | Funcionamiento emergencia estándar: Válvulas HPV y FLG
| + sondas + electr | ónica doblada incorporada.
Cuadro eléctrico interior. (Dimensiones central ampliadas) |  | 17.452,00
I |  | Funcionamiento emergencia estándar: Válv. HPV y FLG
+ sondas + electrónica doblada incorporada. Cuadro eléctrico
| interior | . (Dimensiones central ampliadas con carrozado)
18.989,00
L |  | Insonorización 1 estándar |  | 28.509,00
M |  | Insonorización 2 plus |  | 38.995,00
N |  | Gas cooler remoto con vent. EC nivel sonoro estándar 3ºK |  | consultar
O |  | Gas cooler r | emoto con vent. EC nivel sonoro bajo 3ºK |  | TN: consultar
P |  | Compr |  | esor Bitzer, Frascold, Bock | mm: consultar
Q |  | Electr |  | ónica Danfoss, Dixell, Eliwell, Wurm | mm: consultar
R |  | V |  | ersión compresor paralelo | mm: consultar
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
INTEMPERIE
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
99
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
TX - Centrales CO
2
transcrítico
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Watios - R744
TX
CO
2
MODELO
€uros
Compresor
Temp.
Amb.
Pres.
descarga
Temp.out
Gas Cooler
Temperatura | Gas Cooler Remoto
uds | HP | m
3
/h | modelos
-30ºC | -10ºC
standard noise | low noise
TN
TD0M019L000X00200
141.776,00
3 | 9 + 2 x 9 | 6.4 + 2 x 6.4
CD4 90-6.4H (Inv)
+ 2 x CD4 90-6.4H
+32ºC 90 bar +35ºC
- | 40.100
RRSX035005SB | -
+35ºC 95 bar +38ºC
- | 36.700
+38ºC 100 bar +41ºC
- | 33.800
+43ºC 100 bar +46ºC
- | 23.900
TD0M028L000X00200
143.244,00
3 | 12 + 2 x 12 | 9.2 + 2 x 9.2
CD4 120-9.2H (Inv)
+ 2 x CD4 120-9.2H
+32ºC 90 bar +35ºC
- | 57.200
RSX026306SB RRSX036306AB
+35ºC 95 bar +38ºC
- | 52.500
+38ºC 100 bar +41ºC
- | 48.200
+43ºC 100 bar +46ºC
- | 34.100
TD0M047L000X00200
167.950,00
3 | 25 + 2 x 25
15.7 +
2 x 15.7
CD 2500H (Inv)
+ 2 x CD 2500H
+32ºC 90 bar +35ºC
- | 99.300
RSX036306VB RRCX038005NB
+35ºC 95 bar +38ºC
- | 91.200
+38ºC 100 bar +41ºC
- | 84.000
+43ºC 100 bar +46ºC
- | 59.300
TD0M071L000X00200
192.468,00
3 | 30 + 2 x 40
17.8 +
2 x 26.5
CD 3000H (Inv)
+ 2 x CD 4501H
+32ºC 90 bar +35ºC
- | 147.800
RRCX048005AB | -
+35ºC 95 bar +38ºC
- | 135.500
+38ºC 100 bar +41ºC
- | 124.800
+43ºC 100 bar +46ºC
- | 88.100
TD0M089L000X00200
197.710,00
3 | 30 + 2 + x 50
17.8 +
2 x 35.5
CD 3000H (Inv)
+ 2 x CD 5201H
+32ºC 90 bar +35ºC
- | 186.400
RRCX068004SB RRCX068005NB
+35ºC 95 bar +38ºC
- | 170.300
+38ºC 100 bar +41ºC
- | 155.900
+43ºC 100 bar +46ºC
- | 110.100
MODELO
€uros
Compresor
Temp.
Amb.
Pres.
descarga
Temp.out
Gas Cooler
Temperatura | Gas Cooler Remoto
uds | HP | m
3
/h | modelos
-30ºC | -10ºC
standard noise | low noise
TD0M047L006X00200
180.173,00
3 + 1
TN 25 + 2 x 25
BT 3.5
TN 15.7 +
2 x 15.7
BT 5.5
CD 2500H (Inv) + 2 x
CD 2500H CDS351B
+32ºC 90 bar +35ºC
10.900 | 86.800
RRSX036306VB RRCX038005NB
+35ºC 95 bar +38ºC
10.900 | 78.800
+38ºC 100 bar +41ºC
10.900 | 71.400
+43ºC 100 bar +46ºC
10.900 | 47.000
TD0M047L005X00200
193.795,00
3 + 2
TN 25 + 2 x 25
BT 2 X 1.5
TN 15.7 +
2 x 15.7
BT 2 X 2.5
CD 2500H (Inv) +
2 x CD 2500H
2 X CDS151B
+32ºC 90 bar +35ºC
9.600 | 88.300
RRSX036306VB RRCX038005NB
+35ºC 95 bar +38ºC
9.600 | 80.100
+38ºC 100 bar +41ºC
9.600 | 72.700
+43ºC 100 bar +46ºC
9.600 | 48.400
TD0M064L011X00200
199.286,00
3 + 2
TN 30 + 2 x 35
BT 2 X 3.5
TN 17.8 +
2 x 23.3
BT 2 X 5.5
CD 3000H (Inv) +
2 x CD 3501H
2 X CDS351B
+32ºC 90 bar +35ºC
21.800 | 109.800
RRCX038005SB RRCX048005AB
+35ºC 95 bar +38ºC
21.800 | 98.900
+38ºC 100 bar +41ºC
21.800 | 88.700
+43ºC 100 bar +46ºC
21.800 | 56.600
TD0M047L025X00200
206.484,00
3 + 3
TN 25 + 2 x 25
BT 3 X 4.0
TN 15.7 +
2 x 15.7
BT 3 X 8.2
CD 2500H (Inv) +
2 x CD 2500H
3 X CDS401B
+32ºC 90 bar +35ºC
47.800 | 43.000
RRSX036306VB RRCX038005NB
+35ºC 95 bar +38ºC
47.800 | 35.600
+38ºC 100 bar +41ºC
47.800 | 28.600
+43ºC 100 bar +46ºC
47.800 | 6.400
TD0M064L017X00200
208.859,00
3 + 3
TN 30 + 2 x 35
BT 3 X 3.5
TN 17.8 +
2 x 23.3
BT 3 X 5.5
CD 3000H (Inv) +
3 x CD 3501H
3 X CDS351B
+32ºC 90 bar +35ºC
32.700 | 97.100
RRCX038005SB RRCX048005AB
+35ºC 95 bar +38ºC
32.700 | 86.300
+38ºC 100 bar +41ºC
32.700 | 76.300
+43ºC 100 bar +46ºC
32.700 | 44.500
TD0M088L025X00200
253.529,00
4 + 3
TN 30 + 3 x 35
BT 3 X 4.0
TN 17.8 +
3 x 23.3
BT 3 X 8.5
CD 3000H (Inv) +
2 x CD 3501H
3 X CDS401B
+32ºC 90 bar +35ºC
47.800 | 126.300
RRCX068004AB | -
+35ºC 95 bar +38ºC
47.800 | 111.900
+38ºC 100 bar +41ºC
47.800 | 98.500
+43ºC 100 bar +46ºC
47.800 | 55.200
TD0M088L017X00200
252.499,00
4 + 3
TN 30 + 3 x 35
BT 3 X 3.5
TN 17.8 +
3 x 23.3
BT 3 X 5.5
CD 3000H (Inv) +
3 x CD 3501H
3 X CDS351B
+32ºC 90 bar +35ºC
32.700 | 143.800
RRCX068004AB | -
+35ºC 95 bar +38ºC
32.700 | 129.200
+38ºC 100 bar +41ºC
32.700 | 115.600
+43ºC 100 bar +46ºC
32.700 | 71.700
TD0M088L042X00200
273.657,00
4 + 4
TN 30 + 3 x 35
BT 4 X 5.0
TN 17.8 +
3 x 23.3
BT 4 X 10.6
CD 3000H (Inv) +
3 x CD 3501H
4 X CDS501B
+32ºC 90 bar +35ºC
79.100 | 89.400
RRCX068004AB | -
+35ºC 95 bar +38ºC
79.100 | 75.500
+38ºC 100 bar +41ºC
79.100 | 62.500
+43ºC 100 bar +46ºC
79.100 | 20.600
TN / BT
Voltaje: |  | 400/3/50 - | HP de Refª: |  | TN: Esta potencia sólo se indica como referencia comercial.
P. Frigorífica: |  | Temperatura ambiente +32ºC - Salida gas cooler +35ºC - Presión intermedia 35 bar - Presión óptima al gas cooler 90 bar.
100
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
TX - Centrales CO
2
transcrítico
TX
QUIET SOLUTIONS
MODELO
Sin carrozado dB(A) 10 m | Carrozado Insonorización estándar dB(A)
Carrozado Insonorización plus dB(A) 10 m
Max rpm | Valor LpA media 24h. | Max rpm | Valor LpA media 24h. | Max rpm | TN: Valor LpA media 24h.
TN
TD0M019L000X00200
42,8 dBA | 41,8 dBA | 34,8 dBA | 33,8 dBA | 30,8 dBA | TN: 29,8 dBA
TD0M028L000X00200
44,3 dBA | 43,3 dBA | 36,3 dBA | 35,3 dBA
32,3 dBA | 31,3 dBA
TD0M047L000X00200
53,3 dBA | 52,3 dBA | 45,3 dBA | 44,3 dBA
41,3 dBA | 40,3 dBA
TD0M071L000X00200
53,1 dBA | 51,8 dBA | 45,1 dBA | 43,8 dBA | 41,1 dBA | TN: 39,8 dBA
TD0M089L000X00200
54,5 dBA | 53,3 dBA | 46,5 dBA | 45,3 dBA | 42,5 dBA | TN: 41,3 dBA
TD0M047L006X00200
53,4 dBA | 52,3 dBA | 45,4 dBA | 44,3 dBA | 41,4 dBA | TN: 40,3 dBA
TD0M047L005X00200
53,4 dBA | 52,3 dBA | 45,4 dBA | 44,3 dBA | 41,4 dBA | TN: 40,3 dBA
TD0M064L011X00200
52,7 dBA | 51,3 dBA | 44,7 dBA | 43,3 dBA | 40,7 dBA | TN: 39,3 dBA
TD0M047L025X00200
53,6 dBA | 52,3 dBA | 45,6 dBA | 44,3 dBA | 41,6 dBA | TN: 40,3 dBA
TD0M064L017X00200
52,8 dBA | 51,8 dBA | 44,8 dBA | 43,8 dBA | 40,8 dBA | TN: 39,8 dBA
TD0M088L025X00200
54,0 dBA | 52,8 dBA | 46,0 dBA | 44,8 dBA | 42,0 dBA | TN: 40,8 dBA
TD0M088L017X00200
53,8 dBA | 52,8 dBA | 45,8 dBA | 44,8 dBA | 41,8 dBA | TN: 40,8 dBA
TD0M088L042X00200
54,2 dBA | 52,8 dBA | 46,2 dBA | 44,8 dBA | 42,2 dBA | TN: 40,8 dBA
TD0M097L022X00200
54,5 dBA | 53,3 dBA | 46,5 dBA | 45,3 dBA | 42,5 dBA | TN: 41,3 dBA
TD0M111L025X00200
54,8 dBA | 53,8 dBA | 46,8 dBA | 45,8 dBA | 42,8 dBA | TN: 41,8 dBA
TD0M124L042X00200
55,6 dBA | 54,3 dBA | 47,6 dBA | 46,3 dBA | 43,6 dBA | TN: 42,3 dBA
TD0M160L042X00200
57,1 dBA | 55,8 dBA | 49,1 dBA | 47,8 dBA | 45,1 dBA | TN: 43,8 dBA
TD0M160L022X00200
56,9 dBA | 55,8 dBA | 48,9 dBA | 47,8 dBA | 44,9 dBA | TN: 43,8 dBA
CO
2
Sistema
Ahorro energía
vs. R404A
Ahorro compresor
vs. Booster
Booster | -11% | 0%
Parallel compresion | 7% | 15%
Gas ejector | 10% | 18%
Comparación con T. ambiente +32ºC.
Sistema
Ahorro energía
vs. R404A
Ahorro compresor
vs. Booster
Booster | -25% | 0%
Parallel compresion | 3% | 19%
Gas ejector | 7% | 28%
Comparación con T. ambiente +43ºC.
SISTEMA CON EJECTORES
28% | 18%
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Watios - R744
MODELO
€uros
Compresor
Temp.
Amb.
Pres.
descarga
Temp.out
Gas Cooler
Temperatura | Gas Cooler Remoto
uds | HP | m
3
/h | modelos
-30ºC | -10ºC
standard noise | low noise
TD0M097L022X00200
270.030,00
4 + 4
TN 30 + 3 x 40
BT 4 X 3.5
TN 17.8 +
3 x 26.4
BT 4 X 5.5
CD 3000H (Inv) +
3 x CD 4501H
4 X CDS351B
+32ºC 90 bar +35ºC
43.700 | 149.300
RRCX068004SB RRCX068005AB
+35ºC 95 bar +38ºC
43.700 | 133.300
+38ºC 100 bar +41ºC
43.700 | 118.500
+43ºC 100 bar +46ºC
43.700 | 70.500
TD0M111L025X00200
277.342,00
5 + 3
TN 30 + 4 x 35
BT 3 X 4.0
TN 17.8 +
4 x 23.3
BT 3 X 8.2
CD 3000H (Inv) +
4 x CD 4501H
3 X CDS401B
+32ºC 90 bar +35ºC
47.800 | 172.100
RRCX068005SB RRCX08004AB
+35ºC 95 bar +38ºC
47.800 | 154.000
+38ºC 100 bar +41ºC
47.800 | 137.000
+43ºC 100 bar +46ºC
47.800 | 83.200
TD0M124L042X00200
306.924,00
5 + 4
TN 30 + 4 x 40
BT 4 X 5.0
TN 17.8 +
4 x 26.4
BT 4 X 10.6
CD 3000H (Inv) +
4 x CD 4501H
4 X CDS501B
+32ºC 90 bar +35ºC
79.100 | 159.400
RRCX068005SB RRCX088004AB
+35ºC 95 bar +38ºC
79.100 | 139.700
+38ºC 100 bar +41ºC
79.100 | 121.400
+43ºC 100 bar +46ºC
79.100 | 63.100
TD0M160L042X00200
316.804,00
5 + 4
TN 30 + 4 x 50
BT 4 X 5.0
TN 17.8 +
4 x 35.5
BT 4 X 10.6
CD 3000H (Inv) +
4 x CD 5201M
4 X CDS501B
+32ºC 90 bar +35ºC
79.100 | 236.800
RRCX061004SB RRCX061005SB
+35ºC 95 bar +38ºC
79.100 | 209.300
+38ºC 100 bar +41ºC
79.100 | 183.500
+43ºC 100 bar +46ºC
79.100 | 107.100
TD0M160L022X00200
304.890,00
5 + 4
TN 30 + 4 x 50
BT 4 X 3.5
TN 17.8 +
4 x 35.5
BT 4 X 5.5
CD 3000H (Inv) +
4 x CD 5201M
4 X CDS351B
+32ºC 90 bar +35ºC
43.700 | 279.000
RRCX061004SB RRCX061005SB
+35ºC 95 bar +38ºC
43.700 | 250.900
+38ºC 100 bar +41ºC
43.700 | 224.500
+43ºC 100 bar +46ºC
43.700 | 146.400
TN / BT
Voltaje: |  | 400/3/50 - | HP de Refª: |  | TN: Esta potencia sólo se indica como referencia comercial.
P. Frigorífica: |  | Temperatura ambiente +32ºC - Salida gas cooler +35ºC - Presión intermedia 35 bar - Presión óptima al gas cooler 90 bar.
101
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS TÉCNICOS
TX - Centrales CO
2
transcrítico
TX
CO
2
MODELO
C AT.
PED
Temp.
Amb.
Consumo eléctrico
Tubos
Recip.
Peso - | Kg
Aspiración | Líquido | Descarga BT | a Gas Cooler
Sin
carrozado
Con carroz.
inson. | estándar
C | on carrozado
insonorización plus
kW | A
mm - Pulg. | mm - Pulg.
mm - Pulg. IN mm - Pulg.
OUT mm - Pulg. | L
TN
TD0M019L000X00200
4
+32ºC
24,1 | 43,2
21.3 -
7/8"K65
17.2 -
5/8"K65
-
17.2 -
5/8"K65
17.2 -
5/8"K65
60 1.700 2.295 | 2.570
+35ºC
25,0 | 44,3
+38ºC
25,8 | 45,4
+43ºC
25,9 | 45,4
TD0M028L000X00200
4
+32ºC
34,4 | 57,9
21.3 -
7/8"K65
21.3 -
7/8"K65
-
21.3 -
7/8"K65
21.3 -
7/8"K65
60 1.800 2.395 | 2.670
+35ºC
35,7 | 59,8
+38ºC
36,9 | 61,5
+43ºC
36,9 | 61,5
TD0M047L000X00200
4
+32ºC
59,6 | 108,3
26.9 -
1 1/8"K65
26.9 -
1 1/8"K65
-
26.9 - 1
1/8"K65
26.9 -
1 1/8"K65
145 2.000 2.595 | 2.870
+35ºC
62,1 | 111,4
+38ºC
64,4 | 114,5
+43ºC
64,4 | 114,5
TD0M071L000X00200
4
+32ºC
88,7 | 156,3
33.7 -
1 3/8"K65
33.7 -
1 3/8"K65
-
33.7 - 1
3/8"K65
26.9 -
1 1/8"K65
2 X 145 | 2.400 3.020 | 3.330
+35ºC
92,3 | 161,2
+38ºC
95,8 | 166,0
+43ºC
95,8 | 166,0
TD0M089L000X00200
4
+32ºC
110,1 | 186,6
42.4 -
1 5/8"K65
33.7 -
1 3/8"K65
-
42.4 - 1
5/8"K65
33.7 -
1 3/8"K65
2 X 145 | 2.400 3.020 | 3.330
+35ºC
114,2 | 192,6
+38ºC
118,1 | 198,3
+43ºC
118,1 | 198,3
TD0M047L006X00200
4
+32ºC
61,8 113,4
TN 26.9 -
1 1/8"K65
BT 16.0"
26.9 -
1 1/8"K65
17.2 -
5/8"K65
26.9 - 1
1/8"K65
26.9 -
1 1/8"K65
145 2.000 2.595 | 2.870
+35ºC
64,3 116,4
+38ºC
66,6 119,6
+43ºC
66,6 119,6
TD0M047L005X00200
4
+32ºC
61,7 112,8
TN 26.9 -
1 1/8"K65
BT 16.0"
26.9 -
1 1/8"K65
12.0 -
1/2"K65
26.9 - 1
1/8"K65
26.9 -
1 1/8"K65
145 2.100 2.695 | 2.970
+35ºC
64,1 115,9
+38ºC
66,6 119,0
+43ºC
66,5 119,0
TD0M064L011X00200
4
+32ºC
86,3 14,5
TN 26.9 -
1 1/8"K65
BT 22.0"
26.9 -
1 1/8"K65
21.3 -
7/8"K65
33.7 - 1
3/8"K65
26.9 -
1 1/8"K65
145 2.300 2.920 | 3.230
+35ºC
89,7 161,3
+38ºC
93,0 165,8
+43ºC
93,0 165,8
TD0M047L025X00200
4
+32ºC
68,9 28,4
TN 17.2 -
5/8"K65
BT 28.0"
26.9 -
1 1/8"K65
26.9 -
1 1/8"K65
26.9 - 1
1/8"K65
26.9 -
1 1/8"K65
145 2.300 2.920 | 3.230
+35ºC
71,4 130,5
+38ºC
73,7 133,6
+43ºC
73,7 133,6
TD0M064L017X00200
4
+32ºC
88,5 21,7
TN 26.9 -
1 1/8"K65
BT 22.0
26.9 -
1 1/8"K65
21.3 -
7/8"K65
33.7 - 1
3/8"K65
26.9 -
1 1/8"K65
145 2.400 3.020 | 3.330
+35ºC
91,9 166,3
+38ºC
95,2 170,8
+43ºC
95,2 170,8
TD0M088L025X00200
4
+32ºC
119,4 28,4
TN 33.7 -
1 3/8 "K65
BT 28.0
33.7 -
1 3/8"K65
26.9 -
1 1/8"K65
42.4 - 1
5/8"K65
33.7 -
1 3/8"K65
2 X 145 | 2.900 3.685 | 4.065
+35ºC
124,0 222,8
+38ºC
128,5 228,8
+43ºC
128,5 228,8
TD0M088L017X00200
4
+32ºC
116,7 21,7
TN 33.7 -
1 3/8"K65
BT 22.0
33.7 -
1 3/8"K65
21.3 -
7/8"K65
42.4 - 1
5/8"K65
33.7 -
1 3/8"K65
2 X 145 | 2.900 3.685 | 4.065
+35ºC
121,3 218,8
+38ºC
125,8 224,9
+43ºC
125,8 224,9
TD0M088L042X00200
4
+32ºC
125,3 45,0
TN 26.9 -
1 1/8"K65
BT 35.0
33.7 -
1 3/8"K65
33.7 -
1 3/8"K65
42.4 - 1
5/8"K65
33.7 -
1 3/8"K65
2 X 145 | 3.200 3.985 | 4.365
+35ºC
129,9 233,5
+38ºC
134,4 239,6
+43ºC
134,4 239,6
TD0M088L017X00200
4
+32ºC
129,2 29,0
TN 33.7 -
1 3/8"K65
BT 28.0
33.7 -
1 3/8"K65
26.9 -
1 1/8"K65
42.4 - 1
5/8"K65
33.7 -
1 3/8"K65
2 X 145 | 3.000 3.785 | 4.165
+35ºC
134,0 238,9
+38ºC
138,7 245,4
+43ºC
138,7 245,4
TN / BT
Consumo eléctrico: |  | Te -10°C (TN) y Te -30°C (BT) con Presión intermedia 36 bar. Presión optima a gas cooler 90 bar.
102
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS TÉCNICOS
DIMENSIONES - mm
TX - Centrales CO
2
transcrítico
TX
CO
2
MODELO
C AT.
PED
Temp.
Amb.
Consumo eléctrico
Tubos
Recip.
Peso - | Kg
Aspiración | Líquido | Descarga BT | a Gas Cooler
Sin
carrozado
Con carroz.
inson. | estándar
C | on carrozado
insonorización plus
kW | A
mm - Pulg. | mm - Pulg.
mm - Pulg. IN mm - Pulg.
OUT mm - Pulg. | L
TD0M111L025X00200
4
+32ºC
147,6 28,4
TN 33.7 -
1 3/8"K65
BT 28.0"
33.7 -
1 3/8"K65
26.9 -
1 1/8"K65
42.4 -
1 5/8"K65
33.7 -
1 3/8"K65
2 X 145 | 3.400 4.185 | 4.565
+35ºC
153,4 275,3
+38ºC
159,0 282,3
+43ºC
159,0 282,9
TD0M124L042X00200
4
+32ºC
167,2 45,0
TN 33.7 -
1 3/8"K65
BT 35.0"
42.4 -
1 5/8"K65
33.7 -
1 3/8"K65
42.4 -
1 5/8"K65
33.7 -
1 3/8"K65
2 X 145 | 3.500 4.285 | 4.665
+35ºC
173,3 306,0
+38ºC
179,3 314,3
+43ºC
179,3 314,3
TD0M160L042X00200
4
+32ºC
209,9 45,0
TN 42.4 -
1 5/8"K65
BT 35.0"
42.4 -
1 5/8"K65
33.7 -
1 3/8"K65
48.3 -
1 7/8"K65
42.4 -
1 5/8"K65
2 X 145 | 3.500 4.285 | 4.665
+35ºC
217,1 368,8
+38ºC
224,0 379,0
+43ºC
224,0 379,0
TD0M160L022X00200
4
+32ºC
203,4 348,6
TN 42.4 -
1 5/8"K65
BT 28.0"
42.4 -
1 5/8"K65
26.9 -
1 1/8"K65
48.3 -
1 7/8"K65
42.4 -
1 5/8"K65
2 X 145 | 3.300 4.085 | 4.465
+35ºC
210,7 359,2
+38ºC
217,5 369,3
+43ºC
217,5 369,3
TN / BT
Modelo | Dimensiones sin carrozado | Dimensiones con carrozado
TN | BT | A | B | C | bar: TN to mm
019L000 - 047L000 | - | 4.200 | 890 | 1.940 | TN: 4.200; mm: 1.200
071L000 - 089L000 | - | 4.200 | 1.180 | 1.940 | TN: 4.200; mm: 1.500
- | 047L005 - 047L006 | 4.200 | 890 | 1.940 | TN: 4.200; mm: 1.200
- | 064L011 | 4.200 | 1.180 | 1.940 | TN: 4.200; mm: 1.500
- | 047L025 | 4.200 | 1.180 | 1.940 | TN: 4.200; mm: 1.500
- | 064L017 | 4.200 | 1.180 | 1.940 | TN: 4.200; mm: 1.500
- | 088L025 - 160L022 | 5.200 | 1.180 | 1.940 | TN: 5.300; mm: 1.500
B | A
C
TN / BT
Consumo eléctrico: |  | Te -10°C (TN) y Te -30°C (BT) con Presión intermedia 36 bar. Presión optima a gas cooler 90 bar.
103
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
TX - Centrales CO
2
transcrítico
TX
CO
2
Nº de serie:
Localízalo para cualquier incidencia
DATOS PARA EL MONTAJE
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Co | ndensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
A
C
B
150 mm
TX
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
CIRCUITOS
SISTEMA BOOSTER TRANSCRÍTICO CO
2
104
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CENTRALES CO
2
SUBCRÍTICO EN CASCADA
SB
CO
2
REFRIGERANTE
NATURAL
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
BAJO GWP
TN-BT
DOBLE | T | EMP.
INVERTER
COMPRESOR
SEMIHERMÉTICO
CAPACIDAD
VARIABLE
100 | %
0 | %
ISLAS
CONGELADOS
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
S
A
R
-
A
R
4
-
A
R
5
E
s
t
i
m
a
d
o
1
0
0
a
ñ
o
s
gwp
=
1
1 |  | ESTRUCTURA
• |  | Chasís autoportante, a dos niveles, de tipo modular en chapa de
| acer | o electrocincado
• |  | Estructura con soportes especiales anti-vibraciones, que facili | tan la
ubicación del equipo y permiten la fijación dir
ecta al suelo, evitando
la transmisión de vibraciones.
•
Acabado pintado con polvo epoxí para una mayor protección contra
| la corr | osión RAL 7035B
2 |  | MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS
TN R134a/R513A
• |  | Separador de aceite con filtr | o, visor y depósito
•
Kit recipiente de líquido horizontal, remoto, con válvula de seguridad
y sensor de nivel (L 800 mm x P 1150 mm x H 1000 mm)
•
Inverter
, control capacidad, en el primer conpresor
•
Separador de líquido, r
emoto, con intercambiador
(L 700 mm x P 500 mm x H 800 mm)
BT R744
• |  | Separador de aceite con filtr | o, visor y depósito
• |  | Recipiente de líquido con válvula de seguridad, sensor de nivel y
pr
edispuesto para unidad de backup
•
Dos condensadores de placas en paralelo con termostática electrónica
• |  | Inverter |  | , control capacidad, en el primer conpresor
• |  | Intercooler
• |  | Separador de líquido
COMUNES
• |  | Compr |  | esores semiherméticos
• |  | Cir | cuito de aceite con regulador de nivel electrónico (Traxoil)
• |  | Filtr | o deshidratador de líquido, con llaves de servicio y visor
•
Filtr
o mecánico y llave de servicio en aspiración
•
Colector de aspiración, aceite y descarga
•
Aislamiento tubos a baja temperatura
• |  | Llaves de serivico generales
•
Categoria PED III-IV según modelo
3 |  | CONTROL
•
Pr
esostato de seguridad de alta y baja por compresor
• |  | Sondas de alta y baja pr | esión.
4 |  | CUADRO ELÉCTRICO
•
Cuadr
o de potencia y control incorporado
•
Interruptor general de corte con bloqueo de puerta
•
Interruptor
es magnetotérmicos para componentes potencia y
auxiliares
•
Cir
cuitos auxiliares maniobra y control
•
Micr
oprocesador Carel prack 300
•
V
entilación control temperatura cuadro
•
Numeración bor
neros y color cables según CEI EN 60204-1
•
Pr
eparado para supervisión remota RS485
5 |  | SUMINISTRO
•
Pr
esurizada con Nitrogeno 5 bar
•
Recarga aceite, cartucho filtr
o y sondas en dotación (cuando se
requiere)
•
Manual de instalación y mantenimiento
•
Certificación PED 2014/68/CE
• |  | Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15
6 |  | OPCIONALES
Gas Cooler remoto Cu-Al 130 bar, con ventiladores
electr
ónicos ErP-EU 327/2011
consultar
Carrozado |  | 3.684,00
Insonorización estandar |  | 6.006,00
Insonorización Plus |  | 20.764,00
Termostática mecánica fallo electrónica |  | 3.964,00
Unidad de Backup recipiente BT |  | 6.341,00
Cuadro remoto maniobra y control |  | 7.870,00
Diferenciales para cuadro remoto |  | 5.460,00
Baterias factor de potencia cuadro remoto |  | 5.700,00
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
105
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en kW - TN R134a-R513A / BT R744
SB - Centrales CO
2
subcrítica en casca
da
SB
CO
2
HP de Refª | : |  | Esta potencia sólo se indica como referencia comercial.
P. Frigorífica: | Temperatura ambiente +32ºC - Salida gas cooler +39ºC - Presión intermedia 36 bar - Presión óptima al gas cooler 90 bar.
MODELO
€uros
Voltaje
HP
de Refª
Compresor
Temp.
Cond.
Temp. de EVAPORACIÓN | Gas Cooler Remoto
-35ºC | -10ºC
Mod. orientativo - CONSULTAR
TN / BT
SB22Y113X003C0200 | 97.455,00
400/3/50
TN 2 x 7,5
BT 2 x 0,75
TN 2 x 4NES-12Y
BT 2 x 2MSL-07K
-5ºC/+45ºC
5.200 | 33.000 | RRC036303AB
SB33Y221X008C0200 | 143.743,00
400/3/50
TN 3 x 15
BT 3 x 1
TN 3 x 4HE-15Y
BT 3 x 2KSL-1K
-5ºC/+45ºC
13.200 | 68.700 | RRC048003AB
SB22Y204X005C0200 | 112.296,00
400/3/50
TN 3 x 25
BT 3 x 1
TN 3 x 4FE-25Y
BT 3 x 2KSL-1K
-5ºC/+45ºC
8.800 | 63.600 | RRC038004AB
SB32Y221X005C0200 | 130.281,00
400/3/50
TN 3 x 15
BT 2 x 1
TN 3 x 4HE-15Y
BT 2 x 2KSL-1K
-5ºC/+45ºC
8.800 | 68.700 | RRC048003AB
SB33Y254X010C0200 | 153.477,00
400/3/50
TN 3 x 20
BT 3 x 2
TN 3 x 4GE-20Y
BT 3 x 2JSL-2K
-5ºC/+45ºC
17.000 | 80.400 | RRC048004AB
SB32Y254X007C0200 | 134.342,00
400/3/50
TN 3 x 20
BT 2 x 2
TN 3 x 4GE-20Y
BT 2 x 2JSL-2K
-5ºC/+45ºC
11.300 | 93.600 | RRC048004AB
SB22Y303X007C0200 | 131.279,00
400/3/50
TN 2 x 40
BT 2 x 2
TN 2 x 6FE-40Y
BT 2 x 2JSL-2K
-5ºC/+45ºC
11.300 | 93.600 | RRC068002AB
SB33Y455X019C0200 | 178.697,00
400/3/50
TN 3 x 40
BT 3 x 4
TN 3 x 6FE-40Y
BT 3 x 2FSL-4K
-5ºC/+45ºC
33.900 | 140.400 | RRC088003AB
SB32Y455X013C0200 | 167.306,00
400/3/50
TN 3 x 40
BT 2 x 4
TN 3 x 6FE-40Y
BT 2 x 2FSL-4K
-5ºC/+45ºC
22.500 | 140.400 | RRC088003AB
SB33Y455X013C0200 | 183.101,00
400/3/50
TN 3 x 40
BT 3 x 3
TN 3 x 6FE-40Y
BT 3 x 2HSL-3K
-5ºC/+45ºC
22.000 | 140.400 | RRC088003AB
SB32Y455X009C0200 | 168.282,00
400/3/50
TN 3 x 40
BT 2 x 3
TN 3 x 6FE-40Y
BT 2 x 2HSL-3K
-5ºC/+45ºC
14.700 | 140.400 | RRC088003AB
TN / BT
Consumo eléctrico | : Te -10°C (TN) y Te -30°C (BT) con T amb. +32ºC. Salida gas cooler +39ºC. Presión intermedia a 36 bar. Presión optima a gas cooler 90 bar.
DATOS TÉCNICOS
MODELO
C AT.
PED
Consumo Eléctrico | Tubos - | mm
Recipiente | DIMENSIONES | - mm
TN | BT | Aspiración | Líquido | a Gas Cooler A Recipiente
kW | A | kW | A
| TN |  | BT |  | TN |  | BT | IN | OUT |  |  | TN |  | BT |  | TN | l. |  | BT | l. | Ancho | Fondo | Alto
TN
SB22Y113X003C0200
3 | 12,9 24,5 1,4 4,0 | 54 12 22 10 35 12 28 10 2 x 30 60 | 2.500 1.000 2.000
SB33Y221X008C0200
3 | 27,1 51,0 3,5 8,6 | 80 16 28 10 42 16 35 12 2 x 60 60 | 3.100 1.000 2.000
SB22Y204X005C0200
3 | 25,6 48,2 3,5 8,6 | 67 16 28 10 42 12 35 12 2 x 60 60 | 2.800 1.000 2.000
SB32Y221X005C0200
3 | 27,1 51,0 2,4 5,7 | 80 16 28 10 42 12 35 12 2 x 60 60 | 3.100 1.000 2.000
SB33Y254X010C0200
4 | 31,9 58,0 4,7 10,5 | 80 22 35 12 54 16 42 16 2 x 60 150 | 3.100 1.000 2.000
SB32Y254X007C0200
3 | 31,9 58,0 3,1 7,0 | 80 16 35 10 54 12 42 12 2 x 60 60 | 3.100 1.000 2.000
SB22Y303X007C0200
3 | 37,9 81,8 3,1 7,0 | 80 16 35 10 54 12 42 12 2 x 60 60 | 3.100 1.300 2.000
SB33Y455X019C0200
4 | 56,9 122,7 8,5 17,9 | 108 28 35 28 54 22 42 22 2 x 60 150 | 3.400 1.300 2.000
SB32Y455X013C0200
4 | 56,9 122,7 5,7 11,9 | 108 22 35 12 54 16 42 16 2 x 60 150 | 3.400 1.300 2.000
SB33Y455X013C0200
4 | 56,9 122,7 5,7 11,6 | 108 22 35 12 54 16 42 16 2 x 60 150 | 3.400 1.300 2.000
SB32Y455X009C0200
4 | 56,9 122,7 3,8 7,7 | 108 16 35 10 54 16 42 12 2 x 60 150 | 3.400 1.300 2.000
TN / BT
MODELO
Sin carrozado | dB(A) 10 m | Con carrozado | dB(A) 10 m | Insonorización estandar | TN: dB(A) 10 m
Insonorización plus | dB(A) 10 m
Valor LpA medio 24 h. | Valor LpA medio 24 h. | Valor LpA medio 24 h. |  | Valor LpA medio 24 h.
SB22Y113X003C0200
50,5 dBA | 44,5 dBA | 42,5 dBA | 38,5 dBA
SB33Y221X008C0200
51,5 dBA | 45,5 dBA | 43,5 dBA | 39,5 dBA
SB22Y204X005C0200
54,5 dBA | 48,5 dBA | 46,5 dBA
42,5 dBA
SB32Y221X005C0200
51,5 dBA | 46,5 dBA | 43,5 dBA
39,5 dBA
SB33Y254X010C0200
54,5 dBA | 48,5 dBA | 46,5 dBA | 42,5 dBA
SB32Y254X007C0200
54,5 dBA | 48,5 dBA | 46,5 dBA | 42,5 dBA
SB22Y303X007C0200
54,5 dBA | 48,5 dBA | 46,5 dBA | 42,5 dBA
SB33Y455X019C0200
56,5 dBA | 50,5 dBA | 48,5 dBA | 44,5 dBA
SB32Y455X013C0200
56,5 dBA | 50,5 dBA | 48,5 dBA
44,5 dBA
SB33Y455X013C0200
56,5 dBA | 50,5 dBA | 48,5 dBA
44,5 dBA
SB32Y455X009C0200
56,5 dBA | 50,5 dBA | 48,5 dBA | 44,5 dBA
Valor medio LpA en 24 h. a 10 m. Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A).
QUIET SOLUTIONS
TN / BT
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
UNIDAD CO
2
SUBCRÍTICA CONDENSADO POR AGUA
SB
W
CO
2
BT
BAJA | T | EMP.
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
SILENCIOSOS
INTEMPERIE
COMPRESOR
HERMÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
S
A
R
-
A
R
4
-
A
R
5
E
s
t
i
m
a
d
o
1
0
0
a
ñ
o
s
gwp
=
1
1
ESTRUCTURA
• |  | Chasís autoportante y carenado de tipo modular en chapa de acero
| electr |  | ozincado
•
Estructura con soportes especiales anti-vibraciones, que facili
tan la
ubicación del equipo y permiten la fijación dir | ecta al suelo, evitando
la transmisión de vibraciones.
•
Acabado pintado con polvo epoxí para una mayor protección contra
la corr
osión
2
MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS
• |  | R744 para BT con compr | esor hermético
•
Presión de diseño: 45 bar en el lado de alta presión y 30 bar en el lado
de aspiración
.
• |  | V | álvula de retención en descarga compresor
•
Separador de aceite en la línea principal de descarga con depósito
de aceite integrado y válvulas solenoides
• |  | Separador de líquido PS 30 bar
•
Separador de aceite PS 45 bar
• |  | Recipiente de líquido PS 45 bar
•
Inter
cambiador de placa PS 46-60 bar (según modelo)
•
Pr
esostato de seguridad por compresor
•
Sistema de BackUp por la condensación de agua
•
Kit atemperador para mantener constante el DT de condensación
•
Recipiente de pr
esión intermedia (60 bar) con vál. de seg. y aislado
•
Filtr
o deshidratador y visor deíquido soldados
•
Aislamiento de tubos a baja temperatura
•
| Inter | cooler remoto en descarga BT (donse se precise)
•
Llaves de serivico generales
•
Conexiones a soldar Cu-K65 o aleación acer
o-cobre
•
Categoria PED III
3
CONTROL
• |  | T | ransductores de alta y baja presión
• |  | Pr | esostatos de seguridad de alta acorde con la PED
• |  | Sondas de temperatura para el contr | ol, monitorización y seguridad
del sistema
•
Sondas de presión para el control, monitorización y seg. del sistema
• |  | Monitorización y control de la potencia y corriente absorvida por los
compresores
4
CUADRO ELÉCTRICO
• |  | Cuadr |  | o eléctrico de potencia y control incorporado
• |  | Interruptor general de corte con bloqueo de puerta
•
| Interruptor | es magnetotérmicos para componentes potencia y
auxiliares
• |  | Micr | oprocesador Carel control y monitorización compresores,
aceite, temperaturas y consumos
•
| Numeración bor | neros y color cables según CEI EN 60204-1
• |  | Pr | eparado para supervisión remota
5
SUMINISTRO
•
| Pr | esurizada con Nitrógeno 5 bar
• |  | Recarga de aceite, cartucho filtr | o y sondas en dotación (cuando se
precise)
•
Manual de instalación y mantenimiento
•
Certificación PED 2014/68/CE
• |  | Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15
6
OPCIONALES
€ | uros
• |  | Cambio de compr | esor |  | TN: +5%
• |  | Compresor inverter 40-60hz con controlador Carel pRack
| + Kit sonda de alta y baja pr | esión para gestión
de pump-down, back-up y bomba glicol
6.402,00
• |  | Insonorización plus |  | 8.534,00
• |  | Recipiente de líquido aumentado (19L, 30L y 60L) |  | 611,00
• |  | Implementar cascada con r | efrigerante segundario |  | TN: consultar
106
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
107
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Watios - R744
SB w - Unidad CO
2
subcrítica
SB
W
CO
2
MODELO
€uros | Voltaje
HP
de Refª
Compresor
T
IN
H
2
O
TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN
-40ºC | -35ºC | -30ºC | -25ºC | -20ºC
BT
SBW013X1002 | 33.777,00
400/3/50 | 0.5 | 2NSL-05K -8 ̊C
1.410 | 1.850 | 2.380 | 3.020 | 3.760
SBW017X1002 | 34.467,00
400/3/50 | 0.7 | 2MSL-07K -8 ̊C
1.820 | 2.420 | 3.130 | 3.950 | 4.900
SBW023X1002 | 34.498,00
400/3/50 | 1,0 | 2LSL-1K | -8 ̊C
2.500 | 3.330 | 4.310 | 5.440 | 6.740
SBW027X1002 | 34.528,00
400/3/50 | 1,0 | 2KSL-1K | -8 ̊C
3.080 | 4.060 | 5.210 | 6.540 | 8.060
SBW035X1002 | 34.909,00
400/3/50 | 2,0 | 2JSL-2K | -8 ̊C
4.040 | 5.250 | 6.700 | 8.380 10.320
SBW043X2002 | 35.924,00
400/3/50 | 3 ,0 | 2HSL-3K | -8 ̊C
5.240 | 6.800 | 8.620 10.720 13.120
SBW051X2002 | 36.570,00
400/3/50 | 3,0 | 2GSL-3K | -8 ̊C
6.310 | 8.130 10.250 12.690 | 15.470
SBW064X3002 | 36.865,00
400/3/50 | 4,0 | 2FSL-4K | -8 ̊C
8.230 | 10.490 | 13.110 | 16.120 19.540
SBW078X3002 | 40.432,00
400/3/50 | 4,0 | 2ESL-4K | -8 ̊C
10.290 | 13.090 16.350 20.100 24.400
SBW092X4002 | 43.999,00
400/3/50 | 5,0 | 2DSL-5K | -8 ̊C
12.200 | 15.490 | 19.330 | 23.800 28.800
SBW112X4002 | 44.189,00
400/3/50 | 6,0 | 2CSL-6K | -8 ̊C
14.840 | 18.830 | 23.500 28.800 | 34.900
SBW124X4002 | 46.884,00
400/3/50 | 7,0 | 4FSL-7K | -8 ̊C
15.880 | 20.300 | 25.400 31.300 37.900
Condición de cálculo | : |  | Capacity [W] AT: H
2
O: 4K, 20K SH, 10K useful SH, 2K SC, 50Hz
Bitzer Octagon SL
Dorin CDS series
Compresores para CO
2
subcritica
PUNTOS A DESTACAR
•
Sistema r
elativamente similar a un sistema tradicional.
•
Pr
esiones de funcionamiento similares a las tradicionales (45 barg).
•
Mejor eficiencia del sistema que los estándar
es y aplicable en todos
los climas.
• |  | Refrigerantes menos costosos que los tradicionales;
•
A la misma potencia, líneas de menor sección que un sistema
tradicional.
•
| En el caso de un cir | cuito secundario con agua-glicol, es necesario
garantizar un flujo constante al condensador incluso durante el
tiempo de inactividad de la máquina (Sistema BackUp).
• |  | En el caso de un sistema en cascada con cir | cuito secundario
tradicional, no tienes un sistema completamente ecológico.
•
En caso de corte de energía, se pr
oduce una intervención sobre
las válvulas de seguridad.
Frascold SK series
Copeland Scroll ZO/D)
108
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SB w - Unidad CO
2
subcrítica
CO
2
BT
SBw
Modelo
Equipo | Embalaje
BT | A | B | C | K | L | M | m
3
Kg
SBw... | 905 990 1.730 1.200 1.300 2.300 3,58 91
Embalaje
L
K
M
C
A | B
≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 1.000
ESQUEMA FRIGORÍFICO
LEYENDA
M1 |  | = compr | esor
Os |  | = separador de aceite
KIT
-DESH
= kit atemperador
LR |  | = r |  | ecipiente de líquido
LS |  | = separador de líquido
BPHE |  | = inter |  | cambiador de placas
H
2
O
H
2
O
SB
W
109
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
SB w - Unidad CO
2
subcrítica
CO
2
MODELO
Cat.
PED
Compresor
Caudal con agua
glicolada 35%
Kit atemperador
Vol. (L)
Recip.
Tipo | m
3
/h
BT
SBW013X1002
II | SH | 1.33 | 1.113 Kg/h | 1 x 6 | 19
SBW017X1002
II | SH | 1.73 | 1.445 Kg/h | 1 x 6 | 19
SBW023X1002
II | SH | 2.27 | 1.987 Kg/h | 1 x 6 | 19
SBW027X1002
II | SH | 2.71 | 2.377 Kg/h | 1 x 6 | 19
SBW035X1002
III | SH | 3.48 | 3.051 Kg/h | 1 x 6 | 30
SBW043X2002
III | SH | 4.34 | 3.866 Kg/h | 1 x 10 | 30
SBW051X2002
III | SH | 5.05 | 4.547 Kg/h | 1 x 10 | 30
SBW064X3002
III | SH | 6.36 | 5.760 Kg/h | 2 x 6 | 30
SBW078X3002
III | SH | 7.81 | 7.153 Kg/h | 2 x 6 | 30
SBW092X4002
III | SH | 9.22 | 8.428 Kg/h | 2 x 10 | 60
SBW112X4002
III | SH | 11.20 | 10.206 Kg/h | 2 x 10 | 60
SBW124X4002
III | SH | 12.40 | 11.088 Kg/h | 2 x 10 | 60
H | hermético - | SH | semihermético — | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión — | A | aire - | E | eléctrico - | G | gas caliente
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)
Potencia absorbida equipo | : Te -10°C (TN) y Te -30°C (BT) con T amb. +32ºC
DATOS PARA EL MONTAJE
Modelo
Equipo | Embalaje
BT | A | B | C | K | L | M | m
3
Kg
SBw... | 905 990 1.730 1.200 1.300 2.300 3,58 91
Nº de serie:
Localízalo para
cualquier incidencia
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Co | ndensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
KIT-DESH
Kit atemperador
BPHE
Intercambiador
de placa
SB
W
110
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CENTRALES TRANSCRÍTICAS CO
2
CON VERSIÓN BOOSTER TN/BT CON O SIN COMPRESOR PARALELO
TB
CO
2
REFRIGERANTE
NATURAL
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
BAJO GWP
TN
MEDIA | T | EMP.
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
TN-BT
DOBLE | T | EMP.
INVERTER
COMPRESOR
SEMIHERMÉTICO
CAPACIDAD
VARIABLE
100 | %
0 | %
ISLAS
CONGELADOS
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
S
A
R
-
A
R
4
-
A
R
5
E
s
t
i
m
a
d
o
1
0
0
a
ñ
o
s
gwp
=
1
1 |  | ESTRUCTURA
• |  | Chasís autoportante y carenado de tipo modular en chapa de acero
electrocincado
• |  | Estructura con soportes especiales anti-vibraciones, que facili | tan la
ubicación del equipo y permiten la fijación dir
ecta al suelo, evitando
la transmisión de vibraciones.
•
Acabado pintado con polvo epoxí para una mayor protección contra
la corr
osión, RAL 7035B
2 |  | MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS
• |  | Sistema transcrítico TN R744 con versión booster TN/BT con o
| sin compr | esor paralelo
•
Compresores semiherméticos Bitzer o Dorin
• |  | Inverter en el primer compr | esosr de TN y de BT 30/40- 60 Hz.
• |  | Colector de aspiración TN con función separador de líquido y
válvula seguridad
• |  | Colector de aspiración BT con función separador de líquido
y válvula seguridad
• |  | Colector de descarga cir | cuito TN
•
Colector de descarga circuito BT
• |  | Separador de aceite con filtro, visor y sensor de nivel para circuito TN
• |  | Cir | cuito de aceite común con TN-BT con solenoide inyección a
depósito
• |  | Deposito | de aceite de 9 l. Con vál. de seguridad y control de presión
• |  | Colector común de igualación de aceite
•
Contr
ol de nivel de aceite electrónico por compresor
•
| Recipiente de pr | esión intermedia, aislado, con válvula de seguridad,
entrada gas, salida líquido, flash gas y serpentin
•
| Línea de líquIdo con filtr | o deshidratador desmontable, llaves de
servicio, visor y by-pass para la facil substitución del cartuc
ho
• |  | Filtr | o de aspiración desontable
• |  | Llaves de servició e intervención en la linea de alta, media y baja
• |  | Aislamiento tubos a baja temperatura
•
V
álvula reguladora de presión back-pressure
• |  | Inter | cambiador de flash-gas
•
| V | álvula reguladora electrónica de flash-gas, para el control de
| la pr | esión del recipiente intermedio
•
Inter
cambiador de placas de subenfriamiento líquido (5 K)
| con válvula de expansión electr | ónica
•
Inyección de líquido en la aspiración de TN
•
Llaves de serivico generales
• |  | Conexiones soldar Cu-K65 o acer | o
•
Categoria PED III-IV
3
CONTROL
•
Pr
es. diferencial de aceite electrónico comp. TN (según modelo)
•
| Pr | esostato general de baja
•
| Pr | esostatos de seguridad de alta acorde con la PED
• |  | Pr | esostato de baja, alarma electrónica
•
Sondas de pr
esión y temperatura para el control, monitorización
y seguridad del sistema
• |  | Monitorización de las temperaturas de descarga y aspiración
para seguridad del sistema
• |  | Manómetr | os de alta y baja presión para ciercuito TN y BT
•
Monitorización y contr
ol de la potencia y corriente absorvida
| por los compr | esores
4 |  | CUADRO ELÉCTRICO
•
Cuadr
o de potencia y control incorporado
•
Interruptor general de corte con bloqueo de puerta
• |  | Interruptor | es magnetotérmicos para componentes potencia y
auxiliares
•
| Cir | cuitos auxiliares maniobra y control
•
Micr
oprocesador Carel con algoritmo personalizado Rivacold
•
| V | entilación control temperatura cuadro
•
Numeración bor
neros y color cables según CEI EN 60204-1
• |  | Pr | eparado para supervisión remota RS485
5 |  | SUMINISTRO
•
Pr
esurizada con Nitrogeno 5 bar
•
Recarga aceite, cartucho filtr
o y sondas en dotación (cuando se
requiere)
•
Manual de instalación y mantenimiento
•
Certificación PED 2014/68/CE
•
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15
6
OPCIONALES
Gas Cooler remoto Cu-Al 130 bar, con ventiladores
electr
ónicos ErP-EU 327/2011
consultar
Insonorización estandar |  | 6.006,00
Insonorización Plus |  | 20.765,00
Válvula regulación back-pressure reduntante |  | 3.964,00
Válvula electrónca de flash-gas redundante |  | 5.460,00
Funcionamiento de emergencia con control electrónico,
driver válvula back-pr | essure y flash-gas
7.870,00
Unidad de Backup recipiente BT |  | 6.341,00
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
111
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
TB - Centrales CO
2
transcrítico
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en Watios - R744
TB
CO
2
MODELO
€uros
Voltaje
HP
de Refª
Compresor
Temp.
Amb.
T. EVAPORACIÓN | Gas Cooler Remoto
-35ºC | -10ºC
Mod. orientativo - | CONSULTAR
TRANSCRÍTICAS
TN
TB0M017L000X00200 | 170.608,00
400/3/50
7 + 2 .x 7
4PTC-7K
2x4MTC-7K
+32ºC
- | 31.200
RRCX025004VB
+43ºC
- | 18.200
TB0M033L000X00200 | 181.097,00
400/3/50
15 + 2 x 15
4JTC-15K
2 x 4HTC-15K
+32ºC
- | 62.600
RRCX026304VB
+43ºC
- | 36.700
TB0M048L000X00200 | 197.388,00
400/3/50
20 + 2 x 20
4HTC-20K
2 x 4FTC-20K
+32ºC
- | 92.900
RRCX038004SB
+43ºC
- | 54.500
TB0M053L000X00200 | 216.501,00
400/3/50
25 + 2 x 25
4FTC-25K
2 x 4PSL-25K
+32ºC
- | 105.600
RRCX038005SB
+43ºC
- | 62.100
TB0M069L000X00200 | 227.432,00
400/3/50
30 + 2 x 30
4FTC-30K
2 x 4CTC-30K
+32ºC
- | 141.100
RRCX048004SBW
+43ºC
- | 83.300
BOOSTER
TB0M011L003X00200 | 172.098,00
400/3/50
TN 10 + 7
BT 0,7
TN 4PTC-7K + 4MTC-7K
BT 2MSL-07K
+32ºC
5.100 | 13.100
RRCX025004VB
+43ºC
5.100 | 5.500
TB0M023L007X00200 | 203.020,00
400/3/50
TN 10
BT 2
TN 4KTC-10K + 2 x
4MTC-7K
+32ºC
10.800 | 28.400
RRCX026305VB
+43ºC
10.800 | 11.800
TB0M036L009X00200 | 219.138,00
400/3/50
TN 20
BT 3
TN 4HTC-20K
BT 2HSL-3K
+32ºC
14.100 | 51.000
RRCX028005SB
+43ºC
14.100 | 24.100
TB0M053L013X00200 | 239.298,00
400/3/50
TN 30 + 20
BT 4
TN 4FTC-30K + 2 x 4FTC-20K
BT 2FSL-4K
+32ºC
21.500 | 79.900
RRCX038005SB
+43ºC
21.500 | 37.700
TB0M071L015X00200 | 289.237,00
400/3/50
TN 30
BT 3
TN 4FTC-30K-3x4FTC-20K
BT 2GSL-3K
+32ºC
25.100 | 109.800
RRCX048005SBW
+43ºC
25.100 | 54.100
BOOSTER CON COMPRESOR PARALELO
TB0M022L007X00200 | 232.752,00
400/3/50
TN 7
BT 2
PC 5
TN 4PTC-7K + 4MTC-7K
BT 2JTL-2K
PC 2MTE-5K
+32ºC
10.800 | 31.500
RRCX026304SB
+43ºC
10.800 | 14.500
TB0M032L009X00200 | 245.146,00
400/3/50
TN 15
BT 3
PC 7
TN 4JTC-15K
BT 2HSL-3K
PC 4PTC-7K
+32ºC
14.100 | 49.000
RRCX028005SB
+43ºC
14.100 | 23.300
TB0M045L013X00200 | 270.099,00
400/3/50
TN 20
BT 4
PC 7
TN 4HTC-20K
BT 2FSL-4K
PC 2 x 4PTC-7K
+32ºC
21.500 | 69.500
RRCX038004SB
+43ºC
21.500 | 32.900
TB0M064L015X00200 | 309.566,00
400/3/50
TN 30 + 20
BT 3
PC 7+10
TN 4FTC-30K + 2 x 4FTC-20K
BT 2GSL-3K
PC 4PTC-7K + 4MTC-10K
+32ºC
25.100 | 111.000
RRCX048005SB
+43ºC
25.100 | 55.800
TB0M082L019X00200 | 325.131,00
400/3/50
TN 30
BT 4
PC 10
TN 4FTC-30K + 2 x 4CTC-30K
BT 2FSL-4K
PC 2 x 4MTC-10K
+32ºC
32.200 | 145.600
RRCX068004SB
+43ºC
32.200 | 75.500
BOOSTER CON COMPRESOR PARALELO Y EJECTORES
TBEM029L009X00200 | 318.095,00
400/3/50
TN 2
BT 3
PC 7
TN 4MTC-10K + 4KTC-10K
BT 2HSL-3K
PC 4PTC-7K
+32ºC | 15.200 | 57.000 | RRCX028005SB
TBEM039L013X00200 | 351.130,00
400/3/50
TN 3
BT 4
PC 10
TN 4MTC-10K
BT 2FSL-4K
PC 4MTC-10K
+32ºC | 23.200 | 74.000 | RRCX038004SB
TBEM056L015X00200 | 402.433,00
400/3/50
TN 3
BT 3
PC 15
TN 4JTC-1,5K + 2 x 4KTC-10K
BT 2GSL-3K
PC 4JTC-15K
+32ºC | 26.000 | 119.000 | RRCX048005SB
TBEM072L019X00200 | 422.672,00
400/3/50
TN 3
BT 4
PC 20
TN 4HTC-20K + 2 x 4HTC-15K
BT 2FSL-4K
PC 4HTC-20K
+32ºC | 33.200 | 150.000 | RRCX068004SB
TN / BT
TN / BT
TN / BT
HP de Refª: |  | Esta potencia sólo se indica como referencia comercial.
P. Frigorífica: |  | Temperatura ambiente +32ºC - Salida gas cooler +35ºC - Presión intermedia 35 bar - Presión óptima al gas cooler 90 bar.
112
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
TB - Centrales CO
2
transcrítico
TB
QUIET SOLUTIONS
MODELO
Sin carrozado | dB(A) 10 m | Con carrozado | dB(A) 10 m | Insonorización estandar | dB(A) 10 m
Insonorización plus | dB(A) 10 m
Valor LpA medio 24 h. | Valor LpA medio 24 h. | Valor LpA medio 24 h. |  | Valor LpA medio 24 h.
TRANSCRÍTICAS
TN
TB0M017L000X00200
54,5 dBA | 48,5 dBA | 46,5 dBA | 42,5 dBA
TB0M033L000X00200
57,0 dBA | 51,0 dBA | 49,0 dBA
45,0 dBA
TB0M048L000X00200
59,5 dBA | 53,5 dBA | 51,5 dBA
47,5 dBA
TB0M053L000X00200
60,0 dBA | 54,0 dBA | 52,0 dBA | 48,0 dBA
TB0M069L000X00200
60,5 dBA | 54,5 dBA | 52,5 dBA | 48,5 dBA
Valor medio LpA en 24 h. a 10 m. Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A).
MODELO
Sin carrozado | dB(A) 10 m | Carrozado Insonorización estandar | dB(A) 10 m
Insonorización plus | dB(A) 10 m
Valor LpA medio 24 h. | Valor LpA medio 24 h. |  | Valor LpA medio 24 h.
BOOSTER
TB0M011L003X00200
45,3 dBA | 43,3 dBA | 39,3 dBA
TB0M023L007X00200
47,8 dBA | 45,8 dBA | 41,8 dBA
TB0M036L009X00200
49,3 dBA | 47,3 dBA
43,3 dBA
TB0M053L013X00200
50,3 dBA | 48,3 dBA
44,3 dBA
TB0M071L015X00200
51,3 dBA | 49,3 dBA | 45,3 dBA
BOOSTER CON COMPRESOR PARALELO
TB0M022L007X00200
52,0 dBA | 50,0 dBA | 32,0 dBA
TB0M032L009X00200
52,5 dBA | 50,5 dBA | 35,5 dBA
TB0M045L013X00200
54,0 dBA | 52,0 dBA
37,0 dBA
TB0M064L015X00200
54,5 dBA | 52,5 dBA
37,5 dBA
TB0M082L019X00200
55,0 dBA | 53,0 dBA | 38,0 dBA
BOOSTER CON COMPRESOR PARALELO Y EJECTORES
TBEM029L009X00200
54,0 dBA | 52,0 dBA | 48,0 dBA
TBEM039L013X00200
54,5 dBA | 52,5 dBA | 48,5 dBA
TBEM056L015X00200
54,5 dBA | 52,5 dBA
48,5 dBA
TBEM072L019X00200
55,0 dBA | 53,0 dBA
49,0 dBA
TN / BT
TN / BT
TN / BT
CO
2
113
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS TÉCNICOS
TB - Centrales CO
2
transcrítico
TB
CO
2
MODELO
C AT.
PED
Consumo Eléctrico
Recipiente | DIMENSIONES | - mm
TN | BT
kW | A | kW | A
TN |  | litros | Ancho | Fondo | Alto
TRANSCRÍTICAS
TN
TB0M017L000X00200
4 | 14,3 | 26,0 | 1,4 | 4,2 | 145 | 3.880 | 950 | 2.210
TB0M033L000X00200
4 | 26,6 | 45,3 | 2,5 | 6,0 | 145 | 3.880 | 950 | 2.210
TB0M048L000X00200
4 | 66,5 | 113,7 | 4,9 | 11,2 | 145 | 3.880 | 950 | 2.210
TB0M053L000X00200
4 | 80,5 | 134,8 | 5,4 | 13,3 | 2 x 145 | 4.100 | 1.240 | 2.210
TB0M069L000X00200
4 | 91,5 | 155,9 | 5,9 | 15,3 | 2 x 145 | 4.100 | 1.240 | 2.210
BOOSTER
TB0M011L003X00200
3 | 16,1 | 37,9 | 1,4 | 5,0 | 60 | 3.880 | 850 | 2.210
TB0M023L007X00200
4 | 29,6 | 64,1 | 3,0 | 9,2 | 145 | 3.880 | 950 | 2.210
TB0M036L009X00200
4 | 43,1 | 117,6 | 3,7 | 12,0 | 145 | 3.880 | 950 | 2.210
TB0M053L013X00200
4 | 64,5 | 142,7 | 5,4 | 17,2 | 145 | 3.880 | 950 | 2.210
TB0M071L015X00200
4 | 84,2 | 234,8 | 6,3 | 20,4 | 2 x 145 | 5.100 | 1.240 | 2.210
BOOSTER CON COMPRESOR PARALELO
TB0M022L007X00200
4 | 24,7 | 51,5 | 2,8 | 5,8 | 145 | 5.100 | 1.240 | 2.210
TB0M032L009X00200
4 | 40,3 | 83,9 | 3,5 | 7,4 | 145 | 5.100 | 1.240 | 2.210
TB0M045L013X00200
4 | 53,5 | 95,0 | 5,2 | 10,8 | 145 | 5.100 | 1.240 | 2.210
TB0M064L015X00200
4 | 77,4 | 134,2 | 5,9 | 12,3 | 2 x 145 | 5.100 | 1.240 | 2.210
TB0M082L019X00200
4 | 101,1 | 175,0 | 7,4 | 15,4 | 2 x 145 | 5.100 | 1.240 | 2.210
BOOSTER CON COMPRESOR PARALELO Y EJECTORES
TBEM029L009X00200
4 | 35,8 | 64,0 | 3,5 | 7,4 | 145 | 3.400 | 1.300 | 2.000
TBEM039L013X00200
4 | 47,7 | 84,9 | 5,2 | 10,8 | 145 | 4.000 | 1.600 | 2.000
TBEM056L015X00200
4 | 66,4 | 117,6 | 5,9 | 12,3 | 2 x 145 | 4.000 | 1.600 | 2.000
TBEM072L019X00200
4 | 86,1 | 149,7 | 7,4 | 15,4 | 2 x 145 | 4.000 | 1.600 | 2.000
TN / BT
TN / BT
TN / BT
Sistema
Ahorro energía
vs. R404A
Ahorro compresor
vs. Booster
Booster | -11% | 0%
Parallel compresion | 7% | 15%
Gas ejector | 10% | 18%
Comparación con T. ambiente +32ºC.
Sistema
Ahorro energía
vs. R404A
Ahorro compresor
vs. Booster
Booster | -25% | 0%
Parallel compresion | 3% | 19%
Gas ejector | 7% | 28%
Comparación con T. ambiente +43ºC.
SISTEMA CON EJECTORES
28% | 18%
Nº de serie:
Localízalo para cualquier incidencia
DATOS PARA EL MONTAJE
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Co | ndensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
TX
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
114
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CENTRAL 4Y REFRIGERACIÓN TN/BT + CLIMA INVIERNO/VERANO + ACS
4Y
CO
2
REFRIGERANTE
NATURAL
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
BAJO GWP
REFRIGERACIÓN +
CLIMA +ACS
INVERTER
INTEMPERIE
COMPRESOR
SEMIHERMÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
CAPACIDAD
VARIABLE
100 | %
0 | %
SUPERM | ERCADOS
ISLAS
CONGELADOS
ARMARIOS
FRIGORÍFICOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
S
A
R
-
A
R
4
-
A
R
5
E
s
t
i
m
a
d
o
1
0
0
a
ñ
o
s
gwp
=
1
1 |  | ESTRUCTURA
• |  | Chasís autoportante, a dos niveles, de tipo modular en chapa de
| acer | o electrocincado
• |  | Condensador de cobre y aluminio, con ventiladores electrónicos
| incorporado en el chasís o r | emoto, según se requiera
• |  | Estructura con soportes especiales anti-vibraciones, que facilitan la
ubicación del equipo y permiten la fijación dir
ecta al suelo, evitando
la transmisión de vibraciones.
• |  | Acabado pintado con polvo epoxí para una mayor pr | otección
contra la corr
osión RAL 7035B
2
MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS
•
Sistema en cascada TN
/BT, Clima y ACS
BT R744
•
Separador de aceite con filtr
o, visor y depósito
•
Recipiente de líquido aislado, con inter
cambiador, válvula de
seguridad y llaves de servicio
•
Inverter
, control capacidad, en el primer conpresor
•
Inter
cambiador de placas condensación BT alimentado por TN
•
V
álv. exp. electrónica más solenoide, para intercambiador de placas
•
Cir
cuito de emergencia, con termostática mecánica más solenoide,
para inter
cambiador de placas
•
Separador de líquido con válvula de seguridad
•
Alarma nivel de líquido en separador de aspiración
•
Cir
cuito control presión del recipiente (BT) mediante termostática
mecánica y solenoide (TN)
TN Y CLIMA R134a/R513A
(otros refrigerantes consultar)
• |  | Separador de aceite con filtr | o, visor y depósito
• |  | Recipiente de líquido, con válvula de seguridad y llaves de servicio
• |  | Inverter | , control capacidad, en el primer conpresor
•
Colector de aspiración con función separador de líquido
COMUNES
• |  | Compr |  | esores semiherméticos Bitzer o Dorin
• |  | Colector de aspiración, aceite y de descarga
•
| Cir | cuito de aceite con regulador de nivel electrónico (Traxoil)
•
| Antivibrador compr | esor en líneas de descarga, aspiración y aceite
• |  | Filtr | o deshidratador de líquido, con llaves de servicio y visor
• |  | Filtr | o mecánico y llave de servicio en aspiración
• |  | Aislamiento tubos a baja temperatura
•
V
álvula regulación presión de condensación
•
| Sistema compensación, con válvula r | eguladora de presión y vál.
| electr | ónica de expansión, para la producción de calor en invierno
• |  | Línea dedicada a la climatización en verano, mediante válvula
r
eguladora de presión y válvula electróncia de expansión
• |  | Inter | cambiador de placas verano/invierno para la producción de
agua caliente y fría
• |  | Llaves de serivico generales
• |  | Categoria PED III-IV según modelo
3 |  | CONTROL
• |  | Pr | es. diferencial de aceite electrónico comp. TN (según modelo)
•
| Pr | esostato general de baja en TN y BT
•
Pr
esostato de seguridad de alta en TN y BT
•
| Pr | esostato de baja, alarma electrónica en TN y BT
• |  | Pr
esostatos para funcionamiento de emergencia en modo mecánico
y con electr
ónica auxiliar tanto para TN como BT. La función clima
inver | nal queda deshabilitada
•
Sondas de temperatura y pr
esión para monitorización y control
•
| Monitorización de las temperaturas de descarga y aspiración par | a
seguridad del sistema
•
| Manómetr | os de alta y baja presión para ciercuito TN y BT
4 |  | CUADRO ELÉCTRICO
•
| Cuadr | o de potencia y control incorporado
•
Interruptor general de corte con bloqueo de puerta
•
Interruptor
es magnetotérmicos para componentes potencia y
auxiliares
•
Cir
cuitos auxiliares maniobra y control
•
Micr
oprocesador Carel con algoritmo personalizado Rivacold
•
V
entilación control temperatura cuadro
•
Numeración bor
neros y color cables según CEI EN 60204-1
•
Pr
eparado para supervisión remota RS485
5 |  | SUMINISTRO
•
| Pr | esurizada con Nitrogeno 5 bar
•
Recarga aceite, cartucho filtr
o y sondas en dotación (cuando se
r
equiere)
•
Manual de instalación y mantenimiento
• |  | Certificación PED 2014/68/CE
•
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15
6
OPCIONALES
Insonorización estandar
6.006,00
Insonorización Plus |  | 20.765,00
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
115
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
4Y- Refrigeración TN/BT + Clima
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA en kW - TN R134a-R513A / BT R744
4Y
CO
2
HP de Refª: |  | Esta potencia sólo se indica como referencia comercial.
P. Frigorífica | : Temperatura de gas de aspiración +20ºC para TN y 0ºC para BT - Sin subenfriamiento de líquido y recalentamiento útil 100%.
MODELO
€uros | Voltaje
HP
de Refª
Compresor
Temp.
Cond.
Temp. de EVAPORACIÓN | CLIMA | Gas Cooler
COP | -35ºC | COP |  | -10ºC | Verano | Invierno
Mod. orientativo
4Y-150-CC
400/3/50
TN y Clima 3 x 10
BT 1 x 1
TN y Clima 3 x 4VES-10Y
BT 1 x 2KSL-1K
-5 ̊C/+50 ̊C
3,72 | 4.200 | 2,28 | 15.200 | 10.000
15.700 | (sin frío)
20.000 | (máx.)
A bordo
4Y-600-CC
400/3/50
TN y Clima 3 x 30
BT 2 x 2
TN y Clima 3
x 4GE-30Y
BT 2 x 2JSL-2K
-5 ̊C/+50 ̊C
3,55 | 10.800 | 2,35 | 27.600 | 40.000
41.500 | (sin frío)
80.000 | (máx.)
A bordo
4Y-1000-CC
400/3/50
TN y Clima 3 x 50
BT 2 x 3
TN y Clima 3
x 6FE-50Y
BT 2 x 2HSL-3K
-5 ̊C/+50 ̊C
3,98 | 15.500 | 2,25 | 62.300 | 60.000
74.600 | (sin frío)
100.000 | (máx.)
A bordo
4Y-1500-CC
400/3/50
TN y Clima 4 x 50
BT 2 x 4
TN y Clima 4
x 6FE-50Y
BT 2 x 2FSL-4K
-5 ̊C/+50 ̊C
4,02 | 23.800 | 2,25 | 75.300 | 80.000
97.900 |  | (sin frío)
150.000 | (máx.)
A bordo
REMOTO
4Y-150-SC
400/3/50
TN y Clima 3 x 10
BT 1 x 1
TN y Clima 3
x 4VES-10Y
BT 1 x 2KSL-1K
-5 ̊C/+50 ̊C
3,72 | 4.200 | 2,28 | 15.200 | 10.000
15.700 | (sin frío)
20.000 | (máx.)
RRC026303SB
4Y-600-SC
400/3/50
TN y Clima 3 x 30
BT 2 x 2
TN y Clima 3
x 4GE-30Y
BT 2 x 2JSL-2K
-5 ̊C/+50 ̊C
3,55 | 10.800 | 2,35 | 27.600 | 40.000
41.500 | (sin frío)
80.000 | (máx.)
RRC038004SB
4Y-1000-SC
400/3/50
TN y Clima 3 x 50
BT 2 x 3
TN y Clima 3
x 6FE-50Y
BT 2 x 2HSL-3K
-5 ̊C/+50 ̊C
3,98 | 15.500 | 2,25 | 62.300 | 60.000
74.600 | (sin frío)
100.000 | (máx.)
RRC068003SB
4Y-1500-SC
400/3/50
TN y Clima 4 x 50
BT 2 x 4
TN y Clima 4
x 6FE-50Y
BT 2 x 2FSL-4K
-5 ̊C/+50 ̊C
4,02 | 23.800 | 2,25 | 75.300 | 80.000
97.900 | (sin frío)
150.000 | (máx.)
RRC088003SB
TN / BT
Consultar
Consultar
Superficie tienda
m
2
P. frigorífica TN
Kw
P. frigorífica BT
Kw
P. clima invierno
Kw
P. clima verano
Kw
150 | 15 | 4 | 15 | 10
600 | 30 | 10 | 50 | 40
1000 | 60 | 15 | 90 | 60
1500 | 80 | 20 | 120 | 80
MODELO
Con carrozado | dB(A) 10 m | Insonorización estandar | dB(A) 10 m
Insonorización plus | dB(A) 10 m
Valor Máximo | Valor LpA medio 24 h. | Valor Máximo | Valor LpA medio 24 h. | Valor Máximo | Valor LpA medio 24 h.
GAS COOLER INCORPORADO
4Y-150-CC
49,5 dBA | 46,7 dBA | 49,5 dBA | 46,5 dBA | 49,0 dBA | 45,9 dBA
4Y-600-CC
56,0 dBA | 52,7 dBA | 56,0 dBA | 52,4 dBA | 55,5 dBA | 51,6 dBA
4Y-1000-CC
56,5 dBA | 53,5 dBA | 56,0 dBA | 52,7 dBA
55,5 dBA | 51,8 dBA
4Y-1500-CC
57,0 dBA | 54,2 dBA | 56,5 dBA | 53,4 dBA
55,5 dBA | 51,9 dBA
GAS COOLER REMOTO
4Y-150-SC
41,5 dBA | 40,3 dBA | 39,5 dBA | 38,3 dBA | 35,5 dBA | 34,3 dBA
4Y-600-SC
50,0 dBA | 48,8 dBA | 48,0 dBA | 46,8 dBA | 44,0 dBA | 42,8 dBA
4Y-1000-SC
52,0 dBA | 50,8 dBA | 50,0 dBA | 48,8 dBA | 046,0 dBA | 44,8 dBA
4Y-1500-SC
53,0 dBA | 51,8 dBA | 51,0 dBA | 49,8 dBA | 47,0 dBA | 45,8 dBA
Valor medio LpA en 24 h. a 10 m. Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A).
QUIET SOLUTIONS
TN / BT
TN / BT
116
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DIMENSIONES - mm
4Y- Refrigeración TN/BT + Clima
4Y
CO
2
K
L
M
Modelo | Equipo | Embalaje
TN | A | B | C
K | L | M | m
3
kg
4Y-150-CC
3.100 1.300 1.800
3.600 1.800 2.650 17,78 | 390
4Y-600-CC
4.000 1.600 2.400
4.500 2.100 2.650 25,05 | 550
4Y-1000-CC
5.200 1.600 2.400
5.700 2.100 2.650 31,72 | 690
4Y-1500-CC
6.400 1.600 2.400
6.900 2.100 2.650 38,40 | 845
4Y-150-SC
3.100 1.000 2.000
3.600 1.500 2.650 14,31 | 315
4Y-600-SC
3.400 1.300 2.000
3.900 1.800 2.650 18,60 | 410
4Y-1000-SC
4.000 1.600 2.100
4.500 2.100 2.650 25,04 | 560
4Y-1500-SC
4.900 1.600 2.100
5.400 2.100 2.650 30,06 | 660
TN / BT
ESQUEMA FRIGORÍFICO
Caso prático
en Belgica, 2013-14,
después de 1 año
en funcionamiento.
117
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
4Y- Refrigeración TN/BT + Clima
4Y
CO
2
Consumo eléctrico: | Te -10°C (TN) y Te -35°C (BT) con T condensación. +50ºC. 0
MODELO
C AT.
PED
Consumo Eléctrico | Tubos
Recipiente | litros
Peso
sin aislamiento
TN /BT | Aspiración | Líquido | TN- Clima | - mm | Agua-Clima |  | - pulg.
kW | A
| TN | - mm |  | BT | - mm |  | TN | - mm |  | BT | - mm | a Gas Cooler a Recipiente |  | Entrada |  | Salida |  | TN-Clima |  | BT | Kg
TN
4Y-150-CC
3 | 16,1 | 35,4 | 54 | 12 | 18 | 6 | - | - | 1" | 1" | 60 | 60 | 1.900
4Y-600-CC
3 | 43,2 | 94,6 | 76 | 16 | 28 | 10 | - | - | 2" | 2" | 60 | 60 | 2.800
4Y-1000-CC
4 | 73,2 | 226,9 | 108 | 22 | 35 | 10 | - | - | 2" | 2" | 150 | 98 | 4.300
4Y-1500-CC
4 | 96,4 | 298,9 | 108 | 22 | 42 | 12 | - | - | DN80 DN80 | 2 x 150 98 | 5.200
4Y-150-SC
3 | 16,1 | 35,4 | 54 | 12 | 18 | 6 | 35 | 22 | 1" | 1" | 60 | 60 | 1.585
4Y-600-SC
3 | 43,2 | 94,6 | 76 | 16 | 28 | 10 | 54 | 35 | 2" | 2" | 60 | 60 | 1.920
4Y-1000-SC
4 | 76,8 | 234,5 | 108 | 22 | 35 | 10 | 67 | 42 | 2" | 2" | 150 | 98 | 2.940
4Y-1500-SC
4 | 101,8 | 310,3 | 108 | 22 | 42 | 12 | 76 | 54 | DN80 DN80 | 2 x 150 98 | 3.230
TN / BT
RETAIL BUILDING LAYOUT
DATOS PARA EL MONTAJE
Nº de serie:
Localizalo para
cualquier incidencia
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Co | ndensador | Limpiar | mensual
Evaporador | Controlar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
Tubo desagüe | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
TX
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
S STEMS
GROUP PRODUCTS
A2L
119
Bajo nivel sonoro y
máximo equipamiento
Compresor de 1/2 a 12,5 HP
Potencia Frigorífica de 1,0 a 17,9 Kw
UN
UNICA
120
CFCs
Alto ODP
Alto GWP
HCFCs
Bajo ODP
Alto GWP
THINKING FUTURE
Cl |  | Cloro
C |  | Carbono
H |  | Hidrógeno
N |  | Ni |  | trógeno
O |  | Oxígeno
F |  | Flúor
R717
Cero ODP
Cero GWP
Baja inflamabilidad
Alta Toxicidad
R744
Cero ODP
Cero GWP
HFCs
Cero ODP
Medio GWP
HFCs
A2L
Cero ODP
Bajo GWP
Baja inflamabilidad
HCs
Cero ODP
Mínimo GWP
Alta inflamabilidad
TU DECIDES
120
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
UNIDADES CONDENSADORAS A2L SILENCIOSAS
UN
UNICA
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
BAJO GWP
REFRIGERANTES
DE BAJO PCA
TN
MEDIA | T | EMP.
INTEMPERIE
ELECTRÓNICA
RIV-OLUTION
CONTROL
REMOTO VIA APP
FÁCIL
INSTALACIÓN
ISLAS
CONGELADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
C
O
N
F
O
R
M
E
eco
desing
CARACTERÍSTICAS
Presurizado con Nitrógeno |  | •
Aislamiento acústico |  | •
Compresores herméticos, semiherméticos y scroll |  | •
Refrigerantes A2L- HFCs |  | •
Carcasa autoportante de acero barnizado, pintura epoxi |  | •
Resistencia de cárter |  | •
Motoventiladores electrónicos |  | •
Recipiente de líquido |  | •
Filtro deshidratador de líquido |  | •
Visor de líquido |  | •
Llaves de servicio en aspiración y líquido |  | •
Interruptor general de corte |  | •
Presostato doble con rearme manual o automático |  | •
Cuadro eléctrico de potencia con magnetotérmico
•
Control condensación presos. variación velocidad 4 A
•
Válvula de seguridad y ventilacion forzada
en el compartimento del compreso
(sólo versión A2L) |  | •
Apertura de paneles con llave de 1/4 de vuelta |  | •
Fácil acceso mediante llave de cuadro eléctrico |  | •
Manual de instalación y mantenimiento |  | •
Certificación PED 2014/68/CE |  | •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 |  | •
OPCIONALES |  | € | uros
Separador de aceite | (con llaves, filtro y visor) |  |  | 648,00
Cuadro de potencia y gestión Riv-Evo |  | 1.604,00
Presostato autómatico de alta regulable
Sonda de temperatura y presion para monitorizar
Riv-olution: control electrónico programable
con software desarrollado por Rivacold
Conectividad bluetooth
APP para la gestión y el control del equipo
Cable conexión BMS (protocolo modbus)
Display LED con nuevos gráficos y retroiluminación blanca
Teclado capacitivo retroiluminado
TN
UNM135-250
APP MY I.D.
VENTAJAS PARA EL USUARIO Y PARA EL INSTALADOR
Bajo nivel sonoro - | SILENCIOSA |  | •
Lista para su instalación | - | RAPIDEZ |  | •
Totalmente probada y verificada en fábrica | - | FIABLE |  | •
Acceso fácil para su mantenimiento | - | FACILIDAD |  | •
Control de condensación | - | EFICIENCIA |  | •
Componentes de primeras marcas | - | DURABILIDAD |  | •
Compacta y resistente | - | UBICABLE |  | •
Fabricado en Europa, con stock en España | - | DISPONIBILIDAD |  | •
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
121
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - A2L
UN - Unidades Condensadoras A2L
UN
UNICA
Z |  | HFC |  | T |  | A2L
[ ]
[ ]
P. Frigorífica: |  | Gas Aspiración: 0°C(BT) y +20°C(TN) - Subenfriamiento: 0°K - Recalentamiento útil: 100%. - Según UE 2015/1095
COP Calculado con Tc 0°C(TN) y -20°C(BT) con T ambiente +32°C.
*Modelos disponibles alimentación 400/3/50, precio +7%.
A2L
HFC
Equipo BT: 0; Embalaje B: 5.000; Embalaje K: 10.000; Embalaje M: 15.000 | 20.000 |  | 25.000 |  | 30.000
TEWI
-24%
Direct Emitions
Indirect Emitions
Los paneles abatibles permiten inspeccionar
la máquina de forma rápida y sencilla
Unica ha sido
diseñado y probado
para ser apilable.
Mayor potencia y
menor superficie
ocupada
MODELO
HP de
Refª
€uros
Voltaje | Compresor
T.
Amb.
Temperatura de EVAPORACIÓN
A2L | HFC
R454C | R455A | R448A / R449A
-10ºC | +5ºC | -10ºC | +5ºC | -10ºC | +5ºC
TN
UNM135[ ]210E01
0,50
5.382,00
230/1/50 AE4470P-FZ
+32ºC
1.025 | 1.788 | 1.135 | 1.937 | 1.092 | 1.918
+43ºC
850 | 1.485 | 938 | 1.599 | 944 | 1.653
UNM135[ ]220E01
0,75
5.746,00
230/1/50 AJ4510P-FZ
+32ºC
1.399 | 2.432 | 1.537 | 2.687 | 1.353 | 2.376
+43ºC
1.125 | 1.977 | 1.215 | 2.180 | 1.137 | 1.965
UNM135[ ]230E01
1,00
6.151,00
230/1/50 AJ4513P-FZ
+32ºC
1.703 | 3.078 | 1.927 | 3.366 | 1.571 | 2.716
+43ºC
1.318 | 2.450 | 1.490 | 2.675 | 1.323 | 2.281
UNM135[ ]340E01*
1,25
6.231,00
230/1/50 AJ4517P-FZ
+32ºC
2.007 | 3.580 | 2.217 | 3.917 | 2.052 | 3.773
+43ºC
1.592 | 2.914 | 1.735 | 3.152 | 1.724 | 3.169
UNM135[ ]350E02
1,50
6.798,00
400/3/50 AJ4517P-TZ
+32ºC
2.436 | 4.085 | 2.747 | 4.687 | 2.554 | 4.391
+43ºC
1.942 | 3.376 | 2.166 | 3.765 | 2.101 | 3.655
UNM145K210C02
1,00 | 400/3/50 | -
+32ºC
3.300 | - | 3.541 | - | 3.399 | -
UNM145K320C02
1,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
4.626 | - | 4.992 | - | 4.765 | -
UNM145K330C02
2,00 | 400/3/50 | -
+32ºC
5.672 | - | 6.061 | - | 5.842 | -
UNM150K310C02
2,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
6.622 | - | 7.095 | - | 6.821 | -
UNM150K520C02
3,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
8.367 | - | 9.028 | - | 8.618 | -
UNM150K530C02
4,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
9.734 | - | 10.505 | - | 10.026 | -
UNM145K210S02
1,00 | 400/3/50 | -
+32ºC
3.019 | - | 3.288 | - | 3.091 | -
UNM145K320S02
2,00 | 400/3/50 | -
+32ºC
4.427 | - | 4.821 | - | 4.522 | -
UNM145K330S02
2,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
5.353 | - | 5.854 | - | 5.467 | -
UNM150K310S02
3,00 | 400/3/50 | -
+32ºC
6.446 | - | 7.086 | - | 6.788 | -
UNM150K520S02
4,00 | 400/3/50 | -
+32ºC
8.273 | - | 9.118 | - | 8.491 | -
UNM250K310S02
6,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
11.289 | - | 12.406 | - | 11.588 | -
UNM250K520S02
7,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
13.220 | - | 14.599 | - | 13.957 | -
UNM250K530S02
10,00 | 400/3/50 | -
+32ºC
16.326 | - | 17.971 | - | 16.752 | -
Consultar
Comming soon!
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
122
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
UN - Unidades Condensadoras A2L
A
A
F
F
B
B
B
C
C
D
D
E
E
UN
UNICA
El circuito Unica se ha optimizado para lograr un alto
rendimiento en términos de eficiencia energética.
El compresor, los ventiladores EC, los componentes
específicos para diferentes refrigerantes y un software
de control electrónico personalizado permiten un
ahorro significativo en comparación con un sistema
HFC similar.
Modelo | Equipo | Puertas | Embalaje
TN | A | B | C | D | E | F | K | L | M | m
3
UNM135 | 1.064 | 489 | 645 | 451 | 366 | 223 | 1.276 | 586 | 894 | 0,67
UNM145C | 1.421 | 545 | 948 | 611 | 536 | 398 | 1.705 | 654 | 1.257 | 1,40
UNM145S | 1.421 | 705 | 948 | 611 | 536 | 398 | 1.705 | 846 | 1.257 | 1,81
UNM150 | 1.576 | 781 | 1.048 | 711 | 591 | 361 | 1.891 | 937 | 1.377 | 2,44
UNM250 | 1.775 | 791 | 1.351 | 812 | 689 | 468 | 2.130 | 949 | 1.741 | 3,52
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
123
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
UN - Unidades Condensadoras A2L
UN
UNICA
MODELO
Cat.
PED
Consumo | Compresor | Condensador | Tubos
mm-pulgadas | Nivel sonoro |  | (dBA 10m) | Peso
W | A | Tipo | CC | m
3
/h | Nº |  | mm | Caudal m
3
/h | Aspiración | Líquido
Máx rpm
Valor medio
24h func.
Kg
TN
UNM135[ ]210E01
2 | 800 4,40 | H | 12.11 - | 1 | 350 | 2.577 10-3/8” 6-1/4” | 37,7 | 33,7 | 52
UNM135[ ]220E01
2 | 900 4,90 | H | 17.40 - | 1 | 350 | 2.577 12-1/2” 10-3/8” | 37,7 | 33,7 | 62
UNM135[ ]230E01
2 | 1.100 6,00 | H | 20.44 - | 1 | 350 | 2.577 12-1/2” 10-3/8” | 37,8 | 33,9 | 63
UNM135[ ]340E01
2 | 1.200 6,60 | H | 26.20 - | 1 | 350 | 2.428 12-1/2” 10-3/8” | 37,9 | 34,1 | 65
UNM135[ ]350E02
2 | 1.400 2,60 | H | 32.70 - | 1 | 350 | 2.428 12-1/2” 10-3/8” | 37,6 | 33,6 | 65
UNM145K210C02
2 | - | - | Sc | - | 5,7 | 1 | 450 | 4.198 | 18º | 10-3/8” | 37,9 | 35,1 118
UNM145K320C02
2 | - | - | Sc | - | 8,0 | 1 | 450 | 4.016 | 18º | 10-3/8” | 38,4 | 35,8 124
UNM145K330C02
2 | - | - | Sc | - | 9,9 | 1 | 450 | 4.016 | 18º | 10-3/8” | 40,4 | 38,2 | 125
UNM150K310C02
2 | - | - | Sc | - 11,4 | 1 | 450 | 5.252 22-7/8” 12-1/2” | 38,5 | 35,7 181
UNM150K520C02
2 | - | - | Sc | - 14,3 | 1 | 450 | 4.892 22-7/8” 12-1/2” | 40,1 | 37,7 198
UNM150K530C02
2 | - | - | Sc | - 16,7 | 1 | 450 | 4.892 22-7/8” 12-1/2” | 40,8 | 38,5 200
UNM145K210S02
2 | - | - | SH | - | 6,5 | 1 | 500 | 4.198 16-5/8” 10-3/8” | 35,6 | 31,7 126
UNM145K320S02
2 | - | - | SH | - | 9,5 | 1 | 500 | 4.016 16-5/8” 10-3/8” | 35,8 | 32,0 132
UNM145K330S02
2 | - | - | SH | - 11,4 | 1 | 500 | 4.016 16-5/8” 10-3/8” | 36,0 | 32,2 160
UNM150K310S02
2 | - | - | SH | - 13,4 | 1 | 500 | 5.252 22-7/8” 12-1/2” | 37,1 | 33,5 | 215
UNM150K520S02
2 | - | - | SH | - 16,2 | 1 | 500 | 4.892 22-7/8” 16-5/8” | 37,2 | 33,7 230
UNM250K310S02
3 | - | - | SH | - 22,7 | 2 | 500 | 9.992 28-1 1/8” 16-5/8” | 40,6 | 37,3 315
UNM250K520S02
3 | - | - | SH | - 26,8 | 2 | 500 | 9.333 28-1 1/8” 16-5/8” | 41,4 | 38,4 320
UNM250K530S02
3 | - | - | SH | - 32,5 | 2 | 500 | 9.333 28-1 1/8” 16-5/8” | 41,6 | 38,7 320
H | hermético - | SH | semihermético — | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión - | R | rotativo — | A | aire - | E | eléctrico - | G | gas caliente
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)
(1)
Potencia absorbida equipo: |  | Te -10ºC (TN) y Te -30ºC (BT) con Tcond +50º - EN12900
DATOS PARA EL MONTAJE
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
EVAP
2.000
2.000
EVAP
Nº de serie:
Localízalo para cualquier incidencia
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Condensador | Limpiar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
* |  | Sólo personal técnico especializado
124
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
UNIDADES CONDENSADORAS A2L SILENCIOSAS
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
BAJO GWP
REFRIGERANTES
DE BAJO PCA
BT
BAJA | T | EMP.
INTEMPERIE
ELECTRÓNICA
RIV-OLUTION
CONTROL
REMOTO VIA APP
FÁCIL
INSTALACIÓN
ISLAS
CONGELADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
C
O
N
F
O
R
M
E
eco
desing
BT
UNL135-250
UN
UNICA
APP MY I.D.
VENTAJAS PARA EL USUARIO Y PARA EL INSTALADOR
Bajo nivel sonoro - | SILENCIOSA |  | •
Lista para su instalación | - | RAPIDEZ |  | •
Totalmente probada y verificada en fábrica | - | FIABLE |  | •
Acceso fácil para su mantenimiento | - | FACILIDAD |  | •
Control de condensación | - | EFICIENCIA |  | •
Componentes de primeras marcas | - | DURABILIDAD |  | •
Compacta y resistente | - | UBICABLE |  | •
Fabricado en Europa, con stock en España | - | DISPONIBILIDAD |  | •
CARACTERÍSTICAS
Presurizado con Nitrógeno |  | •
Aislamiento acústico |  | •
Compresores herméticos, semiherméticos y scroll |  | •
Refrigerantes A2L- HFCs |  | •
Carcasa autoportante de acero barnizado, pintura epoxi |  | •
Resistencia de cárter |  | •
Motoventiladores electrónicos |  | •
Recipiente de líquido |  | •
Filtro deshidratador de líquido |  | •
Visor de líquido |  | •
Llaves de servicio en aspiración y líquido |  | •
Interruptor general de corte |  | •
Presostato doble con rearme manual o automático |  | •
Cuadro eléctrico de potencia con magnetotérmico |  | •
Control condensación presos. variación velocidad 4 A
•
Válvula de seguridad y ventilacion forzada
en el compartimento del compreso
(sólo versión A2L) |  | •
Apertura de paneles con llave de 1/4 de vuelta |  | •
Fácil acceso mediante llave de cuadro eléctrico |  | •
Manual de instalación y mantenimiento |  | •
Certificación PED 2014/68/CE |  | •
Embalaje para exportación NIMF-15/ISPM-15 |  | •
OPCIONALES |  | € | uros
Separador de aceite | (con llaves, filtro y visor) |  |  | 648,00
Cuadro de potencia y gestión Riv-Evo |  | 1.604,00
Presostato autómatico de alta regulable
Sonda de temperatura y presion para monitorizar
Riv-olution: control electrónico programable
con software desarrollado por Rivacold
Conectividad bluetooth
APP para la gestión y el control del equipo
Cable conexión BMS (protocolo modbus)
Display LED con nuevos gráficos y retroiluminación blanca
Teclado capacitivo retroiluminado
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
125
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA - A2L
UN - Unidades Condensadoras A2L
UN
UNICA
Z |  | HFC |  | T |  | A2L
[ ]
[ ]
P. Frigorífica: |  | Gas Aspiración: 0°C(BT) y +20°C(TN) - Subenfriamiento: 0°K - Recalentamiento útil: 100%. - Según UE 2015/1095
COP Calculado con Tc 0°C(TN) y -20°C(BT) con T ambiente +32°C.
MODELO
HP de
Refª
€uros
Voltaje | Compresor | T. Amb.
Temperatura de EVAPORACIÓN
A2L | HFC
R454C | R455A | R452A
-30ºC | -30ºC | -30ºC
BT
UNL135[ ]210E01
0,50
5.523,00
230/1/50 | AJ2432P-FZ
+32ºC
530 | 593 | 604
+43ºC
393 | 436 | 471
UNL135[ ]220E01
0,75
5.746,00
230/1/50 | AJ2446P-FZ
+32ºC
756 | 843 | 771
+43ºC
576 | 643 | 609
UNL135[ ]230E01
1,00
5.888,00
230/1/50 | AJ2464P-FZ
+32ºC
967 | 1.100 | 965
+43ºC
745 | 831 | 767
UNL145K210C02
0,75 | 400/3/50 | -
+32ºC
1.534 | 1.685 | 1.580
UNL145K220C02
1,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
1.887 | 2.143 | 1.944
UNL145K230C02
1,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
2.059 | 2.332 | 2.121
UNL145K240C02
1,75 | 400/3/50 | -
+32ºC
2.502 | 2.813 | 2.577
UNL145K250C02
2,00 | 400/3/50 | -
+32ºC
2.918 | 3.259 | 3.006
UNL145K360C02
3,25 | 400/3/50 | -
+32ºC
3.590 | 4.017 | 3.698
UNL145K370C02
4,25 | 400/3/50 | -
+32ºC
4.176 | 4.625 | 4.301
UNL145K210S02
1,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
1.318 | 1.472 | 1.332
UNL145K220S02
2,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
2.362 | 2.612 | 2.451
UNL145K230S02
3,00 | 400/3/50 | -
+32ºC
2.964 | 3.258 | 2.996
UNL150K310S02
4,00 | 400/3/50 | -
+32ºC
4.239 | 4.705 | 4.293
UNL150K320S02
5,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
4.723 | 5.232 | 4.898
UNL150K330S02
6,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
6.204 | 6.891 | 6.281
UNL250K310S02
7,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
7.245 | 8.089 | 7.664
UNL250K320S02
10,00 | 400/3/50 | -
+32ºC
7.879 | 8.768 | 8.224
UNL250K330S02
12,50 | 400/3/50 | -
+32ºC
9.408 | 10.414 | 9.923
Configurar los parámetros es fácil.
La electrónica Revolution también le permite
monitorear la unidad a través de bluetooth
o mediante un kit IOT.
A2L
HFC
Modelo TN: 0; Puertas B: 5.000; Embalaje D: 10.000; Embalaje F: 15.000; Embalaje L: 20.000; Embalaje m: 25.000 |  | 30.000
TEWI
-24%
Direct Emitions
Indirect Emitions
Consultar
Comming soon!
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
126
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
UN - Unidades Condensadoras A2L
A
A
F
F
B
B
B
C
C
D
D
E
E
UN
UNICA
Modelo | Equipo | Puertas | Embalaje
BT | A | B | C | D | E | F | K | L | M | m
3
UNL135 | 1.064 | 489 | 645 | 451 | 366 | 223 | 1.276 | 586 | 894 | 0,67
UNL145C | 1.421 | 545 | 948 | 611 | 536 | 398 | 1.705 | 654 | 1.257 | 1,40
UNL145S | 1.421 | 705 | 948 | 611 | 536 | 398 | 1.705 | 846 | 1.257 | 1,81
UNL150 | 1.576 | 781 | 1.048 | 711 | 591 | 361 | 1.891 | 937 | 1.377 | 2,44
UNL250 | 1.775 | 791 | 1.351 | 812 | 689 | 468 | 2.130 | 949 | 1.741 | 3,52
El compresor digital Scroll permite modular
la velocidad del compresor con gran flexibilidad,
evitando paradas y reencendidos continuos.
Suministro de la potencia necesaria siempre
garantizada y sin derroche de energía.
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS TÉCNICOS
127
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
UN - Unidades Condensadoras A2L
UN
UNICA
H | hermético - | SH | semihermético — | Sc | scroll - | C | capilar - | V | válvula de expansión - | R | rotativo — | A | aire - | E | eléctrico - | G | gas caliente
Suponiendo una superficie semiesférica en campo abierto. Si se considera una superficie paralepipeda los niveles se reducen de 3 a 5 dB(A)
(1)
Potencia absorbida equipo: |  | Te -10ºC (TN) y Te -30ºC (BT) con Tcond +50º - EN12900
MODELO
Cat.
PED
Consumo | Compresor | Condensador | Tubos
mm-pulgadas | Nivel sonoro |  | (dBA 10m) | Peso
W | A | Tipo
CC
m
3
/h | Nº
mm | Caudal m
3
/h
Aspiración | Líquido
Máx rpm
Valor medio
24h func.
Kg
BT
UNL135[ ]210E01
2 | 900 4,90 | H
17.40
- | 1
350 | 2.577
12-1/2” 10-3/8” | 37,4 | 33,2
33,2
UNL135[ ]220E01
2 | 1.300 7,10 | H | 22.40 - | 1 | 350 | 2.577 12-1/2” 10-3/8” | 37,4 | 33,2 33,2
UNL135[ ]230E01
2 | 1.700 9,30 | H | 27.80 - | 1 | 350 | 2.577 12-1/2” 10-3/8” | 37,7 | 33,7 33,7
UNL145K210C02
2 | - | - | Sc | - | 5,9 | 1 | 450 | 4.198 | 18º | 10-3/8” | 36,9 | 33,8 33,8
UNL145K220C02
2 | - | - | Sc | - | 7,3 | 1 | 450 | 4.198 | 18º | 10-3/8” | 36,9 | 33,8 33,8
UNL145K230C02
2 | - | - | Sc | - | 8,0 | 1 | 450 | 4.198 | 18º | 10-3/8” | 37,9 | 35,1 35,1
UNL145K240C02
2 | - | - | Sc | - | 9,9 | 1 | 450 | 4.198 | 18º | 10-3/8” | 37,9 | 35,1 35,1
UNL145K250C02
2 | - | - | Sc | - 11,7 | 1 | 450 | 4.198 22-7/8” 12-1/2” | 37,4 | 34,4 34,4
UNL145K360C02
2 | - | - | Sc | - 14,4 | 1 | 450 | 4.016 22-7/8” 12-1/2” | 36,9 | 33,8 33,8
UNL145K370C02
2 | - | - | Sc | - 17,1 | 1 | 450 | 4.016 22-7/8” 12-1/2” | 39,0 | 36,6 36,6
UNL145K210S02
2 | - | - | SH | - | 7,5 | 1 | 450 | 4.198 16-5/8” 10-3/8” | 35,5 | 31,3 31,3
UNL145K220S02
2 | - | - | SH | - 13,4 | 1 | 450 | 4.198 22-7/8” 10-3/8” | 36,9 | 33,8 33,8
UNL145K230S02
2 | - | - | SH | - 16,2 | 1 | 450 | 4.198 22-7/8” 10-3/8” | 37,4 | 34,4 34,4
UNL150K310S02
2 | - | - | SH | - 22,7 | 1 | 500 | 5.252 28-1 1/8” 12-1/2” | 39,3 | 36,7 36,7
UNL150K320S02
2 | - | - | SH | - 26,8 | 1 | 500 | 5.252 28-1 1/8” 12-1/2” | 40,4 | 38,1 38,1
UNL150K330S02
2 | - | - | SH | - 32,5 | 1 | 500 | 4.892 28-1 1/8” 12-1/2” | 41,8 | 39,7 39,7
UNL250K310S02
3 | - | - | SH | - 41,3 | 2 | 500 | 9.992 35-1 3/8” 16-5/8” | 44,4 | 42,3 42,3
UNL250K320S02
3 | - | - | SH | - 48,5 | 2 | 500 | 9.992 35-1 3/8” 16-5/8” | 45,1 | 43,2 43,2
UNL250K330S02
3 | - | - | SH | - 56,2 | 2 | 500 | 9.992 35-1 3/8” 16-5/8” | 47,6 | 45,9 45,9
DATOS PARA EL MONTAJE
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
EVAP
2.000
2.000
EVAP
Nº de serie:
Localízalo para cualquier incidencia
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Condensador | Limpiar | mensual
Contactores | Verificar | cuatrimestral
Cableado | Controlar | cuatrimestral
Fugas refrigerante
Verificar
5 ÷ 50 Teq. CO
2
anual
50 ÷ 500 Teq. CO
2
semestral
> 500 Teq. CO
2
trimestral
Verificar a los 30 días, si se interviene
Humedad circuito | Controlar | cuatrimestral
Nivel aceite | Verificar | cuatrimestral
Ruido compresor | Controlar | cuatrimestral
* |  | Sólo personal técnico especializado
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
R290
S STEMS
GROUP PRODUCTS
129
Evaporadores
R290
RMB
MURAL
SERIE
POTENCIA en Watios
FLUJO DE AIRE | VENTILADORES
0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 950 | 1.100
2
500 - 1.000 W
138
CONSULTAR
PLAZO
EVAPORADORES
130
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RM | B
EVAPORADORES COMPACTOS PARA MUEBLES REFRIGERADOS
CARACTERÍSTICAS
Batería
Aleta de aluminio
Tubo de cobre 3/8”
Acabado pintado con epoxi RAL7035
Motoventiladores
Ventilador axial compacto con cojinete de bolas.
Motor EC monofásico 100-240V/50-60Hz, construido según
estandar VDE y cableado con cable de alimentación.
Carrozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva
adoptada confiere una gran robustez al conjunto,
garantizando la ausencia de vibraciones durante
el funcionamiento. Los tornillos, arandelas y tuercas
son todos de acero inoxidable.
Bandeja
Se suministra como opcional. Es reversible
permitiendo variar la posición del tubo de desagüe.
T | est
Las baterías son probadas a una presión de 25 bares
y presurizadas con nitrógeno.
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Fuga refrigerante | Verificar | cuatrimestral
Limpieza | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
| A |  | V |  | álvula expansión
| B |  | Bulbo
| C |  | L. Líquido
| D |  | L. Aspiración
A
B
C
D
A
B | C
D
| A |  | Capilar expansión
| B |  | Separador de líquido
| C |  | L. Líquido
| D |  | L. Aspiración
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
DATOS PARA EL MONTAJE
OPCIONALES |  | € | uros
Protección batería cataforesis negra |  | +20 | %
TN
MEDIA | T | EMP.
SUPERM | ERCADOS
BAJO GWP
MESAS
FRÍAS
FÁCIL
INSTAL.
REFRIG.
NATURAL
AHORRO
ENERG.
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS SELECCIÓN - | R744
131
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RM
B
- Evaporadores
RM | B
DATOS SELECCIÓN - | R290
Modelo
Ancho | Ancho máx. | Alto | Anclaje | Conexiones frigoríficas | Peso
m
3
A | B | C | D | Ent. | Sal. | Kg
RMB70/347 - RMB70/347C | 390 | 420 | 330 | 368 | 9,52 | 9,52 | 3,0 | 0,02
RMB70/348 - RMB70/348C | 390 | 420 | 355 | 368 | 9,52 | 9,52 | 3,3 | 0,02
RMB70/349 - RMB70/349C | 390 | 420 | 405 | 368 | 9,52 | 9,52 | 3,9 | 0,02
RMB70/350 - RMB70/350C | 390 | 420 | 455 | 368 | 9,52 | 9,52 | 4,2 | 0,02
RMB70/420 - RMB70/420C | 440 | 456 | 505 | 418 | 9,52 | 9,52 | 5,1 | 0,03
Nº de serie:
Localízalo para cualquier
incidencia
Nº de serie
A
120
9,52
9,52
C
88
30
68 (80)
80
75
6
D
B
Ø int. 15
Ø ext. 17
opcional
Nº de serie
A
120
9,52
9,52
C
88
30
68 (80)
D
C
80
75
opcional
6
Ø int. 15
Ø ext. 17
RMB-... | RMB-...C
(...) Dimensiones para RMB70/420 con bandeja
55 (70)
103 (85)
55 (70)
103 (85)
DIMENSIONES - mm
OPCIONALES
MODELO
€uros
Sup. | Vol.
Ventiladores helicoidales 220-240/1/50-60 Hz | Rdto.W -T.Cám. +2ºC
m
2
dm
3
Nº
mm
W total | A total | m
3
/h |  | m | m/s
∆t=10 HR 76%
RMB70-347
518,00
1,16 | 0,38 | 2 | 114 | 12 | 0,14-0,22 | 196
2,01 | 2,49
581
RMB70-347C | 531,00
1,16 | 0,38 | 2 | 114 | 12 | 0,14-0,22 | 196 | 2,01 | 2,49 | 581
RMB70-348 | 534,00
1,40 | 0,45 | 2 | 114 | 12 | 0,14-0,22 | 185 | 1,89 | 2,37 | 659
RMB70-348C | 534,00
1,40 | 0,45 | 2 | 114 | 12 | 0,14-0,22 | 185 | 1,89 | 2,37 | 659
RMB70-349 | 565,00
1,86 | 0,61 | 2 | 114 | 12 | 0,14-0,22 | 165 | 1,71 | 2,10 | 774
RMB70-349C | 563,00
1,86 | 0,61 | 2 | 114 | 12 | 0,14-0,22 | 165 | 1,71 | 2,10 | 774
RMB70-350 | 575,00
2,33 | 0,76 | 2 | 114 | 12 | 0,14-0,22 | 158 | 1,59 | 2,01 | 860
RMB70-350C | 569,00
2,33 | 0,76 | 2 | 114 | 12 | 0,14-0,22 | 158 | 1,59 | 2,01 | 860
RMB70-420 | 664,00
3,21 | 1,03 | 2 | 114 | 12 | 0,14-0,22 | 144 | 1,42 | 1,82 | 968
RMB70-420C | 651,00
3,21 | 1,03
2 | 114 | 12 | 0,14-0,22 | 144
1,42 | 1,82 | 968
BANDEJA DESAGÜE
(1)
RV004610.1 | 27,00
bandeja de desagüe 347... 350
V004609 | 27,00
bandeja de desagüe 420
99000032 | 12,00
racord de desagüe 1/2”
RESISTENCIA ELÉCTRICA | € | /u
REDP400 | 59,00
resistencia desescarche 1 x 260 | W | RMB70/347... 350
REDP500 | 61,00
resistencia desescarche 2 x 400 | W | RMB70/420...
(1)
No incluye el racord de desagüe
Separación aleta 4,5 mm
Más por menos...
Si eres fabricante podemos
estudiar tus necesidades
y buscar la mejor solución.
OPCIONALES
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CO
2
S STEMS
GROUP PRODUCTS
133
Evaporadores CO
2
RSI | X/250
RM | X
RSI | X/350
RC | X
RCM | X/350
RCB | X/500
264 - 5.166 W
350-800 W
2
1 - 4
2 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4
2 - 4
2 - 5
| SERIE |  | POTENCIA |  | VENTILADORES
Equipo A: 1; Puertas B: .000W; Embalaje D: 2.000W; Embalaje F: 4.000W; Embalaje L: 8.000W; Embalaje m: 16.000W |  | 32.000W |  | 64.000W
RDF | X/350
RDF | X/250
136
134
136
140
144
148
152
152
DOBLE FLUJO
CÚBICO
CUÑA
1.195 - 14.344 W
1.089 - 22.230 W
2.237 - 61.086 W
795 - 20.600 W
489 - 7.038 W
523 - 6.248 W
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
EN STOCK
EVAPORADORES
134
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RM | X
EVAPORADORES COMPACTOS PARA MUEBLES REFRIGERADOS
CARACTERÍSTICAS
Batería
Aleta de aluminio
Tubo de cobre 3/8”
Acabado pintado con epoxi RAL7035
Motoventiladores
Ventilador axial compacto con cojinete de bolas.
Motor monofásico 220-240V/50-60Hz, construido
según estandar VDE y cableado con cable de
alimentación.
Carr
ozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva
adoptada confiere una gran robustez al conjunto,
garantizando la ausencia de vibraciones durante
el funcionamiento. Los tornillos, arandelas y tuercas
son todos de acero inoxidable.
Bandeja
Se suministra como opcional. Es reversible
permitiendo variar la posición del tubo de desagüe.
T
est
Las baterías son probadas a una presión de 25 bares
y presurizadas con nitrógeno.
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Fuga refrigerante | Verificar | cuatrimestral
Limpieza | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
| A |  | V |  | álvula expansión
| B |  | Bulbo
| C |  | L. Líquido
| D |  | L. Aspiración
A
B
C
D
A
B | C
D
| A |  | Capilar expansión
| B |  | Separador de líquido
| C |  | L. Líquido
| D |  | L. Aspiración
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
DATOS PARA EL MONTAJE
TN
MEDIA | T | EMP.
SUPERM | ERCADOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
BAJO GWP
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS SELECCIÓN - | R744
135
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RM
X
- Evaporadores
RM | X
DATOS SELECCIÓN - | R744A
Modelo
Ancho | Ancho máx. | Alto | Anclaje | Conexiones frigoríficas | Peso
m
3
A | B | C | D | Ent. | Sal. | Kg
RMXB70/347 - RMXB70/347C | 390 | 420 | 330 | 368 | 9,52 | 9,52 | 3,1 | 0,02
RMXB70/348 - RMXB70/348C | 390 | 420 | 355 | 368 | 9,52 | 9,52 | 3,5 | 0,02
RMXB70/349 - RMXB70/349C | 390 | 420 | 405 | 368 | 9,52 | 9,52 | 4,2 | 0,02
RMXB70/350 - RMXB70/350C | 390 | 420 | 455 | 368 | 9,52 | 9,52 | 4,4 | 0,02
RMXB70/420 - RMXB70/420C | 440 | 456 | 505 | 418 | 9,52 | 9,52 | 5,6 | 0,03
Nº de serie:
Localízalo para cualquier
incidencia
Nº de serie
A
120
9,52
9,52
C
88
30
68 (80)
80
75
6
D
B
Ø int. 15
Ø ext. 17
opcional
Nº de serie
A
120
9,52
9,52
C
88
30
68 (80)
D
C
80
75
opcional
6
Ø int. 15
Ø ext. 17
RM70/... | RM70/...C
(...) Dimensiones para RM70/420 con bandeja V004609
55 (70)
103 (85)
55 (70)
103 (85)
DIMENSIONES - mm
OPCIONALES
MODELO
€uros
Sup. | Vol.
Ventiladores helicoidales 220-240/1/50-60 Hz | Rdto.W -T.Cám. +2ºC
m
2
dm
3
Nº
mm
W total A total m
3
/h |  | m | m/s
∆t=10 HR 76%
∆t=11 HR 76%
RMXB70/347
630,00
1,16 | 0,38 | 2 | 114 | 12 | 0,14 | 224 | 1,98
2,49
344 | 393
RMXB70/347C | 651,00
1,16 | 0,38 | 2 | 114 | 12 | 0,14 | 224 | 1,98 | 2,49 | 344 | 393
RMXB70/348 | 658,00
1,40 | 0,45 | 2 | 114 | 12 | 0,14 | 213 | 1,87 | 2,37 | 401 | 459
RMXB70/348C | 658,00
1,40 | 0,45 | 2 | 114 | 12 | 0,14 | 213 | 1,87 | 2,37 | 401 | 459
RMXB70/349 | 701,00
1,86 | 0,61 | 2 | 114 | 12 | 0,14 | 189 | 1,70 | 2,10 | 501 | 571
RMXB70/349C | 697,00
1,86 | 0,61 | 2 | 114 | 12 | 0,14 | 189 | 1,70 | 2,10 | 501 | 571
RMXB70/350 | 716,00
2,33 | 0,76 | 2 | 114 | 12 | 0,14 | 181 | 1,59 | 2,01 | 588 | 673
RMXB70/350C | 707,00
2,33 | 0,76 | 2 | 114 | 12 | 0,14 | 181 | 1,59 | 2,01 | 588 | 673
RMXB70/420 | 845,00
2,79 | 0,91 | 2 | 114 | 12 | 0,14 | 164 | 1,43 | 1,82 | 732 | 831
RMXB70/420C | 827,00
2,79 | 0,91
2 | 114 | 12 | 0,14 | 164 | 1,43
1,82 | 732 | 831
BANDEJA DESAGÜE
(1)
RV004610.1 | 27,00
bandeja de desagüe 347... 350
V004609 | 27,00
bandeja de desagüe 420
99000032 | 12,00
racord de desagüe 1/2”
RESISTENCIA ELÉCTRICA | € | /u
REDP400 | 59,00
resistencia desescarche 1 x 260 | W | RM70/347... 350
REDP500 | 61,00
resistencia desescarche 2 x 400 | W | RM70/420...
(1)
No incluye el racord de desagüe
Separación aleta 4,5 mm
Más por menos...
Si eres fabricante podemos
estudiar tus necesidades
y buscar la mejor solución.
OPCIONALES
136
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
EVAPORADORES DE CUÑA
RSI | X
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
BAJO GWP
AT
ALTA TEMP.
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
MONTAJE
TECHO
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
ARMARIOS
FRIGORÍFICOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
MURALES
FRIGORÍFICOS
APLICACIONES
ESPECIALES
RSIXB1250...
RSIXB2250...
RSIXB2350...
RSIXB3250...
RSIXB3350...
RSIXB4250...
RSIXB4350...
CARACTERÍSTICAS
Los evaporadores de la serie RSI han sido ideados para ser
instalados en el interior de cámaras frigoríficas para la
conservación de productos frescos y congelados.
Esta gama presenta la ventaja de tener una forma
particularmente compacta pero manteniendo una potencia
equivalente a otros evaporadores más voluminosos. Esto
permite disponer de una mayor altura libre en la cámara.
Los modelos ED están equipados con resistencias de desescar | -
che montadas y conexionadas a una caja de derivación y espe-
cialmente adaptadas para su aplicación en baja temperatura.
Batería
Construida con aleta de aluminio y tubo de cobre, la gama se
compone de dos tipos: tubo de 5/16” con geometría 25 x 21,65
para los modelos con vent. de Ø 254 mm; tubo de 12 mm K65 con
geometría 37,5 x 32,5 para los modelos con vent. de Ø 350 mm.
Los modelos con vent. de Ø 254 mm, tienen un paso de aleta
de 5,3 mm para aplicaciones cámaras (Tc) de -30ºC a + 10ºC.
Los modelos con vent. de Ø 350 mm, tienen disponible paso
de aleta de 3,5 mm para cámaras (Tc) de -5ºC a + 12ºC y paso
de aleta 7 mm, para cámaras (Tc) de -35ºC a +4ºC.
Las baterías son probadas con nitrógeno a 75 bares.
Motoventiladores electrónicos EC
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1
-con protección térmica interna
-tensión de alimentación 220-240/1/50-60 Hz
-modelos con ventilador de diámetro 254 mm
-grado de protección IP55
-aislamiento eléctrico B
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a +50ºC
-modelos con ventilador de diámetro 350 mm
-grado de protección IP54
-aislamiento eléctrico B
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a +40ºC
-conforme directiva de baja tensión 73/23 CEE
Carr | ozado
R | ealizado en aluminio. La solución constructiva adoptada
confiere robustez al carrozado y garantiza la ausencia de
vibraciones durante el funcionamiento. Los elementos de
fijación, tornillos, arandelas y tuercas son de acero inoxidable.
OPCIONALES |  | € | uros
Protección batería
Pintura Epoxi (...VT) |  | +10%
Cataforesis negra (...CN) |  | +20%
Resistencia desagüe
RES500 L=2100 de 15 W |  | 27,00
RES501 L=1400 de 15 W |  | 27,00
RES1000 L=1000 de 25 W |  | 28,00
RES2000 L=2000 de 50 W |  | 30,00
RES3000 L=3000 de 75 W |  | 34,00
Aplicaciones con glicol |  | +15%
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
137
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS SELECCIÓN - R744
RSI
X
- Evaporadores de cuña
RSI | X
Más por menos...
La automatización de procesos,
proporciona una mayor fiabilidad
en la ejecución y una importante
reducción de costes.
Stock permanente
de repuestos
Fácil acceso
y mantenimiento
Método de selección
FACTOR DE CORRECCIÓN
TC= temperatura de cámara
∆t= TC-Tºevaporación
R134a = x 0,76 | R404A / R507 = x 0,82 | R407F / R407A Mid = x 0,78
R452A = x 0,90 | R408A / R409A Mid = x 0,78 | R407F / R407A Dew = x 1
MODELO
€ | uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 220/1/50 Hz | Rendimiento en Watios Tº evap. | -5ºC | Rendimiento en Watios Tº evap. | 0ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h
 
∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=8 | HR 82% | ∆t=10 | HR 76%
W total | TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC TC=+6ºC TC=+8ºC | TC=+10ºC
RSIXB1250 | 993,00
3,79 0,69
- | 1 | 254
0,19
555 | 6,5 | 420 | 689 | 973 | 622 | 921 | 1.179
44
RSIXB2250 | 1.430,00
7,52 1,29 | - | 2 | 254
0,38
1.097 | 7,0 | 1.144 | 1.628 | 2.095 | 1.506 | 1.958 | 2.444
88
RSIXB3250 | 2.090,00
11,26 1,88
-
3 | 254
0,57
1.640 | 8,5 | 1.641 | 2.465 | 3.259 | 2.234 | 3.042 | 3.797
132
RSIXB4250
2.488,00
14,99 2,48 | - | 4 | 254
0,76
2.183 | 9,5 | 2.343 | 3.332 | 4.294 | 3.091 | 4.013 | 5.005
176
Separación aleta 3,5 mm para Tc | ≥ | 2ºC
RSIXB23503
2.891,00
25,23 3,84 2.800 2 | 350
2,60
3.112 10,0 | 3.152 | 4.818 | 6.303 | 4.421 | 5.871 | 7.352
RSIXB23503ED
3.209,00
320
RSIXB33503
3.903,00
35,99 5,36 4.096 3 | 350
3,90
4.480 11,0 | 3.317 | 6.198 | 8.918 | 5.536 | 8.342 | 10.625
RSIXB33503ED
4.260,00
480
RSIXB43503
4.997,00
46,84 6,90
5.360 4 | 350
5,20
5.840 12,0 | 5.748 | 9.009 | 11.915
8.243 | 11.102 | 13.931
RSIXB43503ED | 5.378,00
640
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche
montadas.
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas.
Separación aleta 5,3 mm para Tc ≥ 0ºC
Separación aleta 5,3 mm para Tc | ≥ | -30ºC
MODELO
€ | uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 220/1/50 Hz | Rendimiento en Watios Tº evap. | -25ºC | Rendimiento en Watios Tº evap. | -5ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h
 
∆t=5 | HR 93% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79%
W total | TC=-20ºC | TC=-19ºC | TC=-18ºC TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC
RSIXB1250ED | 1.220,00
3,79 0,69
500 1 | 254
0,19
555 | 6,5 | 309 | 425 | 543 | 420 | 689 | 973
44
RSIXB2250ED | 1.685,00
7,52 1,29 | 900 2 | 254
0,38
1.097 | 7,0 | 910 | 1.134 | 1.342 | 1.144 | 1.628 | 2.095
88
RSIXB3250ED | 2.381,00
11,26 1,88
1.300 3 | 254
0,57
1.640 | 8,5 | 1.245 | 1.638 | 2.011 | 1.641 | 2.465 | 3.259
132
RSIXB4250ED
2.808,00
14,99 2,48 1.800 4 | 254
0,76
2.183 | 9,5 | 1.868 | 2.330 | 2.758 | 2.343 | 3.332 | 4.294
176
Separación aleta 7 mm para Tc | ≥ | -35ºC
RSIXB23507
2.815,00
13,32 3,84
2.800 | 2 | 350
2,60
3.580 12,0
1.449
2.081 | 2.615
2.037 | 3.258 | 4.497
RSIXB23507ED | 3.137,00
320
RSIXB33507 | 3.799,00
19,01 5,36 4.096 | 3 | 350
3,90
5.168 12,5 | 1.602 | 2.218 | 2.954 | 2.212 | 3.940 | 5.875
RSIXB33507ED
4.157,00
480
RSIXB43507
4.859,00
24,69 6,90 5.360 | 4 | 350
5,20
6.751
13,0
2.556
3.666 | 4.792
3.610 | 5.983 | 8.406
RSIXB43507ED
5.243,00
640
138
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RSI
X
- Evaporadores de cuña
Modelo
Ancho | Fondo | Alto | Anclaje | Conex. frigoríficas
Desagüe
Peso neto
Kg
A | B | C | D | E | F | F1 | G | Ø | Ent. | Ø | Sal.
RSIXB1250 | 565 | 461 | 241 | 550 | 483 | 400 | - | 82,5 | 10 mm 10 mm
1/2” Gas (20 mm) | 10,0
RSIXB1250ED | 565 | 461 | 241 | 550 | 483 | 400 | - | 82,5 | 10 mm 10 mm | 1/2” Gas (20 mm) | 10,5
RSIXB2250 | 935 | 461 | 241 | 550 | 483 | 770 | - | 82,5 | 10 mm 10 mm
1/2” Gas (20 mm) | 19,0
RSIXB2250ED | 935 | 461 | 241 | 550 | 483 | 770 | - | 82,5 | 10 mm 10 mm
1/2” Gas (20 mm) | 20,0
RSIXB3250 | 1.305 | 461 | 241 | 550 | 483 | 1.140 | - | 82,5 | 10 mm 12 mm
1” Gas (33 mm) | 23,7
RSIXB3250ED | 1.305 | 461 | 241 | 550 | 483 | 1.140 | - | 82,5 | 10 mm 12 mm
1” Gas (33 mm) | 25,2
RSIXB4250 | 1.675 | 461 | 241 | 550 | 483 | 1.510 | 745 | 82,5 | 10 mm 12 mm
1” Gas (33 mm) | 30,3
RSIXB4250ED | 1.675 | 461 | 241 | 550 | 483 | 1.510 | 745 | 82,5 | 10 mm 12 mm
1” Gas (33 mm) | 32,3
RSIXB23503 | 1.300 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.070 | - | 115 | 12 mm 12 mm
1” Gas (33 mm) | 35,3
RSIXB23503ED | 1.300 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.070 | - | 115 | 12 mm 12 mm
1” Gas (33 mm) | 37,8
RSIXB23507 | 1.300 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.070 | - | 115 | 12 mm 12 mm
1” Gas (33 mm) | 34,3
RSIXB23507ED | 1.300 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.070 | - | 115 | 12 mm 12 mm
1” Gas (33 mm) | 36,8
RSIXB33503 | 1.750 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.520 | 510 | 115 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 48,8
RSIXB33503ED | 1.750 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.520 | 510 | 115 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 52,3
RSIXB33507 | 1.750 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.520 | 510 | 115 | 12 mm 16 mm | 1” Gas (33 mm) | 47,3
RSIXB33507ED | 1.750 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.520 | 510 | 115 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 50,8
RSIXB43503 | 2.200 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.970 | 985 | 115 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 58,0
RSIXB43503ED | 2.200 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.970 | 985 | 115 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 62,5
RSIXB43507 | 2.200 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.970 | 985 | 115 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 56,0
RSIXB43507ED | 2.200 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.970 | 985 | 115 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 60,5
E
A
34
9
F
F1
G | G
Nº de serie
D
B
100
C
50
A
P+250
L
K
M
L
K
M
Modelo
Embalaje
m
3
Peso bruto
K | L | M | Kg
RSI23507 | 1.400 | 970 | 420 | 0,57 | 46,9
RSI23507ED |  | 1.400 | 970 | 420 | 0,57 | 49,4
RSI33503 |  | 1.850 | 970 | 420 | 0,75 | 65,6
RSI33503ED |  | 1.850 | 970 | 420 | 0,75 | 69,1
RSI33507 |  | 1.850 | 970 | 420 | 0,75 | 64,1
RSI33507ED |  | 1.850 | 970 | 420 | 0,75 | 67,6
RSI43503 |  | 2.300 | 970 | 420 | 0,94 | 76,8
RSI43503ED |  | 2.300 | 970 | 420 | 0,94 | 81,3
RSI43507 |  | 2.300 | 970 | 420 | 0,94 | 74,8
RSI43507ED |  | 2.300 | 970 | 420 | 0,94 | 79,3
Modelo
Embalaje
m
3
Peso bruto
K | L | M | Kg
RSI1250 | 660 | 550 | 300 | 0,11 | 13,0
RSI1250ED | 660 | 550 | 300 | 0,11 | 13,5
RSI2250 | 1.030 | 550 | 300 | 0,17 | 23,0
RSI2250ED | 1.030 | 550 | 300 | 0,17 | 24,0
RSI3250 | 1.400 | 550 | 300 | 0,23 | 28,7
RSI3250ED | 1.400 | 550 | 300 | 0,23 | 30,2
RSI4250 | 1.770 | 550 | 300 | 0,29 | 36,3
RSI4250ED | 1.770 | 550 | 300 | 0,29 | 38,3
RSI23503 | 1.400 | 970 | 420 | 0,57 | 47,9
RSI23503ED | 1.400 | 970 | 420 | 0,57 | 50,4
RSI | X
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RSI
X
- Evaporadores de cuña
DATOS PARA EL MONTAJE
Permite montar la válvula de expansión
en el interior del evaporador.
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier
incidencia
Conexión eléctrica (lado derecho)
Conexión frigorífica (lado izquierdo)
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Conex. eléctricas | Verificar | cuatrimestral
Fuga refrigerante | Verificar | cuatrimestral
Limpieza | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
A |  | Salida válvula,
entrada evaporador
B
Equilibrado exter
no
C |  | Bulbo válvula (horizontal)
D
Entrada válvula
RSI | Ø | 254
RSI | Ø | 350
Posición
recomendada
RSI | Ø | 254
RSI | Ø | 350
Resistencias
Bateria | Bandeja
RSI | X
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
139
www.e-bcsystems.com
140
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
EVAPORADORES CÚBICOS
RC | X
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
BAJO GWP
AT
ALTA TEMP.
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
MONTAJE
TECHO
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
RCXB1250...
RCXB2250...
RCXB3250...
RCXB4250...
CARACTERÍSTICAS
RC evaporadores diseñados para ser instalados en
cámaras frigoríficas para el almacenamiento de
productos frescos y congelados, preferentemente
envasados.
El tamaño extremadamente compacto permite la
instalación incluso en cámaras de dimensiones reducidas.
Todos los modelos están fabricados con una separación
de aletas de 5,3 mm, y la geometría de 25 x 21,65 y tubo
de 5/16”.
Los modelos ED están equipados con resistencias de
desescarche montadas y conexionadas a una caja de
derivación y especialmente adaptadas para su aplicación
en baja temperatura.
El funcionamiento del motor del ventilador en modo
aspirante, evita la formación de condensados en el
ventilador
.
OPCIONALES |  | € | uros
Protección batería
Pintura Epoxi (...VT) |  | +10%
Cataforesis negra (...CN) |  | +20%
Resistencia desagüe
| RES500 L=2100 de 15 W |  | 27,00
RES501 L=1400 de 15 W |  | 27,00
RES1000 L=1000 de 25 W |  | 28,00
RES2000 L=2000 de 50 W
30,00
RES3000 L=3000 de 75 W
34,00
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
141
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS SELECCIÓN - | R744
RC
X
- Evaporadores cúbicos
RC | X
Fácil acceso
y mantenimiento
Más por menos...
Hacer tu mismo las cosas,
te ayuda a distinguir entre
soluciones prácticas
y lo que son simples
argumentos comerciales
creados sobre un papel.
Método de selección
FACTOR DE CORRECCIÓN
TC= temperatura de cámara
∆t= TC-Tºevaporación
R134a = x 0,76 | R404A / R507 = x 0,82 | R407F / R407A Mid = x 0,78
R452A = x 0,90 | R408A / R409A Mid = x 0,78 | R407F / R407A Dew = x 1
MODELO
€ | uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 220-240/1/50-60 Hz | Rendimiento en Watios Tº evap. | -5ºC | Rendimiento en Watios Tº evap. | 0ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h
 
∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=8 | HR 82% | ∆t=10 | HR 76%
W total | TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC TC=+6ºC TC=+8ºC | TC=+10ºC
RCXB12506 | 1.086,00
5,69 1,04
- | 1 | 254
0,19
730 | 7,0 | 705 | 1.060 | 1.421 | 959 | 1.327 | 1.662
44
RCXB22504 | 1.395,00
7,52 1,29 | - | 2 | 254
0,38
1.566 | 7,5 | 1.225 | 1.728 | 2.218 | 1.599 | 2.063 | 2.580
88
RCXB22506 | 1.789,00
11,29 1,93
-
2 | 254
0,38
1.451 | 7,0 | 1.469 | 2.208 | 2.956 | 2.003 | 2.764 | 3.456
88
RCXB32504 | 2.109,00
11,26 1,88
-
3 | 254
0,57
2.346 | 7,5 | 1.765 | 2.640 | 3.471 | 2.404 | 3.231 | 4.039
132
RCXB32506 | 2.336,00
16,88 2,82
- | 3 | 254
0,57
2.171 | 7,0 | 2.150 | 3.239 | 4.352 | 2.948 | 4.084 | 5.108
132
RCXB42506 | 2.937,00
22,48 3,72 | - | 4 | 254
0,76
2.892 | 7,0 | 3.110 | 4.480 | 5.800 | 4.134 | 5.438 | 6.771
176
MODELO
€ | uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 220-240/1/50-60 Hz | Rendimiento en Watios Tº evap. | -25ºC | Rendimiento en Watios Tº evap. | -5ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h

∆t=5 | HR 93% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79%
W total | TC=-20ºC | TC=-19ºC | TC=-18ºC TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC
RCXB12506ED | 1.410,00
5,69 1,04
750 1 | 254
0,19
730 | 7,0 | 543 | 710 | 873 | 705 | 1.060 | 1.421
44
RCXB22504ED | 1.759,00
7,52 1,29 1.350 2 | 254
0,38
1.566 | 7,5 | 981 | 1.216 | 1.434 | 1.225 | 1.728 | 2.218
88
RCXB22506ED | 2.153,00
11,29 1,93
1.350
2 | 254
0,38
1.451 | 7,0 | 1.117 | 1.469 | 1.808 | 1.469 | 2.208 | 2.956
88
RCXB32504ED | 2.403,00
11,26 1,88
1.950
3 | 254
0,57
2.346 | 7,5 | 1.349 | 1.775 | 2.175 | 1.765 | 2.640 | 3.471
132
RCXB32506ED | 2.631,00
16,88 2,82
1.950 3 | 254
0,57
2.171 | 7,0 | 1.631 | 2.142 | 2.641 | 2.150 | 3.239 | 4.352
132
RCXB42506ED | 3.220,00
22,48 3,72 2.700 4 | 254
0,76
2.892 | 7,0 | 2.459 | 3.092 | 3.683 | 3.110 | 4.480 | 5.800
176
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas.
Separación aleta 5,3 mm para Tc ≥ -30ºC
Separación aleta 5,3 mm para Tc ≥ +2ºC
142
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RC
X
- Evaporadores cúbicos
Modelo
Ancho | Anclaje | Conex. frigoríficas
Desagüe
Peso neto
Kg
Embalaje
m
3
Peso bruto
A | P | Ø | Ent. | Ø | Sal. | K | L | M | Kg
RCXB12506 | 574 | 400 | 10 mm | 10 mm | 1” Gas (33mm) | 11,9 | 660 | 430 | 410 | 0,12 | 14,4
RCXB12506ED |  | 574 | 400 | 10 mm | 10 mm | 1” Gas (33mm) | 12,6 | 660 | 430 | 410 | 0,12 | 15,1
RCXB22504 | 944 | 770 | 10 mm | 10 mm | 1” Gas (33mm) | 19,4 | 1.030 | 430 | 410 | 0,18 | 22,4
RCXB22504ED | 944 | 770 | 10 mm | 10 mm
1” Gas (33mm)
20,7 | 1.030 | 430 | 410 | 0,18 | 23,7
RCXB22506 | 944 | 770 | 10 mm | 12 mm
1” Gas (33mm)
22,9 | 1.030 | 430 | 410 | 0,18 | 25,9
RCXB22506ED | 944 | 770 | 10 mm | 12 mm | 1” Gas (33mm) | 24,2 | 1.030 | 430 | 410 | 0,18 | 27,2
RCXB32504 | 1.314 | 1.140 | 10 mm | 12 mm | 1” Gas (33mm) | 28,0 | 1.400 | 430 | 410 | 0,25 | 31,5
RCXB32504ED | 1.314 | 1.140 | 10 mm | 12 mm
1” Gas (33mm)
29,8 | 1.400 | 430 | 410 | 0,25 | 33,3
RCXB32506 | 1.314 | 1.140 | 12 mm | 14 mm
1” Gas (33mm)
33,2 | 1.400 | 430 | 410 | 0,25 | 36,7
RCXB32506ED | 1.314 | 1.140 | 12 mm | 14 mm | 1” Gas (33mm) | 35,0 | 1.400 | 430 | 410 | 0,25 | 38,5
RCXB42506 | 1.684 | 1.510 | 12 mm | 14 mm | 1” Gas (33mm) | 43,9 | 1.770 | 430 | 410 | 0,31 | 47,9
RCXB42506ED | 1.684 | 1.510 | 12 mm | 14 mm | 1” Gas (33mm) | 46,2 | 1.770 | 430 | 410 | 0,31 | 50,2
330
Min. 400
350
402
80
80
P
A
P+250
Desagüe 1” Gas - 33 mm
Inclinación | > | 20%
334
A
34
9
Detalle A
L
K
M
RC | X
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
RC
X
- Evaporadores cúbicos
DATOS PARA EL MONTAJE
Batería
Construida con aleta de aluminio y tubo de cobre
de 5/16”.
Todas son probadas con nitrógeno a una presión de
75 bares.
Motoventiladores electrónicos EC
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1,
-con protección térmica interna
-ventilador de 254 mm de diámetro, inclinación de 28°
-tensión de alimentación 230-240V/1/50-60Hz
-grado de protección IP55
-aislamiento de clase B
-temperatura de funcionamiento desde -40°C a +50°C
-conforme directiva de baja tensión 2006/95/CE
Carrozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva adoptada
confiere robustez al carrozado y garantiza la ausencia de
vibraciones durante el funcionamiento.
Los elementos de fijación, tornillos, arandelas y tuercas son
de acero inoxidable.
Conexión eléctrica (lado izquierdo)
Conexión frigorífica (lado derecho)
RC | X
Permite montar la válvula de expansión
en el interior del evaporador.
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Conex. eléctricas | Verificar | cuatrimestral
Fuga refrigerante | Verificar | cuatrimestral
Limpieza | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier
incidencia
A |  | Entrada válvula
B |  | Equilibrado exter | no
C
Bulbo válvula (horizontal)
D |  | Salida evaporador
N
L
230V/1Ph/50-60Hz
230V/1Ph/50-60Hz
M
M | M
M
R1
L1
N
N
L
230V/1Ph/50-60Hz
400V/3Ph/50-60Hz
M
M | M
M
R1
L1
L2
L3
N
D
B
A
↑
↑
C
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
143
www.e-bcsystems.com
144
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
EVAPORADORES CÚBICOS
RCM | X
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
BAJO GWP
AT
ALTA TEMP.
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
MONTAJE
TECHO
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
APLICACIONES
ESPECIALES
RCMXB1350...
RCMXB2350...
RCMXB3350...
RCMXB4350...
CARACTERÍSTICAS
Los evaporadores de la serie RCMR están diseñados para
ser instalados en cámaras frigoríficas para la conservación
de productos frescos y congelados.
La gama RCMR nos permite cubrir las necesidades de
cámaras de tamaño medio, y está disponible en diversas
combinaciones de paso de aleta y rangos debidamente
dimensionados según la aplicación prevista.
Todos los modelos están fabricados con una geometría
de 37,5 y 32,5 y tubo de cobre K65 de 12 mm.
Los modelos ED están equipados con resistencias de
desescarche montadas y conexionadas a una caja de
derivación y especialmente adaptadas para su aplicación
en baja temperatura.
El funcionamiento del motor del ventilador en modo
aspirante, evita la formación de condensados en el
ventilador.
OPCIONALES |  | € | uros
Protección batería
Pintura Epoxi (...VT) |  | +10%
Cataforesis negra (...CN) |  | +20%
Resistencia desagüe
RES500 L=2100 de 15 W
27,00
RES501 L=1400 de 15 W
27,00
RES1000 L=1000 de 25 W
28,00
RES2000 L=2000 de 50 W |  | 30,00
RES3000 L=3000 de 75 W
34,00
Resistencia calefactora ventilador (
/u.) |  | 144,00
Embocadura manga textil (
/u.) |  | 291,00
Aplicaciones con glicol |  | +15%
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
145
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS SELECCIÓN - R744
RCM
X
- Evaporadores cúbicos
RCM | X
Más por menos...
Nuestros productos
evolucionan incorporando
innovaciones previamente
contrastadas, cambiar
constantemente no es
evolucionar.
Embocadura
manga textil
Método de selección
FACTOR DE CORRECCIÓN
TC= temperatura de cámara
∆t= TC-Tºevaporación
R134a = x 0,76 | R404A / R507 = x 0,82 | R407F / R407A Mid = x 0,78
R452A = x 0,90 | R408A / R409A Mid = x 0,78 | R407F / R407A Dew = x 1
Separación aleta 4 mm para Tc ≥ +2ºC
Separación aleta 6 mm para Tc | ≥ | -15ºC
MODELO
€ | uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 220/1/50 Hz | Rendimiento Watios Tº evap. | -25ºC | Rendimiento en Watios Tº evap. | -5ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h

∆t=5 | HR 93% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79%
W total | TC=-20ºC | TC=-19ºC | TC=-18ºC TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC
RCMXB1350606
2.352,00
16,63 | 4,36
-
1 | 350
1,30
2.797 11 | 1.593* | 2.176* | 2.717* | 2.177 | 3.371 | 4.591
RCMXB1350606ED
2.613,00
2.250 | 160
RCMXB2350406
2.787,00
17,00 | 4,27
-
2 | 350
2,60
5.477 14 | 2.001* | 2.705* | 3.383* | 2.732 | 4.182 | 5.514
RCMXB2350406ED
3.115,00
2.800 | 320
RCMXB2350806
3.660,00
34,00 | 8,53
-
2 | 350
2,60
4.593 14 | 3.255* | 4.372* | 5.471* | 4.390 | 6.789 | 9.230
RCMXB2350806ED
4.000,00
4.200 | 320
RCMXB3350606
4.463,00
36,43 | 8,96
-
3 | 350
3,90
7.298 16 | 4.199* | 5.602* | 6.942* | 5.642 | 8.525 | 11.200
RCMXB3350606ED
4.840,00
5.120 | 480
RCMXB4350606
5.670,00
47,36 11,54
-
4 | 350
5,20
9.601 21 | 4.946* | 6.875* | 8.720* | 6.917 | 10.834 | 14.626
RCMXB4350606ED | 6.142,00
6.700 | 640
Separación aleta 8 mm para Tc | ≥ | -35ºC
RCMXB1350608
2.314,00
12,93 | 4,36
-
1 | 350
1,30
2.837 11 | 1.261 | 1.739 | 2.202 | 1.706 | 2.719 | 3.762
RCMXB1350608ED
2.577,00
2.250 | 160
RCMXB2350408
2.752,00
13,13 | 4,27
-
2 | 350
2,60
5.543 14 | 1.526 | 2.105 | 2.639 | 2.107 | 3.268 | 4.463
RCMXB2350408ED
3.084,00
2.800 | 320
RCMXB2350808
3.660,00
26,25 | 8,53
-
2 | 350
2,60
4.700 14 | 2.593 | 3.549 | 4.498 | 3.515 | 5.558 | 7.714
RCMXB2350808ED
4.000,00
4.200 | 320
RCMXB3350608
4.379,00
28,11 | 8,96
-
3 | 350
3,90
7.431 18 | 3.291 | 4.448 | 5.565 | 4.495 | 6.858 | 9.260
RCMXB3350608ED
5.221,00
5.120 | 480
RCMXB4350608
5.518,00
36,53 11,54
-
4 | 350
5,20
9.779 23 | 3.876 | 5.413 | 6.940 | 5.328 | 8.598 | 11.983
RCMXB4350608ED | 5.990,00
6.700 | 640
* Para esta aplicación se recomienda separación de aleta 8 mm.
MODELO
€ | uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 220/1/50 Hz | Rendimiento en Watios Tº evap. | -5ºC | Rendimiento en Watios Tº evap. | 0ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h

∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=8 | HR 82% | ∆t=10 | HR 76%
W total | TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC TC=+6ºC TC=+8ºC | TC=+10ºC
RCMXB1350604
2.425,00
24,29 | 4,36
-
1 350
1,30
2.660 10 | 2.896* | 4.403 | 5.802 | 4.075 | 5.415 | 6.782
RCMXB1350604ED
2.685,00
2.250 | 160
RCMXB2350404
2.860,00
24,67 | 4,27
-
2 350
2,60
5.229 14 | 3.819* | 5.553 | 7.164 | 5.149 | 6.667 | 8.343
RCMXB2350404ED
3.195,00
2.800 | 320
RCMXB2350804
3.812,00
49,33 | 8,53
-
2 350
2,60
4.247 14 | 5.485* | 8.356 | 11.081 | 7.712 | 10.372 | 12.997
RCMXB2350804ED
4.144,00
4.200 | 320
RCMXB3350604
4.623,00
52,95 | 8,96
-
3 350
3,90
6.825 15 | 7.333* | 10.739 | 13.857 | 9.947 | 12.939 | 16.174
RCMXB3350604ED
5.029,00
5.120 | 480
RCMXB4350604
5.716,00
68,77 11,54
-
4 350
5,20
8.969 18 | 9.117* | 13.983 | 18.346 | 12.859 | 17.191 | 21.479
RCMXB4350604ED | 6.190,00
6.700 | 640
* Para esta aplicación se recomienda separación de aleta 6 mm.
146
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RCM
X
- Evaporadores cúbicos
550
554
450
Min. 400
475
110 | 110
Nº de serie
P+250
A
P
483
A
Detalle A
33,5
9
P1
K
L
K
M
Modelo
Ancho | Anclaje | Conex. frigoríficas
Desagüe
Peso neto
Kg
Embalaje
m
3
Peso bruto
A | P | P1 | Ø | Ent. | Ø | Sal. | K | L | M | Kg
RCMXB1350604 | 944 |  | 710
- 12 mm
12 mm | 1” Gas (33mm) | 30,6
990 | 715 600 | 0,43 | 37,8
RCMXB1350604ED
944 |  | 710 | - 12 mm 12 mm | 1” Gas (33mm) | 32,9 | 990 | 715 | 600 | 0,43 | 40,1
RCMXB2350404
1.304 | 1.070 | - 12 mm 12 mm | 1” Gas (33mm) | 34,5 | 1.350 | 715 | 600 | 0,58 | 46,5
RCMXB2350404ED
1.304 |  | 1.070 | - 12 mm 12 mm
1” Gas (33mm)
37,0
1.350 | 715 600 | 0,58 | 49,0
RCMXB2350804
1.304 |  | 1.070 | - 12 mm 16 mm
1” Gas (33mm)
49,0 | 1.350 | 715 | 600 | 0,58 | 61,0
RCMXB2350804ED
1.304 |  | 1.070 | - 12 mm 16 mm | 1” Gas (33mm) | 52,5 | 1.350 | 715 600 | 0,58 | 64,5
RCMXB3350604
1.754 |  | 1.520 | - 12 mm 16 mm | 1” Gas (33mm) | 52,0 | 1.800 | 715 600 | 0,77 | 67,0
RCMXB3350604ED
1.754 |  | 1.520 | - 12 mm 16 mm | 1” Gas (33mm) | 56,2 | 1.800 | 715 600 | 0,77 | 71,2
RCMXB4350604
2.204 | 1.970 | 985 | 12 mm 18 mm | 1” Gas (33mm) | 65,2 | 2.250 | 715 600 | 0,97 | 83,2
RCMXB4350604ED | 2.204 | 1.970 | 985 | 12 mm 18 mm | 1” Gas (33mm) | 70,9 | 2.250 | 715 600 | 0,97 | 88,9
RCMXB1350606
944 |  | 710 | - 12 mm 12 mm | 1” Gas (33mm) | 28,5
990 | 715 600 | 0,43 | 35,7
RCMXB1350606ED
944 |  | 710 | - 12 mm 12 mm | 1” Gas (33mm) | 30,8 | 990 | 715 | 600 | 0,43 | 38,0
RCMXB2350406
1.304 | 1.070 | - 12 mm 12 mm | 1” Gas (33mm) | 32,4 | 1.350 | 715 | 600 | 0,58 | 44,4
RCMXB2350406ED
1.304 |  | 1.070 | - 12 mm 12 mm
1” Gas (33mm)
34,5
1.350 | 715 600 | 0,58 | 46,5
RCMXB2350806
1.304 |  | 1.070 | - 12 mm 16 mm
1” Gas (33mm)
44,8 | 1.350 | 715 | 600 | 0,58 | 56,8
RCMXB2350806ED
1.304 |  | 1.070 | - 12 mm 16 mm | 1” Gas (33mm) | 48,3 | 1.350 | 715 600 | 0,58 | 60,3
RCMXB3350606
1.754 |  | 1.520 | - 12 mm 16 mm | 1” Gas (33mm) | 47,5 | 1.800 | 715 600 | 0,77 | 62,5
RCMXB3350606ED
1.754 |  | 1.520 | - 12 mm 16 mm | 1” Gas (33mm) | 51,7 | 1.800 | 715 600 | 0,77 | 66,7
RCMXB4350606
2.204 | 1.970 | 985 | 12 mm 18 mm | 1” Gas (33mm) | 59,4 | 2.250 | 715 600 | 0,97 | 77,4
RCMXB4350606ED
2.204 | 1.970 | 985 | 12 mm 18 mm | 1” Gas (33mm) | 65,1 | 2.250 | 715 600 | 0,97 | 83,1
RCMXB1350608
944 |  | 710 | - 12 mm 12 mm | 1” Gas (33mm) | 27,5
990 | 715 600 | 0,43 | 34,7
RCMXB1350608ED
944 | 710 | - 12 mm 12 mm | 1” Gas (33mm) | 29,8 | 990 | 715 | 600 | 0,43 | 37,0
RCMXB2350408
1.304 | 1.070 | - 12 mm 12 mm | 1” Gas (33mm) | 31,3 | 1.350 | 715 | 600 | 0,58 | 43,3
RCMXB2350408ED
1.304 |  | 1.070 | - 12 mm 12 mm
1” Gas (33mm)
33,8
1.350 | 715 600 | 0,58 | 45,8
RCMXB2350808
1.304 |  | 1.070 | - 12 mm 16 mm
1” Gas (33mm)
42,7 | 1.350 | 715 | 600 | 0,58 | 54,7
RCMXB2350808ED
1.304 |  | 1.070 | - 12 mm 16 mm | 1” Gas (33mm) | 46,2 | 1.350 | 715 600 | 0,58 | 58,2
RCMXB3350608
1.754 |  | 1.520 | - 12 mm 16 mm | 1” Gas (33mm) | 45,2 | 1.800 | 715 600 | 0,77 | 60,2
RCMXB3350608ED
1.754 |  | 1.520 | - 12 mm 16 mm | 1” Gas (33mm) | 49,4 | 1.800 | 715 600 | 0,77 | 64,4
RCMXB4350608
2.204 | 1.970 | 985 | 12 mm 18 mm | 1” Gas (33mm) | 56,4 | 2.250 | 715 600 | 0,97 | 74,4
RCMXB4350608ED | 2.204 | 1.970 | 985 | 12 mm 18 mm | 1” Gas (33mm) | 62,1 | 2.250 | 715 600 | 0,97 | 80,1
Desagüe 1” Gas (33 mm)
RCM | X
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS PARA EL MONTAJE
Batería
Construida con aleta de aluminio y tubo de cobre K65 de
12 mm y geometría de 37,5 x 32,5.
En la serie RCM disponemos de tres pasos de aleta para
optimizar la selección en función de la temperatura de
cámara (TC) deseada: 4 mm para TC de -5ºC a +15ºC;
6 mm para TC de -20ºC a +15ºC; 8mm para TC de -40ºC
a +4ºC.
Motoventilador
es electrónicos EC
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1
-con protección térmica interna
-ventilador de 350 mm de diámetro, de rotor externo
-tensión de alimentación 230-240V/1/50-60Hz
-grado de protección IP44
-aislamiento eléctrico clase B
-temperatura de funcionamiento desde -40°C a +40°C
-conforme directiva de baja tensión 2006/95/CE
Carrozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva adoptada
confiere robustez al carrozado y garantiza la ausencia de
vibraciones durante el funcionamiento.
Los elementos de fijación, tornillos, arandelas y tuercas son
de acero inoxidable.
Permite montar la válvula de expansión
en el interior del evaporador.
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Conex. eléctricas | Verificar | cuatrimestral
Fuga refrigerante | Verificar | cuatrimestral
Limpieza | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier
incidencia
Conexión eléctrica (lado izquierdo)
Conexión frigorífica (lado derecho)
M | M | M | M | M
230V/1Ph/50-60Hz
400V/3Ph/50-60Hz
R1
R2
R3
R4
L1
L2
L3
N
N
L
M | M | M | M | M
230V/1Ph/50-60Hz
230V/1Ph/50-60Hz
R1
R2
R3
R4
L1
N1
N
L
Conexión eléctrica | Conexión frigorífica
RCM | X
147
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
RCM
X
- Evaporadores cúbicos
148
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
EVAPORADORES CÚBICOS INDUSTRIALES
RCB | X
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
BAJO GWP
AT
ALTA TEMP.
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
MONTAJE
TECHO
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
APLICACIONES
ESPECIALES
RCBXB2500...
RCBXB1500...
RCBXB3500...
RCBXB4500...
CARACTERÍSTICAS
Los evaporadores de la serie RCBR han sido diseñados
para ser instalados en el interior de cámaras frigoríficas
para la conservación de productos frescos y congelados.
La elevada eficiencia de esta gama permite cubrir
potencias elevadas, con una reducción importante de
tamaño y la consiguiente disminución de la carga de
refrigerante necesaria.
Disponibles dos pasos de aleta para adaptarse a las
necesidades del producto y la aplicación. Paso de aleta
de 6 mm para cámaras (Tc) de -20ºC a +15ºC y paso de
aleta 10 mm para cámaras (Tc) de -40ºC a +4ºC.
Todos los modelos están dotados de motoventiladores
de dos velocidades, elegible en función de la aplicación
o características de la instalación.
Los modelos ED están equipados con resistencias de
desescarche montadas y conexionadas a una caja de
derivación y especialmente adaptadas para su aplicación
en baja temperatura.
El funcionamiento del motor del ventilador en modo
aspirante, evita la formación de condensados en el
ventilador.
Embocadura
para manga textil
OPCIONALES |  | € | uros
Evaporador color blanco (epoxi RAL 9003) |  | +10%
Pr | otección batería
Pintura Epoxi (...VT) |  | +10%
Cataforesis negra (...CN) |  | +20%
Resistencia desagüe
RES500 L=2100 de 15 W
27,00
RES501 L=1400 de 15 W
27,00
RES1000 L=1000 de 25 W |  | 28,00
RES2000 L=2000 de 50 W |  | 30,00
RES3000 L=3000 de 75 W
34,00
Seccionador por ventilador (
/u.) |  | 335,00
Resistencia calefactora ventilador (
/u.) |  | 208,00
Embocadura manga textil (
/u.) |  | 465,00
Aplicaciones con glicol |  | +15%
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
149
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS SELECCIÓN - R744
RCB
X
- Evaporadores industriales
RCB | X
Separación aleta 6 mm para Tc | ≥ | -15ºC
MODELO
€ | uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 400/3/50 Hz | Rendimiento W Tº evap. | -25ºC | Rendimiento W Tº evap. | -5ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h
 
∆t=5 | HR 93% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79%
W total | TC=-20ºC | TC=-19ºC | TC=-18ºC TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC
RCBXB1500606 | 7.056,00
32,9 | 8,1
-
1 500
3,4
7.591 | 21 | 3.669* | 4.950* | 6.239* | 4.944 | 7.618 | 10.145
RCBXB1500606ED | 7.712,00
5.600
750
RCBXB1500806 | 7.670,00
43,8 10,6
-
1 500
3,4
7.148 | 21 | 3.844* | 5.526* | 7.176* | 5.314 | 8.732 | 12.208
RCBXB1500806ED | 8.327,00
5.600
750
RCBXB2500606 | 11.940,00
66,0 15,8
-
2 500
6,8
15.211 25 | 7.467* | 10.111* | 12.777* | 10.068 | 15.540 | 20.638
RCBXB2500606ED | 12.839,00
10.400
1.500
RCBXB2500806 | 12.955,00
87,5 19,8
-
2 500
6,8
14.292 25 | 8.584*
11.764* | 14.671*
11.573 | 17.900 | 24.112
RCBXB2500806ED | 13.851,00
10.400
1.500
RCBXB3500606 | 17.029,00
98,9 23,6
-
3 500
10,2
22.771 28 | 11.206* | 15.296* | 19.221* | 15.153 | 23.362 | 31.070
RCBXB3500606ED | 18.113,00
15.040
2.250
RCBXB3500806 | 18.570,00
131,7 31,0
-
3 500
10,2
21.439 27 | 14.552*
19.216* | 23.776*
19.135 | 28.731 | 37.939
RCBXB3500806ED | 19.653,00
15.040
2.250
RCBXB4500606 | 22.084,00
132,1 31,3
-
4 500
13,6
30.453 29 | 15.001*
20.521* | 25.729*
20.270 | 31.263 | 41.551
RCBXB4500606ED | 23.777,00
19.840
3.000
RCBXB4500806 | 24.225,00
175,8 41,2
-
4 500
13,6
28.583 28 | 19.886*
26.093* | 32.106*
25.937 | 38.730 | 50.772
RCBXB4500806ED | 25.914,00
19.840
3.000
Separación aleta 10 mm para Tc | ≥ | -35ºC
RCBXB1500610 | 6.993,00
21,0 | 8,1
-
1 500
3,4
7.628 | 23 | 2.573 | 3.567 | 4.561 | 3.487 | 5.553 | 7.708
RCBXB1500610ED | 7.653,00
5.600
750
RCBXB1500810 | 7.586,00
28,0 | 10,6
-
1 500
3,4
7.197 | 22 | 2.913 | 3.951 | 5.206 | 3.919 | 6.459 | 9.103
RCBXB1500810ED | 8.241,00
5.600
750
RCBXB2500610 | 11.811,00
42,1 | 15,8
-
2 500
6,8
15.290 | 25 | 5.218 | 7.254 | 9.194 | 7.085 | 11.263 | 15.679
RCBXB2500610ED | 12.711,00
10.400
1.500
RCBXB2500810 | 12.785,00
55,6 | 19,8
-
2 500
6,8
14.394 | 25 | 6.160
8.516 | 10.857
8.299 | 13.259 | 18.430
RCBXB2500810ED | 13.682,00
10.400
1.500
RCBXB3500610 | 16.836,00
62,9 | 23,6
-
3 500
10,2
22.880 | 28 | 7.817 | 10.854 | 13.784 | 10.624 | 16.888 | 23.513
RCBXB3500610ED | 17.918,00
15.040
2.250
RCBXB3500810 | 18.314,00
83,7 | 31,0
-
3 500
10,2
21.588 | 28 | 10.397
14.134 | 17.532
13.979 | 21.502 | 29.315
RCBXB3500810ED | 19.395,00
15.040
2.250
RCBXB4500610 | 21.827,00
84,2 | 31,3
-
4 500
13,6
30.613 | 30 | 10.474
14.601 | 18.496
14.196 | 22.672 | 31.510
RCBXB4500610ED | 23.521,00
19.840
3.000
RCBXB4500810 | 23.880,00
112,0 41,2
-
4 500
13,6
28.788 | 30 | 14.445
19.230 | 23.812
19.205 | 29.094 | 39.511
RCBXB4500810ED | 25.575,00
19.840
3.000
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas.
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas. * Para esta aplicación se recomienda separación de aleta 10 mm.
Método de selección
FACTOR DE CORRECCIÓN
TC= temperatura de cámara
∆t= TC-Tºevaporación
R134a = x 0,76 | R404A / R507 = x 0,82 | R407F / R407A Mid = x 0,78
R452A = x 0,90 | R408A / R409A Mid = x 0,78 | R407F / R407A Dew = x 1
150
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RCB
X
- Evaporadores industriales
131,5
131,5
P
A
P+300
Nº de serie
min 400
740
596
930
830
P
131,5
131,5
P1
785
A
Detalle A
71
13
27
72,5
Modelo
Ancho | Anclaje | Conex. frigoríficas
Desagüe
Peso neto
Kg
A | P | P1 | Ø | Ent. | Ø | Sal.
RCBXB1500606 | 1.179 | 890 | - | 12 mm 16 mm | 2” Gas | 74,0
RCBXB1500606ED | 1.179 | 890 | - | 12 mm 16 mm | 2” Gas | 78,5
RCBXB1500806 | 1.179 | 890 | - | 12 mm 18 mm | 2” Gas | 81,4
RCBXB1500806ED | 1.179 | 890 | - | 12 mm 18 mm | 2” Gas | 85,9
RCBXB
1500610 | 1.179 | 890 | - | 12 mm 16 mm | 2” Gas | 72,6
RCBXB
1500610ED | 1.179 | 890 | - | 12 mm 16 mm | 2” Gas | 77,1
RCBXB
1500810 | 1.179 | 890 | - | 12 mm 18 mm | 2” Gas | 79,6
RCBXB
1500810ED | 1.179 | 890 | - | 12 mm 18 mm | 2” Gas | 84,1
RCBXB
2500606 | 2.029 | 1.740 | - | 12 mm 18 mm | 2” Gas | 115,7
RCBXB
2500606ED | 2.029 | 1.740 | - | 12 mm 18 mm | 2” Gas | 123,7
RCBXB
2500806 | 2.029 | 1.740 | - | 12 mm 7/8” | 2” Gas | 127,7
RCBXB
2500806ED | 2.029 | 1.740 | - | 12 mm 7/8” | 2” Gas | 135,7
RCBXB
2500610 | 2.029 | 1.740 | - | 12 mm 18 mm | 2” Gas | 112,9
RCBXB
2500610ED
2.029 | 1.740 | - | 12 mm 18 mm
2” Gas
120,9
RCBXB
2500810
2.029 | 1.740 | - | 12 mm 7/8”
2” Gas
124,0
RCBXB
2500810ED
2.029 | 1.740 | - | 12 mm 7/8”
2” Gas
132,0
RCBXB
3500606
2.879 | 2.590 | 1.738 | 16 mm 1 1/8”
2” Gas
178,8
RCBXB
3500606ED
2.879 | 2.590 | 1.738 | 16 mm 1 1/8”
2” Gas
190,5
RCBXB
3500806
2.879 | 2.590 | 1.738 | 16 mm 1 1/8”
2” Gas
195,1
RCBXB
3500806ED
2.879 | 2.590 | 1.738 | 16 mm 1 1/8”
2” Gas
206,8
RCBXB
3500610
2.879 | 2.590 | 1.738 | 16 mm 1 1/8”
2” Gas
174,7
RCBXB
3500610ED
2.879 | 2.590 | 1.738 | 16 mm 1 1/8”
2” Gas
186,4
RCBXB
3500810
2.879 | 2.590 | 1.738 | 16 mm 1 1/8”
2” Gas
189,6
RCBXB
3500810ED
2.879 | 2.590 | 1.738 | 16 mm 1 1/8”
2” Gas | 201,4
RCBXB
4500606
3.729 | 3.440 | 1.738 | 16 mm 1 1/8”
2” Gas | 188,4
RCBXB
4500606ED
3.729 | 3.440 | 1.738 | 16 mm 1 1/8”
2” Gas | 203,8
RCBXB
4500806
3.729 | 3.440 | 1.738 | 7/8” 1 3/8”
2” Gas | 215,4
RCBXB
4500806ED
3.729 | 3.440 | 1.738 | 7/8” 1 3/8”
2” Gas
230,8
RCBXB
4500610
3.729 | 3.440 | 1.738 | 16 mm 1 1/8”
2” Gas
182,9
RCBXB
4500610ED
3.729 | 3.440 | 1.738 | 16 mm 1 1/8”
2” Gas | 198,3
RCBXB
4500810
3.729 | 3.440 | 1.738 | 7/8” 1 3/8”
2” Gas | 208,1
RCBXB
4500810ED
3.729 | 3.440 | 1.738 | 7/8” 1 3/8”
2” Gas
223,5
Modelo
Embalaje
m
3
Peso Emb.
K | L | M | Kg
RCBR150...
1.330 | 993 | 1.089 | 1,44 | 44,4
RCBR250...
2.180 | 993 | 1.089 | 2,36 | 69,5
RCBR350...
3.030 | 993 | 1.089 | 3,28 | 90,0
RCBR450...
3.880 | 993 | 1.089 | 4,20 | 100,0
EMBALAJE
L
K
M
896
RCB | X
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS PARA EL MONTAJE
Batería
Construida con aleta de aluminio y tubo de cobre K65 de
12 mm, con una geometría de 37,5 x 32,5 mm.
Paso de aleta de 6 mm para cámaras (Tc) de -20ºC
a +15ºC y paso de aleta 10 mm para cámaras (T
c)
de -40ºC a +4ºC. En ambos casos disponibles con 6 y 8
tubos de fondo.
Las baterías son pr
obadas con nitrógeno a 75 bares.
Motoventiladores
-rotor externo y diámetro 500 mm.
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1
-con protección térmica interna
-tensión de alimentación 200-277/1/50-60 Hz
-grado de protección IP54
-aislamiento eléctrico F
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a +40ºC
-sin cablear
-conforme directiva de baja tensión 2006/95/CE
Carrozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva adoptada
confiere robustez al carrozado y garantiza la ausencia de
vibraciones durante el funcionamiento. Los elementos
de fijación, tornillos, arandelas y tuercas son de acero
inoxidable.
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier
incidencia
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Conex. eléctricas | Verificar | cuatrimestral
Fuga refrigerante | Verificar | cuatrimestral
Limpieza | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
Conexión eléctrica (lado izquierdo)
400V/3Ph/50-60Hz
Resistencias | Ventiladores
Resistencias
de desescarche
cableadas.
L
N
RCB | X
www.e-bcsystems.com
151
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
RCB
X
- Evaporadores industriales
152
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
EVAPORADORES DOBLE FLUJO
RDF | X
REFRIGERANTE
NATURAL
AHORRO
ENERGÉTICO
BAJO GWP
AT
ALTA TEMP.
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
MONTAJE
TECHO
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
APLICACIONES
ESPECIALES
RDFXB2250...
RDFXB3250...
RDFXB4250...
RDFXB23503... / RDFXB23507...
RDFXB33503... / RDFXB33507...
RDFXB43503... / RDFXB43507...
RDFXB53503... / RDFXB53507...
CARACTERÍSTICAS
Los evaporadores de la serie RDF han sido diseñados para
ser instalados en el interior de cámaras frigoríficas para la
conservación de productos frescos y congelados.
Esta gama presenta la ventaja de poder instalarse en el
centro de la cámara por disponer la salida de aire a ámbos
lados, permitiendo una distribución más uniforme del mismo.
Los modelos ED están equipados con resistencias de desescarche
montadas y conexionadas a una caja de derivación y especial | -
mente adaptadas para su aplicación en baja temperatura.
Batería
Construida con aleta de aluminio y tubo de cobre: de 5/16” con
geometría 25 x 21,65 para los modelos con vent., de Ø. 254
mm; tubo de cobre K65 de 12 mm con geometría 37,5 x 32,5
para los modelos con vent.de Ø 350 mm.
Los modelos con vent. de Ø. 254 mm, tienen un paso de aleta
de 4,5/9 mm para aplicaciones en cámaras (Tc) de -30ºC a +10ºC.
Los modelos con vent. de Ø. 350 mm, tienen disponible paso
de aleta de 3,5 mm, para cámaras (Tc) de -5ºC a +12ºC y paso
de aleta 7 mm, para cámaras (Tc) de -40ºC a +4ºC.
Las baterías son probadas con nitrógeno a 75 bares.
Motoventiladores electrónicos EC
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1
-con protección térmica interna
-modelos con ventilador de diámetro 254 mm -28ºC
-tensión de alimentación 230/1/50-60 Hz
-grado de protección IP55 - aislamiento eléctrico B
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a +50ºC
-modelos con ventilador de diámetro 350 mm
-tensión de alimentación 220-240/1/50 Hz
-doble velocidad (950-1450 Rpm)
-grado de protección IP54 - aislamiento eléctrico B
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a +40ºC
-conforme directiva de baja tensión 2006/95/CE
Carrozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva adoptada con-
fiere robustez al carrozado y garantiza la ausencia de
vibraciones durante el funcionamiento. Los elementos de
fijación, tornillos, arandelas y tuercas son de acero inoxidable.
OPCIONALES |  | € | uros
Evaporador color blanco (epoxi RAL 9003...CB) |  | +10%
Pr | otección batería |  | Protección batería
| Pintura Epoxi (...VT) |  | +10%
Cataforesis negra (...CN)
+20%
Resistencia desagüe
RES500 L=2100 de 15 W
27,00
RES501 L=1400 de 15 W
27,00
RES1000 L=1000 de 25 W
28,00
RES2000 L=2000 de 50 W
30,00
RES3000 L=3000 de 75 W
34,00
Ventilador electrónico EC | 250 / | 350 |  |  | ( | /u.) |  | 82,00 / 211,00
Aplicaciones con glicol |  | +15%
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DATOS SELECCIÓN - | R744
153
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RDF
X
- Evaporadores doble flujo
RDF | X
Método de selección
FACTOR DE CORRECCIÓN
TC= temperatura de cámara
∆t= TC-Tºevaporación
R134a = x 0,76 | R404A / R507 = x 0,82 | R407F / R407A Mid = x 0,78
R452A = x 0,90 | R408A / R409A Mid = x 0,78 | R407F / R407A Dew = x 1
Separación aleta 4,5 /9 mm para Tc ≥ -30ºC
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 220/1/50 Hz | Rend. W Tº evap. | -25ºC | Rend. W Tº evap. | -5ºC | Rend. W Tº evap. | 0ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h
 
∆t=5 | HR 93% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79% | ∆t=8 | HR 82% | ∆t=10 | HR 76%
W total | TC=-20ºC | TC=-19ºC TC=+2ºC | TC=+4ºC TC=+8ºC | TC=+10ºC
RDFXB2250
1.640,00
8,38 1,27
-
2 254
0,38
1.136 | 4 | 615 | 874 | 1.533 | 2.204 | 2.131 | 2.724
RDFXB2250ED
1.794,00
1.650
88
RDFXB3250
2.180,00
13,10 1,93
-
3 254
0,57
1.752 | 8 | 1.335 | 1.764 | 2.745 | 3.592 | 3.402 | 4.230
RDFXB3250ED
2.379,00
2.500
132
RDFXB4250
3.006,00
17,82 2,59
-
4 254
0,76
2.367 10 | 1.420 | 1.955 | 3.331 | 4.759 | 4.540 | 5.770
RDFXB4250ED | 3.254,00
3.150 | 176
Separación aleta 3,5 mm para Tc | ≥ | +2ºC
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 220/1/50 Hz | Rendimiento Watios Tº evap. | -5ºC | Rendimiento Watios Tº evap. | 0ºC
W
total
Nº
mm
rpm
A
total
m
3
/h
∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=8 | HR 82% | ∆t=10 | HR
W total | TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC TC=+6ºC TC=+8ºC | TC=+10ºC
RDFXB23503 | 3.244,00
29,5 | 4,26
-
2 350
1450
2,60
5.138 | 10 | 2.076* | 4.268 | 6.736 | 3.757 | 6.343 | 8.395
320
RDFXB23503ED | 3.546,00
2.800
950
0,80
3.265 | 8
1.701* | 3.338 | 5.260
2.799 | 5.022 | 6.687
90
RDFXB33503 | 4.476,00
42,1 | 5,97
-
3 350
1450
3,90
7.543 | 11
4.824* | 8.041 | 10.877
7.116 | 10.053 | 12.702
480
RDFXB33503ED | 4.786,00
4.096
950
1,20
4.779 | 10 | 3.562* | 6.239 | 8.886 | 5.617 | 8.336 | 10.580
135
RDFXB43503 | 5.528,00
54,7 | 7,68
-
4 350
1450
5,20
9.938 | 12 | 7.470* | 11.003 | 14.220 | 10.107 | 13.194 | 16.508
640
RDFXB43503ED | 5.790,00
5.360
950
1,60
6.285 | 10 | 5.869* | 9.023 | 11.871 | 8.283 | 11.102 | 13.884
180
RDFXB53503 | 6.491,00
67,3 | 9,39
-
5 350
1450
6,50
12.307 | 14 | 9.667* | 13.477 | 17.175 | 12.527 | 15.900 | 19.873
800
RDFXB53503ED | 6.912,00
6.160
950
2,00
7.791 | 12 | 7.848* | 11.271 | 14.506 | 10.478 | 13.555 | 16.921
225
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas.
Separación aleta 7 mm para Tc | ≥ | -35ºC
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 220/1/50 Hz | Rendimiento Watios Tº evap. | -25ºC | Rendimiento Watios Tº evap. | -5ºC
W
total
Nº
mm
rpm
A
total
m
3
/h
∆t=5 | HR 93% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79%
W total | TC=-20ºC | TC=-19ºC | TC=-18ºC TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC
RDFXB23507 | 2.631,00
16,3 4,26
-
2 350
1450
2,60
5.522 | 10 | 1.038 | 1.410 | 1.834 | 1.381 | 2.353 | 3.820
320
RDFXB23507ED | 3.455,00
2.800
950
0,80
3.615 | 9 | 895 | 1.241 | 1.552 | 1.193 | 1.971 | 3.042
90
RDFXB33507 | 4.357,00
23,2 5,97
-
3 350
1450
3,90
8.134 | 11 | 1.872 | 2.650 | 3.741 | 2.610 | 4.612 | 6.670
480
RDFXB33507ED | 4.667,00
4.096
950
1,20
5.320 | 10 | 1.588 | 2.158 | 2.810 | 2.157 | 3.706 | 5.423
135
RDFXB43507 | 5.335,00
30,1 7,68
-
4 350
1450
5,20
10.739 | 12 | 3.097 | 4.372 | 5.538 | 3.967 | 6.638 | 9.171
640
RDFXB43507ED | 5.581,00
5.360
950
1,60
7.020 | 11 | 2.477 | 3.517 | 4.492 | 3.424 | 5.548 | 7.767
180
RDFXB53507 | 6.297,00
37,1 9,39
-
5 350
1450
6,50
13.334 | 14 | 4.504 | 5.971 | 7.319 | 5.998 | 8.937 | 11.658
800
RDFXB53507ED | 6.720,00
6.160
950
2,00
8.717 | 13 | 3.565 | 4.765 | 5.909 | 4.876 | 7.357 | 9.826
225
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas. * Para esta aplicación se recomienda separación de aleta 7 mm.
Modelos
ED | incluyen resistencias de desescarche montadas.
154
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
L
K
M
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
RDF
X
- Evaporadores doble flujo
Modelo
Largo | Fondo | Alto | Anclaje | Conex. frigoríficas
Desagüe
Peso neto
Kg
A | B | C | D | E | F | G | P | P1 | Q | Ø | Ent. | Ø | Sal.
RDFXB2250
922 | 638 | 155 | 710 | 50 | 93,5 | 60 |  | 735 | - | 650 | 10 mm 12 mm
1/2” Gas (20 mm) | 18,1
RDFXB2250ED
922 | 638 | 155 | 710 | 50 | 93,5 | 60 |  | 735 | - | 650 | 10 mm 12 mm
1/2” Gas (20 mm) | 19,1
RDFXB3250
1.322 | 638 | 155 | 710 | 50 | 93,5 | 60 |  | 1.135 | - | 650 | 10 mm 12 mm
1” Gas (33 mm) | 28,5
RDFXB3250ED
1.322 | 638 | 155 | 710 | 50 | 93,5 | 60 |  | 1.135 | - | 650 | 10 mm 12 mm
1” Gas (33 mm) | 30,0
RDFXB4250
1.722 | 638 | 160 | 710 | 50 | 93,5 | 60 |  | 1.535 | - | 650 | 12 mm 14 mm
1” Gas (33 mm) | 36,1
RDFXB4250ED
1.722 | 638 | 160 | 710 | 50 | 93,5 | 60 |  | 1.535 | - | 650 | 12 mm 14 mm
1” Gas (33 mm) | 38,1
RDFXB23503
1.366 | 756 | 241 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.020 | - | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 36,3
RDFXB23503ED
1.366 | 756 | 241 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.020 | - | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 39,1
RDFXB33503
1.816 | 756 | 246 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.470 | 510 | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 50,2
RDFXB33503ED
1.816 | 756 | 246 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.470 | 510 | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 53,5
RDFXB43503
2.266 | 756 | 251 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.920 | 960 | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 62,9
RDFXB43503ED
2.266 | 756 | 251 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.920 | 960 | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 68,0
RDFXB53503
2.716 | 756 | 256 | 860 | 110 | 173,0 | 70 | 2.370 | 960 | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 75,7
RDFXB53503ED
2.716 | 756 | 256 | 860 | 110 | 173,0 | 70 | 2.370 | 960 | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 82,3
RDFXB23507
1.366 | 756 | 241 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.020 | - | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 33,8
RDFXB23507ED
1.366 | 756 | 241 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.020 | - | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 36,6
RDFXB33507
1.816 | 756 | 246 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.470 | 510 | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 46,7
RDFXB33507ED
1.816 | 756 | 246 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.470 | 510 | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 50,0
RDFXB43507
2.266 | 756 | 251 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.920 | 960 | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 58,4
RDFXB43507ED
2.266 | 756 | 251 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.920 | 960 | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 63,5
RDFXB53507
2.716 | 756 | 256 | 860 | 110 | 173,0 | 70 | 2.370 | 960 | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 70,2
RDFXB53507ED | 2.716 | 756 | 256 | 860 | 110 | 173,0 | 70 | 2.370 | 960 | 800 | 12 mm 16 mm
1” Gas (33 mm) | 76,8
Modelo
Embalaje
m
3
Peso Emb.
K | L | M | Kg
RDFXB2250...
| 1.130 |  | 740 | 250 | 0,21 | 4,0
RDFXB3250...
1.530 |  | 740 | 250 | 0,28 | 4,5
RDFXB4250...
1.910 |  | 870 | 290 | 0,48 | 13,7
RDFXB2350... | 1.550 | 1.010 | 435 | 0,68 | 13,0
RDFXB3350...
2.000 |  | 1.010 | 435 | 0,88 | 20,5
RDFXB4350...
2.450 |  | 1.010 | 435 | 1,08 | 22,0
RDFXB5350... | 2.900 |  | 1.010 | 435 | 1,27 | 23,5
L
K
M
EMBALAJE
140
Q
30
9
P
P1
F
F
Nº de serie
P
F
F
C
50
P+300
E
D
min 700
min 700
B
A
G
RDF | X
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RDF
X
- Evaporadores doble flujo
DATOS PARA EL MONTAJE
También disponible, bajo demanda,
en acabado color blanco RAL 9003.
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier
incidencia
Conexión eléctrica
Conexión frigorífica
A |  | Salida válvula,
entrada evaporador
B |  | Equilibrado exter | no
C
Bulbo válvula
D
Entrada válvula
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Conex. eléctricas | Verificar | cuatrimestral
Fuga refrigerante | Verificar | cuatrimestral
Limpieza | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
Cambio de velocidad en vent. Ø 350
RDF | Ø | 254 | RDF | Ø | 350
D
C
A
B
M | M
M
M
230V/1Ph/50-60Hz
400V/3Ph/50-60Hz
R1
R2
L1
L2
N
N
L
M | M
M
M
R1
R2
L1
N
N
L
230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz
ALTA VELOCIDAD
- Conexionado de fábrica
BAJA VELOCIDAD
- Hacer un puente en las bornas
del ventilador entre L y SL
L
S L
Puente
(Negro) (Marrón)
RDF | X
www.e-bcsystems.com
155
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
CO
2
S STEMS
GROUP PRODUCTS
Gas Coolers CO
2
157
1, 2, 3 y 4 ventiladores EC
De 16,6 Kw a 118,8 Kw
Flujo de aire horizontal o vertical
2, 3, 4, 6 y 8 ventiladores EC
De 75,7 Kw a 515 Kw
Flujo de aire horizontal o vertical
1, 2, 3 y 4 ventiladores EC
De 24,3 Kw a 236,9 Kw
Flujo de aire horizontal o vertical
Ø 630
Ø 1.000
Ø 500
Ø 800
6 ventiladores EC
De 471,3 Kw a 649,8 Kw
Flujo de aire horizontal o vertical
RRS | X
158
170
182
164
176
190
1, 2 y 3 ventiladores EC
De 13,72 Kw a 86,15 Kw
Flujo de aire horizontal o vertical
1, 2 y 3 ventiladores EC
De 22,61 Kw a 170,38 Kw
Flujo de aire horizontal o vertical
Ø 500 | Ø 630
RRC | X
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONDENSADORES
158
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRS | X
Ø 500
RRSX0150...
RRSX0250...
RRSX0350...
OPCIONALES |  | € | uros
J | ue | go patas (para flujo aire Ø 500)
RRS 1-2-3 ventiladores. [RRS0140KV] |  | 304,00
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
INTEMPERIE
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
CARACTERÍSTICAS
Los gas coolers SLIM RRSx fabricados por Rivacold
han sido diseñados para cumplir todas las aplicaciones
transcríticas de CO
2
en sectores de la refrigeración
comercial de tamaño medio y pequeño.
Diseñados para ubicación exterior, la versatilidad de la
gama permite su instalación con flujo de aire horizontal
(estándar) como vertical (por medio de las patas
suplementarias).
Con 1-2-3 ventiladores de 4-6-8 polos
Batería
Aletas de aluminio con perfil “PIRAMIDAL”.
La geometría utilizada es 20 x 17,32 y paso de aletas
2,1 mm.
La estructura de la batería y de los soportes, pintados
en serie con polvo epoxi (RAL 7035).
El cobre de las tuberías con diámetro de 5 mm reduce
notablemente el volumen interno y asegura la
posibilidad de trabajar con valores de presión de
ejercicio de hasta 130bar | . Todas las baterías se someten
a ensayo con nitrógeno a una presión mínima de 186 bar
y se cargan a presión de nitrógeno para garantizar la
seguridad del envío.
Motoventiladores Electrónicos EC
-de rotor externo con protección térmica interna
-tensión de alimentación 200-277/1/50-60 Hz
-grado de protección IP 54 y aislamiento eléctrico F
-temperatura de funcionamiento de -20ºC a +60ºC
-rejilla de protección tratada con pintura epoxi
-sin cablear (bajo demanda cableado a bornero)
Carrozado
Realizado en chapa de acero electrozincada y pintada
con epoxi RAL 7035. Internamente cada ventilador
queda separado por medio de una divisoria que evita el
reflujo de aire.
158
REFRIGERANTE
NATURAL
159
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS SELECCIÓN - R744A
RRS
X
- Condensadores Ø 500
RRS | X
Ø 500
MODELO | € | uros
Sup
m
2
Vol.
d
m
3
Nº
vent.
RPM
Caudal
m
3
/h
Caudal CO
2
kg/h
T. amb
ºC
Presión
bar
Rendimiento Kw |  | Consumo total
dB(A)
LpA 10m
P. Neto
Kg
∆T 2 | ∆T 3 | Wabs | FLA
RRSX015004VB | 4.760,00
39,5 1,5 | 1
1.420
7.854 | 350
32 | 90 | 17,39 | 19,53
750 | 3,4
46,7
52,0 | 35 | 95 | 17,63 | 20,12
38 | 100 | 18,02 | 20,85
RRSX015004SB | 4.132,00
39,5 1,5 | 1
1.100
6.084 | 310
32 | 90 | 15,42 | 17,28
360 | 2,2
36,7
51,0 | 35 | 95 | 15,65 | 17,81
38 | 100 | 15,99 | 18,46
RRSX015004AB | 3.844,00
39,5 1,5 | 1
870
4.812 | 275
32 | 90 | 13,72 | 15,34
180 | 1,2
35,2
48,9 | 35 | 95 | 14,74 | 16,72
38 | 100 | 15,07 | 17,33
RRSX015005VB | 5.056,00
49,3 1.9 | 1
1.420
7.645 | 427
32 | 90 | 21,34 | 23,77
750 | 3,4
46,7
56,0 | 35 | 95 | 21,66 | 24,50
38 | 100 | 22,17 | 25,43
RRSX015005SB | 4.429,00
49,3 1.9 | 1
1.100
5.859 | 372
32 | 90 | 18,53 | 20,64
360 | 2,2
36,7
55,0 | 35 | 95 | 18,91 | 21,36
38 | 100 | 19,35 | 22,16
RRSX015005AB | 4.140,00
49,3 1.9 | 1
870
4.680 | 343
32 | 90 | 17,20 | 19,04
180 | 1,2
35,2
52,9 | 35 | 95 | 17,46 | 19,61
38 | 100 | 17,83 | 20,33
RRSX015006VB | 5.405,00
59,3 2.3 | 1
1.420
7.401 | 485
32 | 90 | 24,13 | 26,97
750 | 3,4
46,7
60,5 | 35 | 95 | 24,55 | 27,82
38 | 100 | 24,93 | 28,70
RRSX015006SB | 4.780,00
59,3 2.3 | 1
1.100
5.651 | 418
32 | 90 | 20,89 | 23,20
360 | 2,2
36,7
59,5 | 35 | 95 | 21,23 | 23,97
38 | 100 | 21,73 | 24,70
RRSX015006AB | 4.490,00
59,3 2.3 | 1
870
4.489 | 375
32 | 90 | 18,82 | 20,84
180 | 1,2
35,2
57,4 | 35 | 95 | 19,11 | 21,39
38 | 100 | 19,41 | 22,06
RRSX025004VB | 8.032,00
74 2.9 | 2 | 1.420 | 15.496 | 707
32 | 90 | 35,07 | 39,52
1.500 | 6,8 | 49,6 | 90,0 | 35 | 95 | 35,56 | 40,73
38 | 100 | 36,38 | 42,23
RRSX025004SB | 6.775,00
74 2.9 | 2
1.100
11.976 | 623
32 | 90 | 31,04 | 34,88
720 | 4,4
39,6
88,0 | 35 | 95 | 31,47 | 35,95
38 | 100 | 32,19 | 37,16
RRSX025004AB | 6.196,00
74 2.9 | 2
870
9.361 | 549
32 | 90 | 27,28 | 30,62
360 | 2,4
38,1
83,8 | 35 | 95 | 27,68 | 31,53
38 | 100 | 28,61 | 32,90
RRSX025005VB | 8.504,00
93 3.6 | 2
1.420
14.936 | 889
32 | 90 | 44,48 | 49,58
1.500 | 6,8
49,6
96,0 | 35 | 95 | 45,13 | 51,01
38 | 100 | 46,21 | 52,97
RRSX025005SB | 7.247,00
93 3.6 | 2
1.100
11.484 | 779
32 | 90 | 38,86 | 43,24
720 | 4,4
39,6
94,0 | 35 | 95 | 39,45 | 44,42
38 | 100 | 40,38 | 46,14
RRSX025005AB | 6.669,00
93 3.6 | 2
870
9.050 | 680
32 | 90 | 34,25 | 37,88
360 | 2,4
38,1
89,8 | 35 | 95 | 36,20 | 40,63
38 | 100 | 37,44 | 42,46
RRSX025006VB | 8.965,00
111 4.2 | 2
1.420
14.392 | 951
32 | 90 | 48,45 | 53,71
1.500 | 6,8
49,6
102,5 | 35 | 95 | 49,21 | 55,45
38 | 100 | 49,69 | 57,59
RRSX025006SB | 7.710,00
111 4.2 | 2
1.100
11.019 | 829
32 | 90 | 41,80 | 45,53
720 | 4,4
39,6
100,5 | 35 | 95 | 42,29 | 47,68
38 | 100 | 43,26 | 49,50
RRSX025006AB | 7.131,00
111 4.2 | 2
870
8.771 | 740
32 | 90 | 37,67 | 41,43
360 | 2,4
38,1
96,3 | 35 | 95 | 38,13 | 42,13
38 | 100 | 38,61 | 44,04
159
... | V | 4 polos | ¦ | ... | S | 6 polos | ¦ | ... | A | 8 polos
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
160
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
RRS
X
- Condensadores Ø 500
MODELO | € | uros
Sup
m
2
Vol.
d
m
3
Nº
vent.
RPM
Caudal
m
3
/h
Caudal CO
2
kg/h
T. amb
ºC
Presión
bar
Rendimiento Kw |  | Consumo total
dB(A)
LpA 10m
P. Neto
Kg
∆T 2 | ∆T 3 | Wabs | FLA
RRSX035004VB | 11.417,00
109 4.2 | 3
1.420 | 23.049 | 1.066
32
90 | 52,96 | 59,48
2.250 | 10,2 | 51,3
130,0 | 35 | 95 | 53,72 | 61,30
38 | 100 | 54,95 | 63,58
RRSX035004SB | 9.533,00
109 4.2 | 3
1.100
17.791 | 931
32 | 90 | 46,59 | 52,38
1.080 | 6,6
41,3
127,0 | 35 | 95 | 47,41 | 53,97
38 | 100 | 48,49 | 55,96
RRSX035004AB | 8.666,00
109 4.2 | 3
870
13.887 | 825
32 | 90 | 40,94 | 45,99
540 | 3,6
39,8
120,7 | 35 | 95 | 41,64 | 46,92
38 | 100 | 42,72 | 48,83
RRSX035005VB | 12.152,00
136 5.2 | 3
1.420
22.179 | 1.250
32 | 90 | 62,27 | 69,63
2.250 | 10,2
51,3
137,0 | 35 | 95 | 63,20 | 71,82
38 | 100 | 64,66 | 73,77
RRSX035005SB | 10.267,00
136 5.2 | 3
1.100
17.039 | 1.087
32 | 90 | 54,25 | 60,01
1.080 | 6,6
41,3
134,0 | 35 | 95 | 55,01 | 62,42
38 | 100 | 56,31 | 64,73
RRSX035005AB | 9.402,00
136 5.2 | 3
870
13.231 | 942
32 | 90 | 47,11 | 52,42
540 | 3,6
39,8
127,7 | 35 | 95 | 50,49 | 57,03
38 | 100 | 51,91 | 59,03
RRSX035006VB | 12.956,00
164 6.3 | 3
1.420
21.455 | 1.448
32 | 90 | 72,15 | 80,37
2.250 | 10,2
51,3
144,5 | 35 | 95 | 73,29 | 82,93
38 | 100 | 75,05 | 86,15
RRSX035006SB | 11.071,00
164 6.3 | 3
1.100
16.416 | 1.243
32 | 90 | 62,18 | 69,03
1.080 | 6,6
41,3
141,5 | 35 | 95 | 63,16 | 71,27
38 | 100 | 64,71 | 73,99
RRSX035006AB | 10.204,00
164 6.3 | 3
870
13.137 | 1.125
32 | 90 | 56,36 | 62,34
540 | 3,6
39,8
135,2 | 35 | 95 | 57,19 | 64,29
38 | 100 | 58,46 | 66,63
Voltaje | 220-277/1/50-60
RRS | X
Ø 500
DATOS SELECCIÓN - R744A
160
... | V | 4 polos | ¦ | ... | S | 6 polos | ¦ | ... | A | 8 polos
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
161
www.e-bcsystems.com
RRS
X
- Condensadores Ø 500
RRS | X
Ø 500
CÁLCULO NIVEL SONORO
10 m
10 m
10 m
El nivel de presión sonora Lp a 10 m de distancia de la
fuente sonora, indicado en este catálogo, ha sido
calculado partiendo del nivel de potencia sonora y
por medio de la siguiente formula:
Lp = Lw - 10 x Ig [Sd/So]
Donde
Lp: |  | nivel de presión sonora media del condensador
en una superficie paralepípeda.
Lw:
nivel de potencia sonora del condensador
.
So:
superficie de referencia igual a 1 m
2
.
Sd: |  | superficie | del paralepípedo a una distancia de 10 m.
El nivel de presión sonora indicado en
este catálogo representa el valor medio
en una superficie paralepípeda
construida alrededor del condensador y
medida a una distancia de 10 m de cada
una de las caras del condensador | , en
campo libre
con una superficie
reflectante (según EN 13487).
Una buena selección
garantiza
la solución apropiada
Nº vent. x Ømm
Distancia
1 m | 2 m | 3 m | 4 m 5 m 10 m 15 m 20 m | 30 m | 40 m | 50m
1 x Ø500mm | +17,0 +12 | +9 | +7 | +6 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14
2 x Ø500mm | +16,5 +12 | +9 | +7 | +6 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14
3 x Ø500mm | +16,0 +12 | +9 | +7 | +6 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14
161
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
RRS
X
- Condensadores Ø 500
Instalación con flujo de aire horizontal (por defecto)
Nº de serie
A
P
23
23
36,5
36,5
33,5
30
30
30
30
30
30
60
33,5
D
B
C
Detalle R
R
25
9
Modelo
Ancho Fondo Alto | Anclaje | Conex. frigoríficas | Embalaje
P. emb.
Figura
A | B | C | P | D | Ø | Entrada | Ø | Salida | K | L | M | Kg
RRSX015004 | 924 | 385 | 770 | 844 | 57 | 5/8" x 1.05 | 1/2"x 0.85 | 1.100 | 570 | 835 | 13 | 1
RRSX015005 | 924 | 385 | 770 | 844 | 57 | 5/8" x 1.05 | 1/2"x 0.85 | 1.100 | 570 | 835 | 13 | 1
RRSX015006 | 924 | 385 | 770 | 844 | 57 | 3/4" x 1.3 | 5/8" x 1.05 | 1.100 | 570 | 835 | 13 | 1
RRSX02500 | 1.624 | 385 | 770 | 1.544 | 57 | 7/8" x 1.5 | 3/4" x 1.30 | 1.865 | 710 | 965 | 33 | 2
RRSX035004 | 2.324 | 385 | 770 | 2.244 | 57 | 7/8" x 1.5 | 3/4"x 1.30 | 2.565 | 710 | 965 | 45 | 2
RRSX035005
2.324 | 385 | 770 | 2.244
57
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX"
"7/8" x 1.50 K65
1/2"" GAS x 2 INOX
2.565 | 710 | 965 | 45 | 2
RRSX035006 | 2.324 | 385 | 770 | 2.244
57
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX"
7/8" x 1.50 K65
1/2" GAS x 2 INOX
2.565 | 710 | 965 | 45 | 2
INSTALACIÓN
>4C | >C
C
K | L
M
K
EMBALAJE
L
M
RRS | X
Ø 500
Figura 1- Cartón
Figura 2 - Jaula
162
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
163
RRS
X
- Condensadores Ø 500
INSTALACIÓN
Detalle R
P
A
20
20
810
20
D
R
>C/2 | >C/2
C
Modelo
Ancho Fondo Alto | Anclaje | Conex. frigoríficas | Embalaje
P. emb.
A | B | C | P | D | Ø | Entrada | Ø | Salida | K | L | M | Kg
RRSX015004 | 924 | 850 | 992 | 850 | 54 | 5/8" x 1.05 | 1/2"x 0.85 | 1100 | 570 | 835 | 13
RRSX015005 | 924 | 850 | 992 | 850 | 54 | 5/8" x 1.05 | 1/2"x 0.85 | 1100 | 570 | 835 | 13
RRSX015006 | 924 | 850 | 992 | 850 | 54 | 3/4" x 1.3 | 5/8" x 1.05 | 1100 | 570 | 835 | 13
RRSX02500 | 1624 | 850 | 992 | 1550 | 54 | 7/8" x 1.5 | 3/4" x 1.30 | 1865 | 710 | 965 | 33
RRSX035004 | 2324 | 850 | 992 | 2250 | 54 | 7/8" x 1.5 | 3/4"x 1.30 | 2565 | 710 | 965 | 45
RRSX035005
2324 | 850 | 992 | 2250 | 54
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX"
"7/8" x 1.50 K65
1/2"" GAS x 2 INOX
2565 | 710 | 965 | 45
RRSX035006 | 2324 | 850 | 992 | 2250 | 54
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX"
7/8" x 1.50 K65
1/2" GAS x 2 INOX
2565 | 710 | 965 | 45
>B
>B/2
>B/2
B
>B/2
DIMENSIONES - mm
Instalación con flujo de aire vertical (suplemento patas)
RRS | X
Ø 500
995 | 995
540
455
850
20
40
40
20
Ø 13
163
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
CONDENSADORES
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRS | X
Ø 630
RRSX0163...
RRSX0263...
RRSX0363...
OPCIONALES |  | € | uros
J | ue | go patas (para flujo aire Ø 630)
RRS 1-2-3 ventiladores. [RRS0163KV | ] |  | 392,00
CARACTERÍSTICAS
Los gas coolers SLIM RRSx fabricados por Rivacold
han sido diseñados para cumplir todas las aplicaciones
transcríticas de CO
2
en sectores de la refrigeración
comercial de tamaño medio y pequeño.
Diseñados para ubicación exterior, la versatilidad de la
gama permite su instalación con flujo de aire horizontal
(estándar) como vertical (por medio de las patas
suplementarias).
Con 1-2-3 ventiladores de 4-6-8 polos
Batería
Aletas de aluminio con perfil “PIRAMIDAL”.
La geometría utilizada es 20 x 17,32 y paso de aletas 2,1 mm.
La estructura de la batería y de los soportes, pintados
en serie con polvo epoxi (RAL 7035).
El cobre de las tuberías con diámetro de 5 mm reduce
notablemente el volumen interno y asegura la posibili-
dad de trabajar con valores de presión de ejercicio de
hasta 130bar. Todas las baterías se someten a ensayo con
nitrógeno a una presión mínima de 186 bar y se cargan a
presión de nitrógeno para garantizar la seguridad del
envío.
Motoventiladores Electrónicos EC
-de rotor externo con protección térmica interna
-tensión de alimentación 200-277/1/50-60 Hz
y 380-480/3/50-60 Hz
-grado de protección IP 54 y aislamiento eléctrico F
-temperatura de funcionamiento de -20ºC a +60ºC
-rejilla de protección tratada con pintura epoxi
-sin cablear (bajo demanda cableado a bornero)
Carr
ozado
Realizado en chapa de acero electrozincada y pintada
con epoxi RAL 7035. Internamente cada ventilador
queda separado por medio de una divisoria que evita el
reflujo de aire.
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
INTEMPERIE
FÁCIL
INSTALACIÓN
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
164
REFRIGERANTE
NATURAL
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS SELECCIÓN - R744A
RRS
X
- Condensadores Ø 630
RRS | X
Ø 630
MODELO | € | uros
Sup
m
2
Vol.
d
m
3
Nº
vent.
RPM
Caudal
m
3
/h
Caudal CO
2
kg/h
T. amb
ºC
Presión
bar
Rendimiento Kw |  | Consumo total
dB(A)
LpA 10m
P. Neto
Kg
∆T 2 | ∆T 3 | Wabs | FLA
RRSX016304VB | 7.469,00
68 2.6 | 1 | 1.510 | 18.219 | 705
32 | 90 | 34,9 | 39,4
3.200 | 5,0 | 52,1 | 96,7 | 35 | 95 | 35,3 | 40,5
38 | 100 | 36,2 | 42,0
RRSX016304SB | 6.369,00
68 2.6 | 1
1.080
11.317 | 566
32 | 90 | 28,1 | 31,6
825 | 1,4
44,6
80,0 | 35 | 95 | 28,5 | 32,6
38 | 100 | 29,1 | 33,7
RRSX016304AB | 5.538,00
68 2.6 | 1
690
6.829 | 454
32 | 90 | 22,6 | 25,0
184 | 1,2
31,6
76,2 | 35 | 95 | 22,9 | 26,0
38 | 100 | 23,1 | 26,9
RRSX016305VB | 8.043,00
85 3.2 | 1
1.510
17.603 | 835
32 | 90 | 41,4 | 46,5
3.200 | 5,0
52,1
103,1 | 35 | 95 | 42,0 | 48,0
38 | 100 | 42,9 | 49,8
RRSX016305SB | 6.940,00
85 3.2 | 1
1.080
11.016 | 661
32 | 90 | 32,9 | 36,8
825 | 1,4
44,6
86,4 | 35 | 95 | 33,3 | 37,5
38 | 100 | 34,2 | 39,4
RRSX016305AB | 6.108,00
85 3.2 | 1
690
6.533 | 507
32 | 90 | 25,4 | 28,3
184 | 1,2
31,6
82,6 | 35 | 95 | 25,8 | 28,8
38 | 100 | 26,4 | 29,9
RRSX016306VB | 8.654,00
102 | 4 | 1
1.510
17.074 | 978
32 | 90 | 48,3 | 54,2
3.200 | 5,0
52,1
110,0 | 35 | 95 | 49,1 | 55,9
38 | 100 | 50,4 | 58,0
RRSX016306SB | 7.551,00
102 | 4 | 1
1.080
10.751 | 759
32 | 90 | 38,0 | 42,3
825 | 1,4
44,6
93,3 | 35 | 95 | 38,5 | 43,6
38 | 100 | 39,6 | 45,4
RRSX016306AB | 6.719,00
102 | 4 | 1
690
6.279 | 562
32 | 90 | 28,2 | 31,1
184 | 1,2
31,6
89,5 | 35 | 95 | 28,6 | 32,1
38 | 100 | 29,2 | 33,3
RRSX026304VB | 13.196,00
136 5.2 | 2 | 1.510
36.475 1.436
32 | 90 | 70,9 | 80,2
6.400 | 10,0
55,0 | 179,4 | 35 | 95 | 71,9 | 82,6
38
100 | 73,6 | 85,6
RRSX026304SB | 10.991,00
136 5.2 | 2 | 1.080 | 22.651 1.145
32
90 | 56,1 | 63,9
1.650 | 2,8 | 47,5 | 146,0 | 35 | 95 | 57,6 | 65,8
38
100 | 58,9 | 68,3
RRSX026304AB | 9.328,00
136 5.2 | 2 | 690
13.681 | 913
32
90 | 45,5 | 50,4
368 | 2,4
34,5 | 138,4 | 35 | 95 | 46,0 | 52,3
38 | 100 | 46,5 | 54,0
RRSX026305VB | 14.293,00
169 6.5 | 2
1.510
35.217 1.724
32 | 90 | 85,7 | 96,5
6.400 | 10,0
55,0
191,2 | 35 | 95 | 86,9 | 99,4
38 | 100 | 88,9 | 103,2
RRSX026305SB | 12.088,00
169 6.5 | 2
1.080
22.036 1.360
32 | 90 | 67,3 | 75,7
1.650 | 2,8
47,5
157,8 | 35 | 95 | 68,4 | 78,0
38 | 100 | 69,8 | 81,0
RRSX026305AB | 10.422,00
169 6.5 | 2
690
13.069 1.035
32 | 90 | 51,9 | 57,3
368 | 2,4
34,5
150,2 | 35 | 95 | 52,6 | 59,5
38 | 100 | 53,8 | 61,6
RRSX026306VB | 15.355,00
203 7.9 | 2
1.510
34.154 1.997
32 | 90 | 99,1 | 111,5
6.400 | 10,0
55,0
203,0 | 35 | 95 | 100,7 | 114,6
38 | 100 | 103,4 | 119,0
RRSX026306SB | 13.152,00
203 7.9 | 2
1.080
21.507 1.555
32 | 90 | 77,7 | 86,3
1.650 | 2,8
47,5
169,9 | 35 | 95 | 78,7 | 89,1
38 | 100 | 80,8 | 92,6
RRSX026306AB | 11.486,00
203 7.9 | 2 | 690 | 12.563 1.144
32 | 90 | 57,3 | 63,4
368 | 2,4 | 34,5 | 162,0 | 35 | 95 | 58,2 | 65,4
38
100 | 59,5 | 67,8
165
Voltaje | ...VB -...SB: |  | 380-480/3/50-60
...AB:
220-277/1/50-60
... | V | 4 polos | ¦ | ... | S | 6 polos | ¦ | ... | A | 8 polos
166
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRS
X
- Condensadores Ø 630
RRS | X
Ø 630
MODELO | € | uros
Sup
m
2
Vol.
d | m
3
Nº
vent.
RPM
Caudal
m
3
/h
Caudal CO
2
kg/h
T. amb
ºC
Presión
bar
Rendimiento Kw |  | Consumo total
dB(A)
LpA 10m
P. Neto
Kg
∆T 2 | ∆T 3 | Wabs | FLA
RRSX036304VB | 18.536,00
193 | 7.5 | 3
1.510
54.070 | 2.106
32 | 90 | 103,4 | 117,2
9.600 | 15
56,6
258,1 | 35 | 95 | 105,2 | 121,2
38 | 100 | 107,7 | 125,7
RRSX036304SB | 15.228,00
193 | 7.5 | 3
1.080
33.665 | 1.685
32 | 90 | 83,2 | 93,8
2.475 | 4,2
49,1
208,0 | 35 | 95 | 84,6 | 96,9
38 | 100 | 86,5 | 100,5
RRSX036304AB | 12.731,00
193 | 7.5 | 3
690
20.290 | 1.352
32 | 90 | 66,9 | 74,9
552 | 3,6
36,1
196,6 | 35 | 95 | 67,7 | 77,4
38 | 100 | 69,2 | 79,8
RRSX036305VB | 20.115,00
242 | 9.4 | 3
1.510
52.021 | 2.490
32 | 90 | 123,1 | 139,3
9.600 | 15
56,6
277,0 | 35 | 95 | 125,0 | 143,7
38 | 100 | 128,0 | 149,4
RRSX036305SB | 16.808,00
242 | 9.4 | 3
1.080
32.657 | 1.969
32 | 90 | 96,8 | 109,2
2.475 | 4,2
49,1
226,9 | 35 | 95 | 98,4 | 112,8
38 | 100 | 101,2 | 117,2
RRSX036305AB | 14.311,00
242 | 9.4 | 3
690
19.305 | 1.499
32 | 90 | 74,4 | 83,5
552 | 3,6
36,1
215,5 | 35 | 95 | 75,6 | 86,0
38 | 100 | 77,4 | 89,3
RRSX036306VB | 21.543,00
290 11.3 | 3
1.510
50.271 | 2.857
32 | 90 | 140,6 | 158,4
9.600 | 15
56,6
297,0 | 35 | 95 | 143,0 | 164,2
38 | 100 | 146,3 | 170,4
RRSX036306SB | 18.235,00
290 11.3 | 3
1.080
31.777 | 2.218
32 | 90 | 109,9 | 123,2
2.475 | 4,2
49,1
246,9 | 35 | 95 | 111,4 | 127,5
38 | 100 | 114,3 | 133,1
RRSX036306AB | 15.737,00
290 11.3 | 3
690
18.498 | 1.629
32 | 90 | 81,1 | 90,6
552 | 3,6
36,1
235,5 | 35 | 95 | 82,2 | 93,6
38 | 100 | 84,4 | 97,3
166
DATOS SELECCIÓN - R744A
Voltaje | ...VB -...SB: |  | 380-480/3/50-60
...AB: |  | 220-277/1/50-60
...
V | 4 polos | ¦ | ... | S | 6 polos | ¦ | ... | A | 8 polos
www.e-bcsystems.com
167
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRS
X
- Condensadores Ø 630
RRS | X
Ø 630
10 m
10 m
10 m
El nivel de presión sonora Lp a 10 m de distancia de la
fuente sonora, indicado en este catálogo, ha sido
calculado partiendo del nivel de potencia sonora y
por medio de la siguiente formula:
Lp = Lw - 10 x Ig [Sd/So]
Donde
Lp:
nivel de presión sonora media del condensador
en una superficie paralepípeda.
Lw:
nivel de potencia sonora del condensador
.
So:
superficie de referencia igual a 1 m
2
.
Sd: |  | superficie | del paralepípedo a una distancia de 10 m.
El nivel de presión sonora indicado en
este catálogo representa el valor medio
en una superficie paralepípeda
construida alrededor del condensador y
medida a una distancia de 10 m de cada
una de las caras del condensador | , en
campo libre
con una superficie
reflectante (según EN 13487).
Una buena selección
garantiza
la solución apropiada
Nº vent. x Ømm
Distancia
1 m | 2 m | 3 m | 4 m 5 m 10 m 15 m 20 m 30 m 40 m | 50m
1 x Ø630mm | +16,5 +12 | +9 | +7 | +6 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14
2 x Ø630mm | +16,0 +12 | +9 | +7 | +6 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14
3 x Ø630mm | +15,0 +12 | +9 | +6 | +6 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14
167
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
CÁLCULO NIVEL SONORO
168
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRS
X
- Condensadores Ø 630
Instalación con flujo de aire horizontal (por defecto)
Nº de serie
A
P
20
20
18
70
32
32
D
B
C
Detalle R
R
11
9
Modelo
Ancho Fondo Alto | Anclaje | Conex. frigoríficas | Embalaje
P. emb.
A | B | C | P | D | Ø | Entrada | Ø | Salida | K | L | M | Kg
RRSX016304 | 1.124 | 568 | 1.070 | 1.050 | 54 | 3/4" x 1.3 | 5/8" x 1.05 | 1.385 | 835 | 1.265 | 47
RRSX016305 | 1.124 | 568 | 1.070 | 1.050 | 54 | 7/8" x 1.5 | 3/4" x 1.3 | 1.385 | 835 | 1.265 | 47
RRSX016306 | 1.124 | 568 | 1.070 | 1.050 | 54 | 7/8" x 1.5 | 3/4" x 1.3 | 1.385 | 835 | 1.265 | 47
RRSX026304 | 2.153 | 568 | 1.070 | 2.050 | 83
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
7/8" x 1.50 K65
1/2" GAS x 2 INOX
2.415 | 835 | 1.265 | 52
RRSX026305 | 2.153 | 568 | 1.070 | 2.050 | 83
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
2.415 | 835 | 1.265 | 52
RRSX026306
2.153 | 568 | 1.070 | 2.050 | 83
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
2.415 | 835 | 1.265 | 52
RRSX036304
2.987 | 568 | 1.070 | 2.900 | 67
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
3.265 | 835 | 1.265 | 61
RRSX036305
3.003 | 568 | 1.070 | 2.900 | 67
1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
3.265 | 835 | 1.265 | 61
RRSX036306 | 3.003 | 568 | 1.070 | 2.900 | 67
1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
3.265 | 835 | 1.265 | 61
INSTALACIÓN
>4C | >C
C
K | L
M
RRS | X
Ø 630
Nº 6+6 espacio de ranuras 70
EMBALAJE
168
www.e-bcsystems.com
169
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
RRS
X
- Condensadores Ø 630
INSTALACIÓN | INSTALACIÓN
Detalle R
P
A
20
20
1.110
20
D
R
>C/2 | >C/2
C
>C/2 | >C/2
C
Modelo
Ancho Fondo Alto | Anclaje | Conex. frigoríficas | Embalaje
P. emb.
A | B | C | P | D | Ø | Entrada | Ø | Salida | K | L | M | Kg
RRSX016304 | 1.124 | 1.150 | 1.018 | 1.050 | 54 | 3/4" x 1.3 | 5/8" x 1.05 | 1.385 | 835 | 1.265 | 47
RRSX016305 | 1.124 | 1.150 | 1.018 | 1.050 | 54 | 7/8" x 1.5 | 3/4" x 1.3 | 1.385 | 835 | 1.265 | 47
RRSX016306 | 1.124 | 1.150 | 1.018 | 1.050 | 54 | 7/8" x 1.5 | 3/4" x 1.3 | 1.385 | 835 | 1.265 | 47
RRSX026304 | 2.153 | 1.150 | 1.018 | 2.050 | 83
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
7/8" x 1.50 K65
1/2" GAS x 2 INOX
2.415 | 835 | 1.265 | 52
RRSX026305 | 2.153 | 1.150 | 1.018 | 2.050 | 83
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
2.415 | 835 | 1.265 | 52
RRSX026306
2.153 | 1.150 | 1.018 | 2.050 | 83
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
2.415 | 835 | 1.265 | 52
RRSX036304
2.987 | 1.150 | 1.015 | 2.900 | 67
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
3.265 | 835 | 1.265 | 61
RRSX036305
2.987 | 1.150 | 1.015 | 2.900 | 67
1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
3.265 | 835 | 1.265 | 61
RRSX036306 | 2.987 | 1.150 | 1.015 | 2.900 | 67
1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
3.265 | 835 | 1.265 | 61
>B
>B/2
>B/2
B
>B/2
>B
>B/2
>B/2
B
>B/2
DIMENSIONES - mm
Instalación con flujo de aire vertical (suplemento patas)
RRS | X
Ø 630
C
450
568
B
20
40
40
20
Ø 13
169
170
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CONDENSADORES
RRC | X
Ø 500
RRCX01500...
RRCX02500...
RRCX03500...
RRCX04500...
OPCIONALES |  | € | uros
Protección batería
Aleta pretratada |  | +5%
Juego patas (para flujo air | e vertical)
RRC 1-2-3-4 ventiladores. [RRC0150KV05] |  | 372,00
Seccionador por ventilador (
/u.) |  | 273,00
Cableado por ventilador | (
/u.) |  | 372,00
CARACTERÍSTICAS
Los gas coolers RRCx han sido previstos para su utiliza-
ción en aplicaciones con CO
2
transcrítico en el sector de
la refrigeración y el aire acondicionado.
Diseñados para ubicación exterior, la versatilidad de la
gama permite su instalación con flujo de aire horizontal
(estándar) como vertical (por medio de las patas
suplementarias).
La elevada eficiencia de intercambio se consigue gracias a
la aleta de aluminio de perfil PIRAMIDAL combinada con
la utilización de tubo de cobre estriado internamente.
Con 1-2-3-4 ventiladores de 4-6-8-polos
Batería
Aleta de aluminio de perfil PIRAMIDAL y tubo de cobre
estriado internamente de 12 mm y con una geometría
de 25 x 21,65 y paso de aleta de 2,1 mm.
La estructura del paquete aleteado está realizada ínte-
gramente en aluminio en los modelo de Ø 630 de una 1
hilera. En el resto de modelos la estructura se compone
de una combinación de aluminio y chapa.
Todas la baterías vienen presurizadas con nitrógeno y han
sido probadas con nitrógeno a una presión de 186 bares.
Motoventiladores Electrónicos EC
-de rotor externo con protección térmica interna
-tensión de alimentación 200-277/1/50-60 Hz y 380-
480/3/50-60 Hz
-grado de protección IP 54 y aislamiento eléctrico F
-temperatura de funcionamiento de -20ºC a +60ºC
-rejilla de protección tratada con pintura epoxi
-sin cablear (bajo demanda cableado a bornero)
Carrozado
Realizado en chapa de acero electrozincada y pintada con
epoxi RAL 7035. Internamente cada ventilador queda separado
por medio de una divisoria que evita el reflujo de aire | .
170
INTEMPERIE
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
REFRIGERANTE
NATURAL
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
171
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
www.e-bcsystems.com
DATOS SELECCIÓN - R744A
RRC
X
- Condensadores Ø 500
RRC | X
Ø 500
MODELO
€uros
Sup
m
2
Vol.
d | m
3
Nº
vent.
RPM
Caudal
m
3
/h
Caudal CO
2
kg/h
T. amb
Rendimiento Kw |  | Consumo total
dB(A)
LpA 10m
P. Neto
Kg
ºC
∆T 2 | ∆T 3 | Wabs | FLA
RRCX015004VB | 5.854,00
56,1 | 4,5 | 1
1.420
7.910 | 434
32
21,7 | 24,1
750 | 3,4
46,7
79,5 | 35 | 22.0 | 24,9
38 | 22.5 | 25,8
RRCX015004SB | 5.261,00
56,1 | 4,5 | 1
1.100
6.056 | 375
32 | 18,8 | 20,9
360 | 2,2
36,7
78,5 | 35 | 19,1 | 21,5
38
19,5 | 22,4
RRCX015004AB | 4.992,00
56,1 | 4,5 | 1
870
4.809 | 330
32
16,6 | 18,4
180 | 1,2
35,2
76,4 | 35 | 16,8 | 18,9
38 | 17,2 | 19,6
RRCX015005VB | 6.476,00
70,1 | 5,7 | 1
1.420
8.886 | 510
32 | 25,5 | 28,3
750 | 3,4
46,7
86,5 | 35 | 25,9 | 29,3
38
26,5 | 30,3
RRCX015005SB | 5.889,00
70,1 | 5,7 | 1
1.100
5.855 | 437
32
21,9 | 24,2
360 | 2,2
36,7
85,5 | 35 | 22,3 | 25,1
38 | 22,7 | 25,9
RRCX015005AB | 5.615,00
70,1 | 5,7 | 1 | 870 | 4.638 | 379
32 | 19,2 | 21,1
180 | 1,2 | 35,2 | 83,4 | 35 | 19,4 | 21,7
38
19,9 | 22,5
RRCX025004VB | 10.055,00
111,7 | 8,2 | 2 | 1.420 15.811 | 814
32
40,6 | 45,4
1.500 | 6,8 | 49,6 | 142 | 35 | 41,2 | 46,8
38 | 42,1 | 48,4
RRCX025004SB | 8.875,00
111,7 | 8,2 | 2
1.100
12.104 | 704
32 | 35,3 | 38,5
720 | 4,4
39,6
140 | 35 | 35,7 | 40,4
38
36,5 | 40,8
RRCX025004AB | 8.332,00
111,7 | 8,2 | 2
870
9.610 | 610
32
31,0 | 34,4
360 | 2,4
38,1
135,8 | 35 | 31,41 | 35,5
38 | 32,1 | 36,7
RRCX025005VB | 10.924,00
139,6 | 10,6 | 2
1.420
15.303 | 1.003
32 | 50,7 | 56,2
1.500 | 6,8
49,6
153 | 35 | 51,2 | 58,0
38
52,7 | 59,4
RRCX025005SB | 9.745,00
139,6 | 10,6 | 2
1.100
11.659 | 862
32
42,8 | 47,2
720 | 4,4
39,6
151 | 35 | 44,1 | 49,4
38 | 45,1 | 50,6
RRCX025005AB | 9.204,00
139,6 | 10,6 | 2 | 870 | 9.233 | 748
32 | 37,7 | 41,5
360 | 2,4 | 38,1 | 146,8 | 35 | 38,3 | 42,8
38
39,2 | 43,0
RRCX035004VB | 14.340,00
168,3 | 13,2 | 3 | 1.420 23.795 | 1.332
32
66,7 | 74,3
2.250 | 10,2 | 51,2 | 210 | 35 | 67,8 | 76,5
38 | 69,3 | 79,1
RRCX035004SB | 12.569,00
168,3 | 13,2 | 3
1.100
18.225 | 1.152
32 | 57,8 | 64,2
1.080 | 6,6
41,2
207 | 35 | 58,6 | 66,1
38
60,1 | 68,7
RRCX035004AB | 11.756,00
168,3 | 13,2 | 3
870
14.477 | 1.014
32
50,7 | 56,2
540 | 3,6
39,7
200,7 | 35 | 51,5 | 57,9
38 | 52,8 | 60,2
RRCX035005VB | 15.542,00
210,3 | 16,4 | 3
1.420
23.052 | 1.575
32 | 78,7 | 87,2
2.250 | 10,2
51.2
224 | 35 | 79,8 | 89,9
38
81,6 | 93,2
RRCX035005SB | 13.773,00
210,3 | 16,4 | 3
1.100
17.573 | 1.341
32
67,4 | 74,4
1.080 | 6,6
41,2
221 | 35 | 68,3 | 76,7
38 | 69,9 | 79,5
RRCX035005AB | 12.961,00
210,3 | 16,4 | 3 | 870 13.920 | 1.163
32 | 58,8 | 64,8
540 | 3,6 | 39,7 | 214,7 | 35 | 59,7 | 66,5
38
60,7 | 68,9
171
... | V | 4 polos | ¦ | ... | S | 6 polos | ¦ | ... | A | 8 polos
172
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRC
X
- Condensadores Ø 500
RRC | X
Ø 500
172
MODELO
€uros
Sup
m
2
Vol.
d | m
3
Nº
vent.
RPM
Caudal
m
3
/h
Caudal CO
2
kg/h
T. amb
Rendimiento Kw |  | Consumo total
dB(A)
LpA 10m
P. Neto
Kg
ºC
∆T 2 | ∆T 3 | Wabs | FLA
RRCX045004VBF | 20.713,00
224,0 | 16,4 | 4
1.420
31.737 | 1.791
32
90,2 | 99,9
3.000 | 13,6
52,5
282 | 35 | 91,1 | 102,9
38 | 93,4 | 106,5
RRCX045004SBF | 18.281,00
224,0 | 16,4 | 4
1.100
24.309 | 1.548
32 | 77,7 | 86,2
1.440 | 8,8
42,5
278 | 35 | 78,8 | 89,2
38
80,5 | 92,4
RRCX045004ABF | 17.164,00
224,0 | 16,4 | 4
870
19.308 | 1.359
32
68,4 | 75,7
720 | 4,8
41
269,6 | 35 | 69,1 | 77,7
38 | 70,9 | 80,8
RRCX045005VBF | 22.503,00
280,0 | 21,0 | 4
1.420
30.604 | 2.006
32 | 101,3 | 112,4
3.000 | 13,6
52,5
300 | 35 | 102,4 | 115,9
38
105,3 | 118,9
RRCX045005SBF | 20.073,00
280,0 | 21,0 | 4
1.100
23.315 | 1.721
32
85,3 | 95,7
1.440 | 8,8
42,5
296 | 35 | 87,9 | 98,7
38 | 89,9 | 101,1
RRCX045005ABF | 18.962,00
280,0 | 21,0 | 4 | 870 | 18.463 | 1.490
32 | 75,1 | 82,7
720 | 4,8 | 41 | 287,6 | 35 | 75,9 | 85,2
38
78,0 | 86,4
DATOS SELECCIÓN - R744A
Una buena selección
garantiza
la solución apropiada
... | V | 4 polos | ¦ | ... | S | 6 polos | ¦ | ... | A | 8 polos
www.e-bcsystems.com
173
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRC
X
- Condensadores Ø 500
RRC | X
Ø 500
10 m
10 m
10 m
El nivel de presión sonora Lp a 10 m de distancia de la
fuente sonora, indicado en este catálogo, ha sido
calculado partiendo del nivel de potencia sonora y
por medio de la siguiente formula:
Lp = Lw - 10 x Ig [Sd/So]
Donde
Lp:
nivel de presión sonora media del condensador
en una superficie paralepípeda.
Lw:
nivel de potencia sonora del condensador
.
So:
superficie de referencia igual a 1 m
2
.
Sd: |  | superficie | del paralepípedo a una distancia de 10 m.
El nivel de presión sonora indicado en
este catálogo representa el valor medio
en una superficie paralepípeda
construida alrededor del condensador y
medida a una distancia de 10 m de cada
una de las caras del condensador | , en
campo libre
con una superficie
reflectante (según EN 13487).
Nº vent. x Ømm
Distancia
1 m | 2 m | 3 m | 4 m 5 m 10 m 15 m 20 m 30 m 40 m | 50m
1 x Ø500mm | +17,0 +12 | +9 | +7 | +6 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14
2 x Ø500mm | +16,5 +12 | +9 | +7 | +6 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14
3 x Ø500mm | +16,0 +12 | +9 | +7 | +6 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14
173
CÁLCULO NIVEL SONORO
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
174
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRC
X
- Condensadores Ø 500
Instalación con flujo de aire horizontal (por defecto)
170
90
P
A
P1
470
S
Nº de serie
Detalle R | Detalle S
R
15
15
F
E
F
13
11
20
E
C
B
D
170
90
P
P1
P2
540
S
Detalle R | Detalle S
15
15
F
Nº de serie
E
C
B
D
F
20
11
13
K | L
M
Jaula -FIGURA 1 | -
INSTALACIÓN
>4D | >D
D
EMBALAJE
Modelo
Ancho Fondo
Alto
Detalle R-S
Anclaje
Conex. frigoríficas | Embalaje
P. emb.
A | B
C | D
E | F
P | P1
Ø Ent. | Ø Sal. | K | L | M | Kg
RRCX01500
1.183 | 470 | 849 | 819 | 30 | 60 | 923 | - | 5/8" x 1.05 | 1/2" x 0.85 | 1.359 | 765 | 1.092 | 36,5
RRCX02500 | 2.133 | 470 | 849 | 819 | 30 | 60 | 1.873 | -
7/8" x 1.5 | 3/4" x 1.3 | 2.309 | 765 | 1.092 | 55,5
RRCX03500
3.083 | 470 | 849 | 819 | 30 | 60 | 2.823 | 936,5
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
7/8" x 1.50 K65
1/2" GAS x 2 INOX
3.259 | 765 | 1.092 | 77,2
RRCX045004
4.033 | 470 | 849 | 819 | 30 | 60 | 3.773 1.886,5
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
7/8" x 1.50 K65
1/2" GAS x 2 INOX
2.275 | 835 | 1.805
31,0
RRCX045005
4.033 | 470 | 849 | 819 | 30 | 60 | 3.773 1.886,5
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
2.275 | 835 | 1.805
31,0
RRC | X
Ø 500
174
R
A
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRC
X
- Condensadores Ø 500
DIMENSIONES - mm
156,5
A
P
distancia entre agujeros 719
86,5
R
Detalle R
Ø 12mm
50
133
50
133
445
450
B
> | B/2
> | B/2
INSTALACIÓN
A
445
450
B
166,5
P
distancia entre agujeros 1.469
86,5
R
P1
C
Detalle R
Ø 12mm
50
133
50
133
K | L
M
Jaula |  | -FIGURA | 1-
K
L
M
Paletizado |  | -FIGURA | 2-
EMBALAJE
Modelo
Ancho Fondo | Alto
Anclaje
Conex. frigoríficas | Embalaje
P. emb. P. patas
A | B | C | D
P | P1
Ø Ent. | Ø Sal. | K | L | M | Kg | Kg
RRCX01500
1.183 | 470 | 849 | 819 | 923 | -
5/8" x 1.05 | 1/2" x 0.85 | 1.359 | 765 | 1.092 | 36,5 | 11,5
RRCX02500 | 2.133 | 470 | 849 | 819 | 1.873 | -
7/8" x 1.5 | 3/4" x 1.3 | 2.309 | 765 | 1.092 | 55,5 | 11,5
RRCX03500 | 3.083 | 470 | 849 | 819
2.823 | 936,5
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
7/8" x 1.50 K65
1/2" GAS x 2 INOX
3.259 | 765 | 1.092 | 77,2 | 11,5
RRCX045004 | 4.033 | 470 | 849 | 819
3.773 | 1.886,5
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
7/8" x 1.50 K65
1/2" GAS x 2 INOX
2.275 | 835 | 1.805 | 31,0 | 11,5
RRCX045005
4.033 | 470 | 849 | 819 | 3.773 | 1.886,5
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
2.275 | 835 | 1.805 | 31,0 | 17,2
RRC | X
Ø 500
175
176
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CONDENSADORES
RRC | X
Ø 630
RRCX01630...
RRCX02630...
RRCX03630...
RRCX04630...
OPCIONALES |  | € | uros
Protección batería
Aleta pretratada |  | +5%
Juego patas (para flujo air | e vertical)
| RRC 1-2-3 ventiladores. [RRC0150KV05] |  | 372,00
RRC 4 ventiladores. [RRC0650KV05] |  | 553,00
Seccionador por ventilador
(
/u.) |  | 273,00
Cableado por ventilador | (
/u.) |  | 372,00
176
INTEMPERIE
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
REFRIGERANTE
NATURAL
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
CARACTERÍSTICAS
Los gas coolers RRCx han sido previstos para su utiliza-
ción en aplicaciones con CO
2
transcrítico en el sector de
la refrigeración y el aire acondicionado.
Diseñados para ubicación exterior, la versatilidad de la gama
permite su instalación con flujo de aire horizontal (estándar)
como vertical (por medio de las patas suplementarias).
La elevada eficiencia de intercambio se consigue gracias a
la aleta de aluminio de perfil PIRAMIDAL combinada con
la utilización de tubo de cobre estriado internamente.
Con 1-2-3-4 ventiladores de 4-6-8 polos
Batería
Aleta de aluminio de perfil PIRAMIDAL y tubo de cobre
estriado internamente de 12 mm y con una geometría
de 25 x 21,65 y paso de aleta de 2,1 mm.
La estructura del paquete aleteado está realizada ínte-
gramente en aluminio en los modelo de Ø 630 de una 1
hilera. En el resto de modelos la estructura se compone
de una combinación de aluminio y chapa.
Todas la baterías vienen presurizadas con nitrógeno y han
sido probadas con nitrógeno a una presión de 186 bares.
Motoventiladores Electrónicos EC
-de rotor externo con protección térmica interna
-tensión de alimentación 200-277/1/50-60 Hz y 380-
480/3/50-60 Hz
-grado de protección IP 54 y aislamiento eléctrico F
-temperatura de funcionamiento de -20ºC a +60ºC
-rejilla de protección tratada con pintura epoxi
-sin cablear (bajo demanda cableado a bornero)
Carrozado
Realizado en chapa de acero electrozincada y pintada
con epoxi RAL 7035. Internamente cada ventilador
queda separado por medio de una divisoria que evita el
reflujo de aire | .
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS SELECCIÓN - R744A
RRC
X
-Condensadores Ø 630
RRC | X
Ø 630
177
MODELO
€uros
Sup
m
2
Vol.
d | m
3
Nº
vent.
RPM
Caudal
m
3
/h
Caudal CO
2
kg/h
T. amb
Rendimiento Kw |  | Consumo total
dB(A)
LpA 10m
P. Neto
Kg
ºC
∆T 2 | ∆T 3 | Wabs | FLA
RRCX016304VB | 10.558,00
90,8 | 7,3 | 1
1.510
18.173 | 827
32
41,4 | 46,3
3.200 | 5,0
52,1
185,0 | 35 | 41,9 | 47,7
38 | 42,8 | 49,3
RRCX016304SB | 9.521,00
90,8 | 7,3 | 1
1.080
11.323 | 650
32 | 32,5 | 36,3
825 | 1,4
44,6
168,3 | 35 | 33,0 | 37,4
38
34,6 | 39,7
RRCX016304AB | 8.741,00
90,8 | 7,3 | 1
690
6.738 | 485
32
24,4 | 27,0
184 | 1,2
31,6
164,5 | 35 | 24,8 | 27,8
38 | 25,3 | 28,9
RRCX016305VB | 9.830,00
113,5 | 9,0 | 1
1.510
17.501 | 989
32 | 49,3 | 54,9
3.200 | 5,0
52,1
194 | 35 | 50,2 | 56,7
38
51,3 | 58,3
RRCX016305SB | 8.797,00
113,5 | 9,0 | 1
1.080
10.973 | 767
32
38,5 | 42,6
825 | 1,4
44,6
177,3 | 35 | 39,0 | 43,9
38 | 39,9 | 45,5
RRCX016305AB | 8.016,00
113,5 | 9,0 | 1 | 690 | 6.419 | 549
32 | 27,8 | 30,7
690 | 1,2 | 31,6 | 173,5 | 35 | 28,0 | 31,7
38
29,0 | 32,9
RRCX026304VB | 15.758,00
181,8 14,3 | 2 | 1.510 | 36.347 | 1.683
32
84,2 | 94,3
6.400 | 10,0 | 55,0 | 266,5 | 35 | 85,4 | 97,1
38 | 87,2 | 100,5
RRCX026304SB | 13.689,00
181,8 14,3 | 2
1.080
22.645 | 1.320
32 | 66,0 | 73,6
1.650 | 2,8
47,5
233,1 | 35 | 66,8 | 75,7
38
68,5 | 78,6
RRCX026304AB | 12.127,00
181,8 14,3 | 2
690
13.475 | 981
32
49,5 | 54,8
368 | 2,4
34,5
225,5 | 35 | 50,2 | 56,5
38 | 51,3 | 58,3
RRCX026305VB | 16.869,00
226,9 17,3 | 2
1.510
34.987 | 1.943
32 | 96,9 | 108,1
6.400 | 10,0
55,0
276,5 | 35 | 98,3 | 111,4
38
100,5 | 115,5
RRCX026305SB | 14.800,00
226,9 17,3 | 2
1.080
21.937 | 1.491
32
75,1 | 83,4
1.650 | 2,8
47,5
243,1 | 35 | 76,1 | 85,2
38 | 77,8 | 86,8
RRCX026305AB | 13.237,00
226,9 17,3 | 2 | 690 | 12.831 | 1.078
32 | 54,3 | 59,9
368 | 2,4 | 34,5 | 235,5 | 35 | 55,1 | 60,9
38
55,9 | 63,8
RRCX036304VB | 23.018,00
272,7 21,8 | 3 | 1.510 | 54.522 | 2.526
32
126,3 | 141,0
9.600 | 15,0 | 56,6 | 395,7 | 35 | 128,0 | 145,7
38 | 130,8 | 150,9
RRCX036304SB | 19.914,00
272,7 21,8 | 3
1.080
33.968 | 1.974
32 | 98,6 | 110,1
2.475 | 4,2
49,1
345,6 | 35 | 100,0 | 113,3
38
102,5 | 117,3
RRCX036304AB | 17.572,00
272,7 21,8 | 3
690
20.213 | 1.464
32
73,4 | 81,5
552 | 3,6
36,1
334,2 | 35 | 74,8 | 84,3
38 | 76,4 | 87,1
RRCX036305VB | 24.570,00
340,3 26,7 | 3
1.510
52.493 | 2.969
32 | 148,0 | 165,3
9.600 | 15,0
56,6
410,7 | 35 | 150,2 | 170,2
38
153,5 | 175,0
RRCX036305SB | 21.464,00
340,3 26,7 | 3
1.080
32.912 | 2.279
32
114,5 | 127,1
2.475 | 4,2
49,1
360,6 | 35 | 116,1 | 131,0
38 | 118,6 | 135,7
RRCX036305AB | 19.121,00
340,3 26,7 | 3 | 690 | 19.251 | 1.641
32 | 82,5 | 91,0
552 | 3,6 | 36,1 | 349,2 | 35 | 83,3 | 94,0
38
85,8 | 97,4
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
... | V | 4 polos | ¦ | ... | S | 6 polos | ¦ | ... | A | 8 polos
CONDENSADORES
178
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
www.e-bcsystems.com
RRC
X
-Condensadores Ø 630
178
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
MODELO
€uros
Sup
m
2
Vol.
d | m
3
Nº
vent.
RPM
Caudal
m
3
/h
Caudal CO
2
kg/h
T. amb
Rendimiento Kw |  | Consumo total
dB(A)
LpA 10m
P. Neto
Kg
ºC
∆T 2 | ∆T 3 | Wabs | FLA
RRCX046304VB | 29.193,00
363,7 | 28,2 | 4
1.510
72.689 | 3.378
32
168,8 | 188,5
12.800 | 20,0
57,7
525,0 | 35 | 171,1 | 194,7
38 | 174,8 | 201,7
RRCX046304SB | 25.054,00
363,7 | 28,2 | 4
1.080
45.289 | 2.650
32 | 131,8 | 147,1
3.300 | 5,6
50,2
458,2 | 35 | 133,7 | 151,4
38
137,0 | 156,8
RRCX046304AB | 21.930,00
363,7 | 28,2 | 4
690
26.947 | 1.957
32
98,1 | 109,0
736 | 4,8
37,2
443,0 | 35 | 99,9 | 112,6
38 | 102,2 | 116,2
RRCX046305VB | 31.528,00
454,6 | 35,3 | 4
1.510
70.192 | 4.000
32 | 198,8 | 221,9
12.800 | 20,0
57,7
545,0 | 35 | 202,0 | 228,7
38
206,9 | 237,0
RRCX046305SB | 27.058,00
454,6 | 35,3 | 4
1.080
43.989 | 3.067
32
154,1 | 170,6
3.300 | 5,6
50,2
478,2 | 35 | 155,8 | 175,8
38 | 159,9 | 182,8
RRCX046305AB | 23.683,00
454,6 | 35,3 | 4 | 690 | 25.764 | 2.202
32 | 111,2 | 122,2
736 | 4,8 | 37,2 | 463,0 | 35 | 112,4 | 126,1
38
115,0 | 130,7
También ejecuciones
especiales
DATOS SELECCIÓN - R744A
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRC | X
Ø 630
... | V | 4 polos | ¦ | ... | S | 6 polos | ¦ | ... | A | 8 polos
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
www.e-bcsystems.com
RRC
X
-Condensadores Ø 630
El nivel de presión sonora Lp a 10 m de distancia de la
fuente sonora, indicado en este catálogo, ha sido
calculado partiendo del nivel de potencia sonora y
por medio de la siguiente formula:
Lp = Lw - 10 x Ig [Sd/So]
Donde
Lp:
nivel de presión sonora media del condensador
en una superficie paralepípeda.
Lw:
nivel de potencia sonora del condensador
.
So:
superficie de referencia igual a 1 m
2
.
Sd:
superficie del paralepípedo a una distancia de 10
m.
Nº vent. x Ømm
Distancia
1 m | 2 m | 3 m | 4 m 5 m 10 m 15 m 20 m 30 m 40 m | 50m
1 x Ø630mm | +16 | +12 | +9 | +7 | +5 | 0 | -3 | -6 | -9 | -11 | -14
2 x Ø630mm | +15 | +11 | +9 | +7 | +5 | 0 | -3 | -6 | -9 | -11 | -14
3 x Ø630mm | +15 | +11 | +9 | +7 | +5 | 0 | -3 | -6 | -9 | -11 | -14
4 x Ø630mm | +14 | +11 | +9 | +7 | +5 | 0 | -3 | -6 | -9 | -11 | -14
El nivel de presión sonora indicado en
este catálogo representa el valor medio
en una superficie paralepípeda
construida alrededor del condensador y
medida a una distancia de 10 m de cada
una de las caras del condensador, en
campo libre con una superficie reflectan | -
te (según EN 13487).
10 m
10 m
10 m
Una buena selección
garantiza
la solución apropiada
RRC | X
Ø 630
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
179
CÁLCULO NIVEL SONORO
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRC
X
-Condensadores Ø 630
Instalación con flujo de aire horizontal (por defecto)
170
90 | P
P1
600
S
P2
Detalle R | Detalle S
15
15
F
F
20
20
40
40
A
Nº de serie
R
E
C
D
B
A
INSTALACIÓN
>4D | >D
D
K | L
M
EMBALAJE
Jaula |  | -FIGURA | 1-
Modelo
Ancho Fondo | Alto | Anclaje | Detalle R-S | Conex. frigoríficas | Embalaje
P. emb.
A | B | C | D | P | P1 | P2 | E | F | Ø Ent. | Ø Sal. | K | L | M | Kg
RRCX016304
1.333 | 600 | 1.165 | 1.125 | 1.073 | - | - | 40 | 70
3/4" x 1.3 | 5/8" x 1.05 | 1.540 | 915 | 1.420 | 45,9
RRCX016305 | 1.333
600
1.165 | 1.125 | 1.073 | - | - | 40 | 70
7/8" x 1.5 | 3/4" x 1.3 | 1.540 | 915 | 1.420 | 45,9
RRCX026304 | 2.433
600
1.165 | 1.125 | 2.173 | - | - | 40 | 70
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
7/8" x 1.50 K65
1/2" GAS x 2 INOX
2.640 | 915 | 1.420 | 72,1
RRCX026305 | 2.433
600
1.165 | 1.125 | 2.173 | - | - | 40 | 70
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
2.640 | 915 | 1.420 | 72,1
RRCX036304 | 3.533
600
1.165 | 1.125 | 3.273 | 1.087 | 1.100 | 40 | 70
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
3.740 | 915 | 1.420 128,4
RRCX036305 | 3.533
600
1.165 | 1.125 | 3.273 | 1.087 | 1.100 | 40 | 70
1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 2
INOX
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
3.740 | 915 | 1.420 128,4
RRCX04630
4.633
600
1.165 | 1.125 | 4.373 | 1.087 | 1.100 | 40 | 70
1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 2
INOX
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
4.840 | 915 | 1.420 161,3
RRC | X
Ø 630
180
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRC
X
-Condensadores Ø 630
DIMENSIONES - mm
Modelo
Ancho Fondo Alto | Anclaje | Conex. frigoríficas | Embalaje
P. emb. P. patas.
A | B | C | P | P1 | P2 | Ø Ent. | Ø Sal. | K | L | M | Kg | Kg
RRCX016304
1.333 | 1.123 | 1.000 | 1.081 | - | -
3/4" x 1.3 | 5/8" x 1.05 | 1.540 | 915 | 1.420 | 45,9 | 11,5
RRCX016305 | 1.333
1.123
1.000 | 1.081 | - | -
7/8" x 1.5 | 3/4" x 1.3 | 1.540 | 915 | 1.420 | 45,9 | 11,5
RRCX026304 | 2.433
1.123
1.000 | 2.181 | - | -
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
7/8" x 1.50 K65
1/2" GAS x 2 INOX
2.640 | 915 | 1.420 | 72,1 | 11,5
RRCX026305 | 2.433
1.123
1.000 | 2.181 | - | -
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
2.640 | 915 | 1.420 | 72,1 | 11,5
RRCX036304 | 3.533
1.123
1.000 | 3.281 | - | -
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
3.740 | 915 | 1.420 | 128,4 | 11,5
RRCX036305 | 3.533
1.123
1.000 | 3.281 | - | -
1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 2 INOX
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
3.740 | 915 | 1.420 | 128,4 | 11,5
RRCX04630
4.633
1.123
1.000 | 4.381 | 2.165 | 2.216
1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 2 INOX
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
4.840 | 915 | 1.420 | 161,3 | 17,5
Instalación con flujo de aire vertical (suplemento patas)
166
P
distancia entre agujeros 1.025
86
R
P2 | P1
Detalle R
Ø12mm
50
133
50
133
A
C
550
450
B
> | B/2
> | B/2
INSTALACIÓN
K | L
M
EMBALAJE
RRC | X
Ø 630
181
www.e-bcsystems.com
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
182
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CONDENSADORES
RRC | X
Ø 800
INTEMPERIE
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
182
REFRIGERANTE
NATURAL
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
RRCX02800...
RRCX03800...
RRCX04800...
RRCX06800...
RRCX08800...
RRCX04800...
OPCIONALES |  | € | uros
Protección batería
Aleta pretratada |  | +5%
Juego patas (para flujo air | e vertical)
RRC 1-2-3 ventiladores. [RRC0180KV06]
619,00
RRC 4 ventiladores. [RRC0480KV06]
926,00
RRC 4 ventiladores. [RRC0480KV06W]
953,00
RRC 6 ventiladores. [RRC0680KV06] |  | 1.579,00
RRC 8 ventiladores. [RRC0880KV06] |  | 1.631,0 | 0
Seccionador por ventilador (
/u.) |  | 273,00
Cableado por ventilador | (
/u.) |  | 372,00
CARACTERÍSTICAS
Los gas coolers RRCx han sido previstos para su utiliza-
ción en aplicaciones con CO
2
transcrítico en el sector de
la refrigeración y el aire acondicionado.
Diseñados para ubicación exterior, la versatilidad de la gama
permite su instalación con flujo de aire horizontal (estándar)
como vertical (por medio de las patas suplementarias).
La elevada eficiencia | de intercambio se consigue gracias a
la aleta de aluminio de perfil PIRAMIDAL combinada con
la utilización de tubo de cobre estriado internamente.
Con 2-3-4-6-8 ventiladores de 4-6-8-12 polos
Batería
Aleta de aluminio d | e perfil PIRAMIDAL y tubo de cobre
estriado internamente de 12 mm y con una geometría de
25 x 21,65 y paso de aleta de 2,1 mm.
La estructura del paquete aleteado está realizada ínte
-
gramente en aluminio en los modelo de Ø 630 de una 1
hilera. En el resto de modelos la estructura se compone
de una combinación de aluminio y chapa.
T
odas la baterías vienen presurizadas con nitrógeno y han
sido probadas con nitrógeno a una presión de 186 bares.
Motoventiladores Electrónicos EC
-de rotor externo con protección térmica interna
-tensión de alimentación 200-277/1/50-60 Hz y 380-
480/3/50-60 Hz
-grado de protección IP 54 y aislamiento eléctrico F
-temperatura de funcionamiento de -20ºC a +60ºC
-rejilla de protección tratada con pintura epoxi
-sin cablear (bajo demanda cableado a bornero)
Carrozado
Realizado en chapa de acero electrozincada y pintada con
epoxi RAL 7035. Internamente cada ventilador queda separado
por medio de una divisoria que evita el reflujo de aire | .
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS SELECCIÓN - R744A
RRC
X
-Condensadores Ø 800
RRC | X
Ø 800
183
MODELO
€uros
Sup
m
2
Vol.
d | m
3
Nº
vent.
RPM
Caudal
m
3
/h
Caudal CO
2
kg/h
T. amb
Rendimiento Kw |  | Consumo total
dB(A)
LpA 10m
P. Neto
Kg
ºC
∆T 2 | ∆T 3 | Wabs | FLA
RRCX028004SB | 17.137,00
227 | 18 | 2
925
37.451 | 1.946
32
97,7 | 108,8
3.700 | 5,7
46,8
334,9 | 35 | 99,0 | 112,1
38 | 101,2 | 116,2
RRCX028004AB | 15.815,00
227 | 18 | 2
735
29.074 | 1.702
32 | 85,3 | 94,9
1.670 | 2,8
38,3
310,7 | 35 | 86,5 | 97,7
38
88,5 | 101,2
RRCX028004NB | 21.874,00
227 | 18 | 2
600
23.205 | 1.504
32
75,7 | 83,8
880 | 3,8
33,3
306,5 | 35 | 76,8 | 86,6
38 | 78,1 | 89,3
RRCX028005SB | 18.888,00
283 | 22 | 2
925
35.616 | 2.268
32 | 113,2 | 125,8
3.700 | 5,7
46,8
356,1 | 35 | 114,9 | 129,6
38
117,8 | 134,9
RRCX028005AB | 17.563,00
283 | 22 | 2
735
27.691 | 1.967
32
98,4 | 108,9
1.670 | 2,8
38,3
331,9 | 35 | 99,9 | 112,4
38 | 102,5 | 116,8
RRCX028005NB | 21.874,00
283 | 22 | 2 | 600 | 21.828 | 1.707
32 | 85,9 | 94,8
880 | 3,8 | 33,3 | 327,7 | 35 | 86,8 | 97,4
38
88,8 | 100,9
RRCX038004SB | 25.370,00
340 | 26 | 3 | 925 | 55.995 | 2.925
32
146,8 | 163,6
5.550 | 8,6 | 48,4 | 486,4 | 35 | 148,8 | 168,5
38 | 152,0 | 174,6
RRCX038004AB | 23.381,00
340 | 26 | 3
735
43.478 | 2.558
32 | 128,7 | 142,7
2.505 | 4,2
39,9
450,1 | 35 | 129,9 | 146,8
38
132,9 | 152,1
RRCX038004NB | 25.021,00
340 | 26 | 3
600
34.674 | 2.258
32
113,6 | 126,1
1.320 | 5,7
34,9
443,8 | 35 | 115,1 | 129,9
38 | 117,3 | 134,0
RRCX038005SB | 27.694,00
425 | 33 | 3
925
53.261 | 3.535
32 | 177,9 | 196,8
5.550 | 8,6
48,4
518,2 | 35 | 180,7 | 202,6
38
184,9 | 210,4
RRCX038005AB | 25.703,00
425 | 33 | 3
735
41.408 | 3.061
32
154,5 | 169,9
2.505 | 4,2
39,9
481,9 | 35 | 157,6 | 176,0
38 | 160,5 | 181,9
RRCX038005NB | 28.518,00
425 | 33 | 3 | 600 | 32.618 | 2.663
32 | 134,8 | 147,3
1.320 | 5,7 | 34,9 | 475,6 | 35 | 136,9 | 152,0
38
140,2 | 157,8
RRCX048004SB | 32.994,00
453 | 35 | 4 | 925 | 74.896 | 3.896
32
194,7 | 217,9
7.400 | 11,4 | 49,5 | 606 | 35 | 198,2 | 224,5
38 | 202,4 | 232,6
RRCX048004AB | 30.283,00
453 | 35 | 4
735
58.142 | 3.405
32 | 171,2 | 189,8
3.340 | 5,6
41,0
557,6 | 35 | 172,9 | 195,3
38
176,8 | 202,3
RRCX048004NB | 33.966,00
453 | 35 | 4
600
46.405 | 3.003
32
151,1 | 167,8
1.760 | 7,6
36,0
549,2 | 35 | 153,3 | 172,9
38 | 155,9 | 178,3
RRCX048005SB | 36.919,00
567 | 44 | 4
925
71.253 | 4.533
32 | 226,1 | 251,4
7.400 | 11,4
49,5
637 | 35 | 229,4 | 259,1
38
235,6 | 269,6
RRCX048005AB | 34.268,00
567 | 44 | 4
735
55.398 | 3.925
32
196,1 | 217,4
3.340 | 5,6
41,0
588,6 | 35 | 199,1 | 224,2
38 | 204,3 | 233,1
RRCX048005NB | 33.819,00
567 | 44 | 4 | 600 | 43.672 | 3.390
32 | 171,0 | 188,8
1.760 | 7,6 | 36,0 | 580,2 | 35 | 172,8 | 194,1
38
176,8 | 201,1
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
... | V | 4 polos | ¦ | ... | S | 6 polos | ¦ | ... | A | 8 polos | ¦ | ... | N | 12 polos
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
www.e-bcsystems.com
DATOS SELECCIÓN - R744A
RRC
X
-Condfensadores Ø 800
RRC | X
Ø 800
184
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
MODELO
€uros
Sup
m
2
Vol.
d | m
3
Nº
vent.
RPM
Caudal
m
3
/h
Caudal CO
2
kg/h
T. amb
Rendimiento Kw |  | Consumo total
dB(A)
LpA 10m
P. Neto
Kg
ºC
∆T 2 | ∆T 3 | Wabs | FLA
RRCX048004SBW | 35.311,00
425 | 33 | 4
925
73.140 | 3.723
32
186,1 | 207,5
7.400 | 11,4
49,6
650 | 35 | 189,4 | 214,0
38 | 193,5 | 222,3
RRCX048004ABW | 32.577,00
425 | 33 | 4
735
56.847 | 3.264
32 | 163,5 | 181,9
3.340 | 5,6
41,1
601,6 | 35 | 165,7 | 187,8
38
170,0 | 194,0
RRCX048004NBW | 33.171,00
425 | 33 | 4
600
45.105 | 2.874
32
144,7 | 160,7
1.760 | 7,6
36,1
593,2 | 35 | 146,3 | 165,6
38 | 149,4 | 171,5
RRCX048005SBW | 38.907,00
531 | 41 | 4
925
69.255 | 4.440
32 | 223,2 | 246,6
7.400 | 11,4
49,6
692,4 | 35 | 226,5 | 254,2
38
229,9 | 262,5
RRCX048005ABW | 36.176,00
531 | 41 | 4
735
53.802 | 3.850
32
193,5 | 213,9
3.340 | 5,6
41,1
644 | 35 | 196,9 | 220,5
38 | 201,5 | 228,9
RRCX048005NBW | 35.714,00
531 | 41 | 4 | 600 | 42.146 | 3.330
32 | 168,2 | 185,0
1.760 | 7,6 | 36,1 | 635,6 | 35 | 170,7 | 189,5
38
174,7 | 197,9
RRCX068004SB | 46.848,00
638 | 50 | 6 | 925 109.701 | 5.576
32
278,7 | 311,1
11.100 | 17,1 | 51,3 | 907,2 | 35 | 283,8 | 320,9
38 | 289,9 | 333,1
RRCX068004AB | 42.873,00
638 | 50 | 6
735
85.262 | 4.883
32 | 244,6 | 272,3
5.010 | 8,4
42,8
834,6 | 35 | 247,9 | 280,6
38
254,3 | 290,4
RRCX068004NB | 42.198,00
638 | 50 | 6
600
67.649 | 4.221
32
216,1 | 240,1
2.640 | 11,4
37,8
822 | 35 | 218,5 | 246,6
38 | 223,8 | 256,3
RRCX068005SB | 51.949,00
797 | 62 | 6
925
103.877 | 6.773
32 | 341,7 | 375,5
11.100 | 17,1
51,3
969 | 35 | 346,0 | 389,2
38
354,2 | 403,1
RRCX068005AB | 47.974,00
797 | 62 | 6
735
80.699 | 5.894
32
296,1 | 325,7
5.010 | 8,4
42,8
896,4 | 35 | 302,1 | 337,5
38 | 308,0 | 348,9
RRCX068005NB | 47.300,00
797 | 62 | 6 | 600 | 63.215 | 5.096
32 | 256,7 | 281,6
2.640 | 11,4 | 37,8 | 883,8 | 35 | 261,9 | 290,9
38
267,8 | 301,8
RRCX088004SB | 60.538,00
850 | 66 | 8 | 925 146.002 | 7.437
32
371,7 | 414,7
14.800 | 22,8 | 52,4 1.200,6 | 35 | 378,4 | 427,0
38 | 386,6 | 444,3
RRCX088004AB | 55.236,00
850 | 66 | 8
735
113.485 | 6.514
32 | 327,6 | 364,5
6.680 | 11,2
43,9
1.103,8 | 35 | 330,6 | 374,8
38
339,2 | 387,2
RRCX088004NB | 54.336,00
850 | 66 | 8
600
90.000 | 5.727
32
287,3 | 319,2
3.520 | 15,2
38,9
1.087,0 | 35 | 291,4 | 328,8
38 | 298,5 | 341,7
RRCX088005SB | 67.404,00
1.063 | 82 | 8
925
138.507 | 8.635
32 | 434,2 | 480,6
14.800 | 22,8
52,4
1.265,0 | 35 | 438,2 | 495,2
38
448,2 | 515,1
RRCX088005AB | 62.101,00
1.063 | 82 | 8
735
107.603 | 7.506
32
375,6 | 415,9
6.680 | 11,2
43,9
1.168,2 | 35 | 380,6 | 428,7
38 | 390,7 | 448,8
RRCX088005NB | 61.202,00
1.063 | 82 | 8 | 600 | 84.290 | 6.482
32 | 325,0 | 360,2
3.520 | 15,2 | 38,9 1.151,4 | 35 | 329,3 | 370,0
38
337,0 | 383,5
DATOS SELECCIÓN - R744A
... | V | 4 polos | ¦ | ... | S | 6 polos | ¦ | ... | A | 8 polos | ¦ | ... | N | 12 polos
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
185
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRC
X
-Condensadores Ø 800
El nivel de presión sonora Lp a 10 m de distancia de la
fuente sonora, indicado en este catálogo, ha sido
calculado partiendo del nivel de potencia sonora y
por medio de la siguiente formula:
Lp = Lw - 10 x Ig [Sd/So]
Donde
Lp:
nivel de presión sonora media del condensador
en una superficie paralepípeda.
Lw:
nivel de potencia sonora del condensador
.
So:
superficie de referencia igual a 1 m
2
.
Sd: |  | superficie del paralepípedo a una distancia de 10 m | .
El nivel de presión sonora indicado en
este catálogo representa el valor medio
en una superficie paralepípeda
construida alrededor del condensador y
medida a una distancia de 10 m de cada
una de las caras del condensador, en
campo libre con una superficie
reflectante (según EN 13487).
10 m
10 m
10 m
RRC | X
Ø 800
Nº vent. x Ømm
Distancia
1 m | 2 m | 3 m | 4 m 5 m 10 m 15 m 20 m 30 m 40 m | 50m
1 x Ø800mm | +15 | +11 | +9 | +7 | +5 | 0 | -3 | -6 | -9 | -11 | -14
2 x Ø800mm | +15 | +11 | +9 | +7 | +5 | 0 | -3 | -6 | -9 | -11 | -14
3 x Ø800mm | +14 | +11 | +8 | +7 | +5 | 0 | -3 | -6 | -9 | -11 | -14
4 x Ø800mm | +14 | +11 | +8 | +7 | +5 | 0 | -3 | -6 | -9 | -11 | -14
6 x Ø800mm | +13 | +10 | +8 | +6 | +5 | 0 | -3 | -6 | -9 | -11 | -14
8 x Ø800mm | +13 | +10 | +8 | +6 | +5 | 0 | -3 | -6 | -9 | -11 | -14
CÁLCULO NIVEL SONORO
Una buena selección
garantiza
la solución apropiada
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRC
X
-Condensadores Ø 800
Instalación con flujo de aire horizontal (por defecto)
RRC | X
Ø 800
186
297
90
P
P1
800
S
P2
Detalle T | Detalle S
T
20
F
20
20
40
20
Ø 32mm
40
Nº de serie
R
E
C
D
B
A
15
F
Detalle R
15
E
Producción de chapa
automatizada
Modelo
Ancho Fondo | Alto | Anclaje | Detalle R-S | Conex. frigoríficas | Embalaje
P. emb.
A
B | C | D
P
P1 | P2 | E | F
Ø | Ent. | Ø | Sal. | K | L | M | Kg
RRCX02800 | 2.760 | 906 | 1.315 1.275 2.373 | - | - | 40 | 70
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
2.960 1.125 1.580 | 95,1
RRCX03800 | 3.960 | 906 | 1.315 1.275 3.573 1.187 1.200 | 40 | 70
1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
4.160 1.125 1.580 | 147,6
RRCX048004 | 5.160 | 906 | 1.315 1.275 4.773 1.187 1.200 | 40 | 70
1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
5.360 1.125 1.580 | 187
RRCX048005 | 5.160 | 906 | 1.315 1.275 4.773 1.187 1.200 | 40 | 70
2 x 1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
2 x 1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
5.360 1.125 1.580 | 187
INSTALACIÓN
>4D | >D
D
K | L
M
EMBALAJE
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRC
X
-Condensadores Ø 800
DIMENSIONES - mm
Instalación con flujo de aire vertical (suplemento patas)
RRC | X
Ø 800
187
www.e-bcsystems.com
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
295,5
P
distancia entre agujeros 1.171
88,5
R
P2
P1
Detalle R
151
52
52
66
151
20
A
C
826
600
B
> | B/2
> | B/2
INSTALACIÓN
K | L
M
EMBALAJE
Modelo
Ancho Fondo Alto | Anclaje | Conex. frigoríficas | Embalaje
P. emb. P. patas
A
B | C
P
P1 | P2
Ø | Ent. | Ø | Sal. | K | L | M | Kg | Kg
RRCX02800 | 2.760 | 1.275 | 1.426 | 2.376 | - | -
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
2.960 | 1.125 | 1.580 | 95,1 | 22,2
RRCX03800 | 3.960 | 1.275 | 1.426 | 2.376 | - | -
1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
4.160 | 1.125 | 1.580 | 147,6 | 22,2
RRCX048004 | 5.160 | 1.275 | 1.426 | 4.776 | 2.365 | 2.412
1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
5.360 | 1.125 | 1.580 | 187 | 32,2
RRCX048005 | 5.160
1.275 | 1.426
4.776
2.365 | 2.412
2 x 1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
2 x 1 1/8" x 1.9 K65
1" GAS x 2 INOX
5.360 | 1.125 | 1.580 | 187 | 32,2
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRC
X
-Condensadores Ø 800
Instalación con flujo de aire horizontal (por defecto)
RRC | X
Ø 800
188
297
90
P
P1
S
P2
110
Detalle S
F
20
70
20
40
E
C
D
B
R
A
Detalle R
25
F
25
E
K
L
M
EMBALAJE
INSTALACIÓN
>4D | >D
D
Modelo
Ancho Fondo | Alto | Anclaje | Detalle R-S | Conex. frigoríficas | Embalaje
P. emb.
A
B | C | D
P
P1 | P2 | E | F
Ø Ent. | Ø Sal. | K | L | M | Kg
RRCX04800...BW | 2.760 1.100 2.365 2.325 2.373 | - | - | 40 | 120
2 x 1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
2 x 1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
3.000 1.120 2.559 | 47
RRCX06800 | 3.960 1.100 2.365 2.325 4.773 1.187 1.200 | 40 | 120
2 x 1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
2 x 1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
4.200 1.120 2.559 | 76
RRCX08800 | 5.160 1.100 2.365 2.325 4.773 1.187 1.200 | 40 | 120
2 x 1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
2 x 1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
5.400 1.120 2.559 | 97
RRCX08800 | 5.160 1.100 2.365 2.325 4.773 1.187 1.200 | 40 | 120
2 x 2 1/8" x 3.55 K65
1 1/2" GAS x 3 INOX
2 x 1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
5.400 1.120 2.559 | 97
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRC
X
-Condensadores Ø 800
DIMENSIONES - mm
Instalación con flujo de aire vertical (suplemento patas)
RRC | X
Ø 800
189
www.e-bcsystems.com
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
distancia entre agujeros 2.221
295,5
P
88,5
R
P2 | P1
A
C
826
B
600
Detalle R
151
52
52
66
151
20
> | B/2
> | B/2
INSTALACIÓN
EMBALAJE
K
L
M
Modelo
Ancho Fondo Alto | Anclaje | Conex. frigoríficas | Embalaje
P. emb. P. patas
A
B | C
P
P1 | P2
Ø | Ent. | Ø | Sal. | K | L | M | Kg | Kg
RRCX04800...BW | 2.760 | 2.323 | 1.426 | 2.376 | - | -
2 x 1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
2 x 1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
3.000 1.120 2.559 | 47 | 34,2
RRCX06800 | 3.960 | 2.325 | 1.426 | 3.576 | 1.133 | 2.444
2 x 1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
2 x 1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
4.200 1.120 2.559 | 76 | 59,3
RRCX08800 | 5.160 | 2.325 | 1.426 | 4.776 | 2.333 | 2.444
2 x 1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
2 x 1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
5.400 1.120 2.559 | 97 | 62,1
RRCX08800 | 5.160
2.325 | 1.426
4.776
2.333 | 2.444
2 x 2 1/8" x 3.55 K65
1 1/2" GAS x 3 INOX
2 x 1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
5.400 1.120 2.559 | 97 | 62,1
190
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
CONDENSADORES
RRC | X
Ø 1.000
INTEMPERIE
SUPERM | ERCADOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
190
REFRIGERANTE
NATURAL
SILENCIOSOS
AHORRO
ENERGÉTICO
FÁCIL
INSTALACIÓN
MURALES
FRIGORÍFICOS
MUEBLES
FRIGORÍFICOS
RRC0630...
OPCIONALES |  | € | uros
Protección batería
Aleta pretratada |  | +5%
Juego patas (para flujo air | e vertical)
RRC 6 ventiladores. [RRC0610KV07]
1.736,00
Pies antivibrantes para juego patas
RRC 6-8 ventiladores.
130,00
Seccionador por ventilador
(
/u.) |  | 208,00
Cableado | por ventilador (
/u.) |  | 285,00
CARACTERÍSTICAS
Los gas coolers RRCx han sido previstos para su utiliza-
ción en aplicaciones con CO
2
transcrítico en el sector de
la refrigeración y el aire acondicionado.
Diseñados para ubicación exterior, la versatilidad de la gama
permite su instalación con flujo de aire horizontal (estándar)
como vertical (por medio de las patas suplementarias).
La elevada eficiencia de intercambio se consigue gracias a
la aleta de aluminio de perfil PIRAMIDAL combinada con
la utilización de tubo de cobre estriado internamente.
Con 6 ventiladores de 6 polos
Batería
Aleta de aluminio de perfil PIRAMIDAL y tubo de cobre
estriado internamente de 12 mm y con una geometría de
25 x 21,65 y paso de aleta de 2,1 mm.
La estructura del paquete aleteado está realizada ínte
-
gramente en aluminio en los modelo de Ø 630 de una 1
hilera. En el resto de modelos la estructura se compone
de una combinación de aluminio y chapa.
T
odas la baterías vienen presurizadas con nitrógeno y han
sido probadas con nitrógeno a una presión de 186 bares.
Motoventiladores Electrónicos EC
-de rotor externo con protección térmica interna
-tensión de alimentación 200-277/1/50-60 Hz y
380-480/3/50-60 Hz
-grado de protección IP 54 y aislamiento eléctrico F
-temperatura de funcionamiento de -20ºC a +60ºC
-rejilla de protección tratada con pintura epoxi
-sin cablear (bajo demanda cableado a bornero)
Carr | ozado
Realizado en chapa de acero electrozincada y pintada con
epoxi RAL 7035. Internamente cada ventilador queda separado
por medio de una divisoria que evita el reflujo de aire | .
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS SELECCIÓN - R744A
RRC
X
-Condensadores Ø 1.000
RRC | X
Ø 1.000
191
MODELO
€uros
Sup
m
2
Vol.
d | m
3
Nº
vent.
RPM
Caudal
m
3
/h
Caudal CO
2
kg/h
T. amb
Rendimiento Kw |  | Consumo total
dB(A)
LpA 10m
P. Neto
Kg
ºC
∆T 2 | ∆T 3 | Wabs | FLA
RRCX061004SB | 68.095,00
1.063 | 82 | 6
850
172.761 | 9.432
32
471,4 | 521,9
15.000 | 19,2
56,6
1356 | 35 | 479,8 | 538,4
38 | 491,4 | 561,1
RRCX061005SB | 75.326,00
1.329 | 103 | 6
850 | 165.251 | 10.920
32 | 549,9 | 606,2
15.000 | 19,2 | 56,6
1465 | 35 | 557,8 | 626,0
38 | 570,9 | 649,8
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
Espectógrafo de masas para
prueba de estanqueidad
www.e-bcsystems.com
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRC
X
-Condensadores Ø
1.000
Instalación con flujo de aire horizontal (por defecto)
RRC | X
Ø 1.000
192
Modelo
Ancho Fondo Alto | Conex. frigoríficas | Embalaje
m
3
P. emb.
A
B | C
Ø Ent. | Ø Sal. | K | L | M | Kg
RRCX061004SB | 6.360 | 1.300 | 2.365
2 x 1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
2 x 1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
6.600 | 1.350 | 2.550 | 22,8 | 143
RRCX061005SB | 6.360 | 1.300 | 2.365
2 x 2 1/8" x 3.55 K65
1 1/2" GAS x 3 INOX
2 x 1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
6.600 | 1.350 | 2.550 | 22,8 | 143
120
Detalle S
40
20
20
6.360
1.300
2.365
soportes para el transporte
297
90
1.986,5 | 2.000
1.300
567
1.986,5
S
1.220
INSTALACIÓN
>4D | >D
D
K | L
M
EMBALAJE
| THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RRC
X
-Condensadores Ø 1.000
DIMENSIONES - mm
Instalación con flujo de aire vertical (suplemento patas)
RRC | X
Ø 1.000
193
www.e-bcsystems.com
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
Modelo
Ancho Fondo Alto | Conex. frigoríficas | Embalaje
m
3
P. emb.
A
B | C
Ø Ent. | Ø Sal. | K | L | M | Kg
RRCX061004SB | 6.360 | 1.300 | 2.365
2 x 1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
2 x 1 3/8" x 2.3 K65
1" GAS x 2 INOX
6.600 | 1.350 | 2.550 | 22,8 | 143
RRCX061005SB | 6.360 | 1.300 | 2.365
2 x 2 1/8" x 3.55 K65
1 1/2" GAS x 3 INOX
2 x 1 5/8" x 2.7 K65
1 1/4" GAS x 3 INOX
6.600 | 1.350 | 2.550 | 22,8 | 143
6.360
295,5 | 88,5
1.932,5
4.043,5
5.976
2.325 | 2.221
52
52
2.128
150,2 | 150,2150,2 | 2.023
2.323
568
305
750
1.623
Detalle T
20
52
151
52 | 46,7
151
66
soportes para el transporte
Nº de serie
T
> | B/2
> | B/2
INSTALACIÓN | EMBALAJE
K | L
M
S STEMS
GROUP PRODUCTS
195
Evaporadores A2L
RSI | /250
RSI | /350
RC
RCM | R | /350
420 - 5.380 W
1.440 - 11.900 W
538 - 8.005 W
1.670 - 23.150 W
1 - 4
2 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 -4
1 - 4
1 - 4
| SERIE |  | POTENCIA |  | VENTILADORES
P2 Ent.: 500W; P2 Sal.: 2.000W; P2 L: 4.000W; P2 Kg: 8.000W | 16.000W |  | 3 | 2.000W |  | 64.000W |  | 128.000W |  | 256.000W
RCB | R/500
4.020 - 73.750 W
RDF | /350
1.630 - 19.000 W
RDF | /250
374 - 6.185 W
RDF | R/500
3.020 - 82.050 W
218
198
198
202
206
210
214
214
DOBLE FLUJO
CÚBICO
CUÑA
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
CONSULTAR
PLAZO
196
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
UN
UNICA
UNIDADES CONDENSADORAS A2L SILENCIOSAS
C | ECP 300 EXPERT U VD 12
+
A | ECP 202 EXPERT
+
B | ECP 300 EXPERT U VD 6
+
MODELO
CUÑA | CÚBICO | DOBLE FLUJO
EVAPORADOR | CUADRO | EVAPORADOR | CUADRO | EVAPORADOR | CUADRO
TN
UNM135[ ]210E01
RSI2250ED | A | RC225-25ED | A | RDF2250ED | A
UNM135[ ]220E01
RSI2250ED | A | RC225-25ED | A | RDF2250ED | A
UNM135[ ]230E01
RSI3250ED | A | RC325-33ED | A | RDF3250ED | A
UNM135[ ]340E01
RSI3250ED | A | RC325-33ED | A | RDF3250ED | A
UNM135[ ]350E02
RSI3250ED | A | RC325-33ED | A | RDF3250ED | A
UNM145K210C02
RSI4250ED | A | RC325-45ED | A | RDF23503ED | A
UNM145K320C02
RSI43503ED | C | RC425-61ED | A | RDF33503ED | A
UNM145K330C02
RSI43503ED | C | RCMR2350806ED | B | RDF43503ED | C
UNM150K310C02
RSI43503ED | C | RCMR2350806ED | B | RDF43503ED | C
UNM150K520C02
- | - | RCMR3350606ED | B | RDF53503ED | C
UNM150K530C02
- | - | RCMR3350606ED | B | RDF53503ED | C
UNM145K210S02
RSI4250ED | A | RC325-45ED | A | RDF23503ED | A
UNM145K320S02
RSI43503ED | C | RCMR2350406ED | A | RDF33503ED | A
UNM145K330S02
RSI43503ED | C | RCMR2350806ED | B | RDF33503ED | A
UNM150K310S02
RSI43503ED | C | RCMR2350806ED | B | RDF43503ED | C
UNM150K520S02
- | - | RCMR3350606ED | B | RDFRS2500604ED | C
UNM250K310S02
- | - | RCMR4350606ED | C | RDFRS2500604ED | C
UNM250K520S02
- | - | RCBR2500606ED | C | RDFRS2500604ED | C
UNM250K530S02
- | - | RCBR2500606ED | C | RDFRS2500604ED | C
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
197
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
UN - Unidades Condensadoras A2L
UN
UNICA
UNIDADES CONDENSADORAS A2L SILENCIOSAS
MODELO
CUÑA | CÚBICO | DOBLE FLUJO
EVAPORADOR | CUADRO | EVAPORADOR | CUADRO | EVAPORADOR | CUADRO
BT
UNL135[ ]210E0
RSI1250ED | A | RC225-25ED | A | RDF1250ED | A
UNL135[ ]220E01
RSI2250ED | A | RC225-25ED | A | RDF2250ED | A
UNL135[ ]230E01
RSI2250ED | A | RC225-30ED | A | RDF3250ED | A
UNL145K210C02
RSI4250ED | A | RC325-45ED | A | RDF3250ED | A
UNL145K220C02
RSI4250ED | A | RC325-45ED | A | RDF23507ED | A
UNL145K230C02
RSI23507ED | B | RC325-45ED | A | RDF23507ED | A
UNL145K240C02
RSI23507ED | B | RC425-61ED | A | RDF33507ED | A
UNL145K250C02
RSI43507ED | C | RC425-61ED | A | RDF33507ED | A
UNL145K360C02
- | - | RCMR2350408ED | A | RDF43507ED | C
UNL145K370C02
- | - | RCMR2350808ED | B | RDF53507ED | C
UNL145K210S02
RSI3250ED | A | RC225-30ED | A | RDF3250ED | A
UNL145K220S02
RSI33507ED | B | RC425-61ED | A | RDF33507ED | A
UNL145K230S02
RSI33507ED | B | RCMR2350408ED | A | RDF43507ED | C
UNL150K310S02
- | - | RCMR2350808ED | B | RDF43507ED | C
UNL150K320S02
- | - | RCMR2350808ED | B | RDFRS1500808ED | C
UNL150K330S02
- | - | RCMR3350608ED | B | RDFRS2500608ED | C
UNL250K310S02
- | - | RCMR4350608ED | C | RDFRS2500608ED | C
UNL250K320S02
- | - | RCMR4350608ED | C | RDFRV2500608ED | C
UNL250K330S02
- | - | RCBR2500610ED | C | RDFRV2500608ED | C
198
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
EVAPORADORES DE CUÑA
RSI
RSI1250...
RSI2250...
RSI3250...
RSI4250...
RSI23503... / RSI23507...
RSI33503... / RSI33507...
RSI43503... / RSI43507...
CARACTERÍSTICAS
Los evaporadores de la serie RSI han sido ideados para ser
instalados en el interior de cámaras frigoríficas para la
conservación de productos frescos y congelados.
E | sta gama presenta la ventaja de tener una forma
particularmente compacta pero manteniendo una potencia
equivalente a otros evaporadores más voluminosos. Esto
permite | disponer de una mayor altura libre en la cámara.
Los modelos ED están equipados con resistencias de desescar | -
che montadas y conexionadas a una caja de derivación y espe-
cialmente adaptadas para su aplicación en baja temperatura.
Batería
Construida con aleta de aluminio y tubo de cobre, la gama se
compone de dos tipos: tubo de 3/8” con geometría 25 x 21,65
para los modelos con vent. de Ø 254 mm; tubo de 12 mm con
geometría 37,5 x 32,5 para los modelos con vent. de Ø 350 mm.
Los modelos con vent. de Ø 254 mm, tienen un paso de aleta
de 5,3 mm para aplicaciones cámaras (Tc) de -30ºC a + 10ºC.
Los modelos con vent. de Ø 350 mm, tienen disponible paso
de aleta de 3,5 mm para cámaras (Tc) de -5ºC a + 12ºC y paso
de aleta 7 mm, para cámaras (Tc) de -35ºC a +4ºC.
Las baterías son probadas con nitrógeno a 30 bares.
Motoventiladores
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1
-con protección térmica interna
-tensión de alimentación 220-240/1/50-60 Hz
-modelos con ventilador de diámetro 250 mm
-grado de protección IP42
-aislamiento eléctrico B
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a +40ºC
-modelos con ventilador de diámetro 350 mm
-grado de protección IP44
-aislamiento eléctrico F
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a +65ºC
-conforme directiva d
e baja tensión 73/23 CEE
Carrozado
R | ealizado en aluminio. La solución constructiva adoptada
confiere robustez al carrozado y garantiza la ausencia de
vibraciones durante el funcionamiento. Los elementos de
fijació | n, tornillos, arandelas y tuercas son de acero inoxidable.
AT
ALTA TEMP.
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
BAJO GWP
ARMARIOS
FRIGORÍFICOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
APLICACIONES
ESPECIALES
OPCIONALES |  |  | €uros
Protección batería
Pintura Epoxi (...VT) |  | +10%
Cataforesis negra (...CN) |  | +20%
Resistencia desagüe
RES500 L=2100 de 15 W |  | 27,00
RES501 L=1400 de 15 W |  | 27,00
RES1000 L=1000 de 25 W |  | 28,00
RES2000 L=2000 de 50 W |  | 30,00
RES3000 L=3000 de 75 W |  | 34,00
Ventilador electrónico EC | 250 / | 350 |  | ( | / | u.) |  | 58,00 / 316,00
Aplicaciones con glicol |  | +15%
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
199
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS SELECCIÓN - | R448A / R449A | Dew (Válido para selección de | R454C / R455A | )
RSI -Evaporadores de cuña
RSI
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 230/1/50-60 Hz | Rendimiento en Watios Tº evap. | -5ºC | Rendimiento en Watios Tº evap. | 0ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h |  | m
∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=8 | HR 82% | ∆t=10 | HR 76%
W total | TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC TC=+6ºC TC=+8ºC | TC=+10ºC
RSI1250 | 828,00
3,73 1,20 | - | 1 | 254
0,50
583 6,5 |  | 683 | 1.037 | 1.403 |  | 903 |  | 1.257 | 1.623
60
RSI2250 | 1.134,00
7,36 2,26 | - | 2 | 254
1,00
1.138 7,0 | 1.513 | 2.159 | 2.830 |  | 1.891 |  | 2.599 | 3.306
120
RSI3250 | 1.659,00
11,00 3,18 | - | 3 | 254
1,50
1.706 8,5 | 2.257 | 3.233 | 4.282 | 2.867 |  | 3.880 | 4.990
180
RSI4250
2.023,00
14,60 4,19 | - | 4 | 254
2,00
2.275 9,5 | 3.062 | 4.294 | 5.600 | 3.819 | 5.173 | 6.564
240
Separación aleta 3,5 mm para Tc | ≥ | 2ºC
RSI23503
2.321,00
24,70 4,88
-
2 | 350
1,16
2.391 10,0 | 3.099 | 4.673 | 6.283 | 3.989 |  | 5.649 | 7.283
RSI23503ED
2.673,00
2.800 | 260
RSI33503
3.239,00
34,50 6,86
-
3 | 350
1,74
3.459 11,0 | 4.514 | 6.771 | 9.052 | 5.807 | 8.198 | 10.504
RSI33503ED
3.635,00
4.096 | 390
RSI43503
4.232,00
46,00 8,83
-
4 | 350
2,32
4.612 12,0 | 5.697 | 8.686 | 12.078 |  | 7.344 |  | 10.724 | 13.908
RSI43503ED | 4.660,00
5.360 | 520
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas.
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas.
Más por menos...
La automatización de procesos,
proporciona una mayor fiabilidad
en la ejecución y una importante
reducción de costes.
Stock permanente
de repuestos
Fácil acceso
y mantenimiento
Separación aleta 5,3 mm para Tc ≥ 0ºC
Separación aleta 5,3 mm para Tc | ≥ | -30ºC
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 230/1/50-60 Hz | Rendimiento en Watios Tº evap. | -25ºC | Rendimiento en Watios Tº evap. | -5ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h |  | m
∆t=5 | HR 93% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79%
W total | TC=-20ºC | TC=-19ºC | TC=-18ºC TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC
RSI1250ED | 1.116,00
3,73 1,20 | 500 1 | 254
0,50
583 6,5 |  | 561 | 720 | 878 |  | 683 | 1.037 | 1.403
60
RSI2250ED | 1.498,00
7,36 2,26 | 900 2 | 254
1,00
1.138 7,0 |  | 1.171 | 1.445 | 1.684 |  | 1.513 | 2.159 | 2.830
120
RSI3250ED | 1.899,00
11,00 3,18 1.300 3 | 254
1,50
1.706 8,5 | 1.745 | 2.172 | 2.574 | 2.257 | 3.233 | 4.282
180
RSI4250ED
2.262,00
14,60 4,19 1.800 4 | 254
2,00
2.275 9,5 | 2.269 | 2.757 | 3.209 | 3.062 | 4.294 | 5.600
240
Separación aleta 7 mm para Tc | ≥ | -35ºC
RSI23507
2.262,00
13,20 4,88
-
2 | 350
1,16
3.150 12,0 | 2.233 | 2.818 | 3.379 | 2.721 | 4.111 | 5.588
RSI23507ED
2.620,00
2.800 | 260
RSI33507
3.152,00
18,80 6,86
-
3 | 350
1,74
4.598 12,5 | 3.245 | 4.136 | 4.929 | 3.928 | 5.905 | 8.052
RSI33507ED
3.558,00
4.096 | 390
RSI43507
4.132,00
24,40 8,83
-
4 | 350
2,32
5.962 13,0 | 4.197 | 5.344 | 6.564 | 5.039 | 7.674 | 10.504
RSI43507ED | 4.564,00
5.360 | 520
Método de selección
FACTOR DE CORRECCIÓN
TC= temperatura de cámara
∆t= TC-Tºevaporación
R134a = x 0,76 | R404A / R507 = x 0,82 | R407F / R407A Mid = x 0,78
R452A = x 0,90 | R408A / R409A Mid = x 0,78 | R407F / R407A Dew = x 1
200
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RSI -Evaporadores de cuña
RSI
L
K
M
L
K
M
Modelo
Ancho Fondo | Alto | Anclaje | Conex. frigoríficas
Desagüe
Peso neto
Kg
A | B | C | D | E | F | F1 | G | Ø | Ent. | Ø | Sal.
RSI1250 | 565 | 461 | 241 | 550 | 483 | 400 | - | 82,5 | 12 mm | 16 mm
1/2” Gas (20 mm) | 9,0
RSI1250ED | 565 | 461 | 241 | 550 | 483 | 400 | - | 82,5 | 12 mm | 16 mm
1/2” Gas (20 mm) | 9,5
RSI2250 | 935 | 461 | 241 | 550 | 483 | 770 | - | 82,5 | 12 mm | 16 mm
1/2” Gas (20 mm) | 17,0
RSI2250ED | 935 | 461 | 241 | 550 | 483 | 770 | - | 82,5 | 12 mm | 16 mm
1/2” Gas (20 mm) | 18,0
RSI3250 | 1.305 | 461 | 241 | 550 | 483 | 1.140 | - | 82,5 | 12 mm | 22 mm
1” Gas (33 mm) | 20,5
RSI3250ED | 1.305 | 461 | 241 | 550 | 483 | 1.140 | - | 82,5 | 12 mm | 22 mm
1” Gas (33 mm) | 22,0
RSI4250 | 1.675 | 461 | 241 | 550 | 483 | 1.510 | 745 | 82,5 | 12 mm | 22 mm
1” Gas (33 mm) | 26,0
RSI4250ED | 1.675 | 461 | 241 | 550 | 483 | 1.510 | 745 | 82,5 | 12 mm | 22 mm
1” Gas (33 mm) | 28,0
RSI23503 | 1.300 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.070 | - | 115 | 1/2" SAE | 22 mm
1” Gas (33 mm) | 35,9
RSI23503ED | 1.300 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.070 | - | 115 | 1/2" SAE | 22 mm
1” Gas (33 mm) | 38,4
RSI23507 | 1.300 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.070 | - | 115 | 1/2" SAE | 22 mm
1” Gas (33 mm) | 34,9
RSI23507ED | 1.300 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.070 | - | 115 | 1/2" SAE | 22 mm
1” Gas (33 mm) | 37,4
RSI33503 | 1.750 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.520 | 510 | 115 | 1/2" SAE | 28 mm
1” Gas (33 mm) | 49,5
RSI33503ED | 1.750 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.520 | 510 | 115 | 1/2" SAE | 28 mm
1” Gas (33 mm) | 53,0
RSI33507 | 1.750 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.520 | 510 | 115 | 1/2" SAE | 28 mm
1” Gas (33 mm) | 48,0
RSI33507ED | 1.750 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.520 | 510 | 115 | 1/2" SAE | 28 mm
1” Gas (33 mm) | 51,5
RSI43503 | 2.200 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.970 | 985 | 115 | 1/2" SAE | 28 mm
1” Gas (33 mm) | 60,2
RSI43503ED | 2.200 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.970 | 985 | 115 | 1/2" SAE | 28 mm
1” Gas (33 mm) | 64,7
RSI43507 | 2.200 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.970 | 985 | 115 | 1/2" SAE | 28 mm
1” Gas (33 mm) | 58,2
RSI43507ED | 2.200 | 726 | 287 | 820 | 753 | 1.970 | 985 | 115 | 1/2" SAE | 28 mm
1” Gas (33 mm) | 62,7
E
A
34
9
F
F1
G | G
Nº de serie
D
B
100
C
50
A
P+250
Modelo
Embalaje
m
3
Peso bruto
K | L | M | Kg
RSI23507 | 1.400 | 970 | 420 | 0,57 | 47,5
RSI23507ED |  | 1.400 | 970 | 420 | 0,57 | 50,0
RSI33503 |  | 1.850 | 970 | 420 | 0,75 | 66,3
RSI33503ED |  | 1.850 | 970 | 420 | 0,75 | 69,8
RSI33507 |  | 1.850 | 970 | 420 | 0,75 | 64,8
RSI33507ED |  | 1.850 | 970 | 420 | 0,75 | 68,3
RSI43503 |  | 2.300 | 970 | 420 | 0,94 | 79,0
RSI43503ED |  | 2.300 | 970 | 420 | 0,94 | 83,5
RSI43507 |  | 2.300 | 970 | 420 | 0,94 | 77,0
RSI43507ED |  | 2.300 | 970 | 420 | 0,94 | 81,5
Modelo
Embalaje
m
3
Peso bruto
K | L | M | Kg
RSI1250 | 660 | 550 | 300 | 0,11 | 12,0
RSI1250ED | 660 | 550 | 300 | 0,11 | 12,5
RSI2250 | 1.030 | 550 | 300 | 0,17 | 21,0
RSI2250ED | 1.030 | 550 | 300 | 0,17 | 22,0
RSI3250 | 1.400 | 550 | 300 | 0,23 | 25,5
RSI3250ED | 1.400 | 550 | 300 | 0,23 | 27,0
RSI4250 | 1.770 | 550 | 300 | 0,29 | 32,0
RSI4250ED | 1.770 | 550 | 300 | 0,29 | 34,0
RSI23503 | 1.400 | 970 | 420 | 0,57 | 48,5
RSI23503ED | 1.400 | 970 | 420 | 0,57 | 51,0
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
201
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RSI -Evaporadores de cuña
RSI
Permite montar la válvula de expansión
en el interior del evaporador.
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier
incidencia
Conexión eléctrica (lado derecho)
Conexión frigorífica (lado izquierdo)
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Conex. eléctricas | Verificar | cuatrimestral
Fuga refrigerante | Verificar | cuatrimestral
Limpieza | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
RSI | Ø | 254
RSI | Ø | 350
RSI | Ø | 254
RSI | Ø | 350
A |  | Salida válvula,
entrada evaporador
B
Equilibrado exter
no
C |  | Bulbo válvula (horizontal)
D
Entrada válvula
Posición
recomendada
Resistencias
Bateria | Bandeja
202
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
EVAPORADORES CÚBICOS
RC
RC125
RC225
RC325
RC425
CARACTERÍSTICAS
RC evaporadores diseñados para ser instalados en
cámaras frigoríficas para el almacenamiento de
productos frescos y congelados, preferentemente
envasados.
El tamaño extremadamente compacto permite la
instalación incluso en cámaras de dimensiones reducidas.
Todos los modelos están fabricados con una separación
de aletas de 5,3 mm, y la geometría de 25 x 22 y tubo
de 3/8”.
Los modelos ED están equipados con resistencias de
desescarche montadas y conexionadas a una caja de
derivación y especialmente adaptadas para su aplicación
en baja temperatura.
El funcionamiento del motor del ventilador en modo
aspirante, evita la formación de condensados en el
ventilador | .
AT
ALTA TEMP.
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
BAJO GWP
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
OPCIONALES |  |  | €uros
Protección batería
Pintura Epoxi (...VT) |  | +10%
Cataforesis negra (...CN) |  | +20%
Resistencia desagüe
RES500 L=2100 de 15 W |  | 27,00
RES501 L=1400 de 15 W |  | 27,00
RES1000 L=1000 de 25 W
28,00
RES2000 L=2000 de 50 W |  | 30,00
RES3000 L=3000 de 75 W
34,00
V
entilador electrónico EC (
/ | u.) |  | 58,00
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
203
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS SELECCIÓN - | R448A / R449A | Dew (Válido para selección de | R454C / R455A | )
RC -Evaporadores cúbicos
RC
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 230/1/50 Hz | Rendimiento en Watios Tº evap. | -5ºC | Rendimiento en Watios Tº evap. | 0ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h |  | m
∆t=5
HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=8 | HR 82% | ∆t=10 | HR 76%
W total | TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC TC=+6ºC TC=+8ºC | TC=+10ºC
RC125-16 | 973,00
5,59 1,89 | - | 1 | 254
0,45
736 7,0 | 1.006 | 1.452 | 1.952 | 1.257 | 1.745 | 2.269
65
RC225-25 | 1.231,00
7,36 2,27 | - | 2 | 254
0,90
1.602 7,5 | 1.623 | 2.306 | 3.074 | 2.025 | 2.782 | 3.587
130
RC225-30 | 1.387,00
11,00 3,57 | - | 2 | 254
0,90
1.445 7,0 | 2.025 | 2.928 | 3.867 | 2.525 | 3.526 | 4.514
130
RC325-33 | 1.738,00
11,00 3,17 | - | 3 | 254
1,35
2.364 7,5 | 2.416 | 3.477 | 4.599 | 3.013 | 4.172 | 5.417
195
RC325-45 | 1.910,00
16,50 4,77 | - | 3 | 254
1,35
2.167 7,0 | 3.087 | 4.307 | 5.624 | 3.867 | 5.185 | 6.600
195
RC425-61 | 2.689,00
21,90 6,70 | - | 4 | 254
1,80
2.890 7,0 | 4.124 | 5.832 | 7.710 | 5.148 | 7.003 | 9.004
260
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 230/1/50 Hz | Rendimiento en Watios Tº evap. | -25ºC | Rendimiento en Watios Tº evap. | -5ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h |  | m
∆t=5
HR 93% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79%
W total | TC=-20ºC | TC=-19ºC | TC=-18ºC TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC
RC125-16ED | 1.337,00
5,59 1,89 | 750 | 1 | 254
0,45
736 7,0 | 787 | 985 | 1.170 | 1.006 | 1.452 | 1.952
65
RC225-25ED | 1.641,00
7,36 2,27 1.350 | 2 | 254
0,90
1.602 7,5 | 1.220 | 1.513 | 1.769 | 1.623 | 2.306 | 3.074
130
RC225-30ED | 1.795,00
11,00 3,57 1.350 | 2 | 254
0,90
1.445 7,0 | 1.586 | 1.952 | 2.330 | 2.025 | 2.928 | 3.867
130
RC325-33ED | 2.031,00
11,00 3,17 1.950 | 3 | 254
1,35
2.364 7,5 | 1.867 | 2.318 | 2.733 | 2.416 | 3.477 | 4.599
195
RC325-45ED | 2.206,00
16,50 4,77 1.950 | 3 | 254
1,35
2.167 7,0 | 2.269 | 2.708 | 3.148 | 3.087 | 4.307 | 5.624
195
RC425-61ED | 3.006,00
21,90 6,70 2.700 | 4 | 254
1,80
2.890 7,0 | 3.123 | 3.831 | 4.514 | 4.124 | 5.832 | 7.710
260
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas.
Fácil acceso
y mantenimiento
Separación aleta 5,3 mm para Tc ≥ -30ºC
Más por menos...
Hacer tu mismo las cosas,
te ayuda a distinguir entre
soluciones prácticas
y lo que son simples
argumentos comerciales
creados sobre un papel.
Separación aleta 5,3 mm para Tc ≥ +2ºC
Método de selección
FACTOR DE CORRECCIÓN
TC= temperatura de cámara
∆t= TC-Tºevaporación
R134a = x 0,76 | R404A / R507 = x 0,82 | R407F / R407A Mid = x 0,78
R452A = x 0,90 | R408A / R409A Mid = x 0,78 | R407F / R407A Dew = x 1
1.946,00
204
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RC -Evaporadores cúbicos
RC
Modelo
Ancho | Anclaje | Conex. frigoríficas
Peso neto
Kg
Embalaje
m
3
Peso bruto
A | P | Ø | Ent. | Ø | Sal. | K | L | M | Kg
RC125-16 | 574 | 400 | 12 mm | 16 mm | 10,6 | 660 | 430 | 410 | 0,12 | 13,1
RC125-16ED |  | 574 | 400 | 12 mm | 16 mm | 11,3 | 660 | 430 | 410 | 0,12 | 13,8
RC225-25 |  | 944 | 770 | 12 mm | 16 mm | 17,7 | 1.030 | 430 | 410 | 0,18 | 20,7
RC225-25ED |  | 944 | 770 | 12 mm | 16 mm | 19,0 | 1.030 | 430 | 410 | 0,18 | 22,0
RC225-30 |  | 944 | 770 | 12 mm | 22 mm | 19,7 | 1.030 | 430 | 410 | 0,18 | 22,7
RC225-30ED |  | 944 | 770 | 12 mm | 22 mm | 21,0 | 1.030 | 430 | 410 | 0,18 | 24,0
RC325-33 |  | 1.314 | 1.140 | 12 mm | 22 mm | 25,2 | 1.400 | 430 | 410 | 0,25 | 28,7
RC325-33ED |  | 1.314 | 1.140 | 12 mm | 22 mm | 27,0 | 1.400 | 430 | 410 | 0,25 | 30,5
RC325-45 |  | 1.314 | 1.140 | 12 mm | 22 mm | 28,2 | 1.400 | 430 | 410 | 0,25 | 31,7
RC325-45ED |  | 1.314 | 1.140 | 12 mm | 22 mm | 30,0 | 1.400 | 430 | 410 | 0,25 | 33,5
RC425-61 |  | 1.684 | 1.510 | 12 mm | 28 mm | 37,9 | 1.770 | 430 | 410 | 0,31 | 41,9
RC425-61ED |  | 1.684 | 1.510 | 12 mm | 28 mm | 40,2 | 1.770 | 430 | 410 | 0,31 | 44,2
330
Min. 400
350
402
80
80
P
A
P+250
Desagüe 1” Gas - 33 mm
Inclinación | > | 20%
334
A
34
9
Detalle A
L
K
M
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
205
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RC -Evaporadores cúbicos
RC
Permite montar la válvula de expansión
en el interior del evaporador.
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Conex. eléctricas | Verificar | cuatrimestral
Fuga refrigerante | Verificar | cuatrimestral
Limpieza | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier
incidencia
Batería
Construida con aleta de aluminio y tubo de cobre
de 3/8”.
Todas son probadas con nitrógeno a una presión de
30 bares.
Motoventiladores
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1,
-con protección térmica interna
-ventilador de 254 mm de diámetro, inclinación de 28°
-tensión de alimentación 230-240V/1/50-60Hz
-grado de protección IP44
-aislamiento de clase B
-temperatura de funcionamiento desde -40°C a +40°C
-conforme directiva de baja tensión 2006/95/CE
Carrozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva adoptada
confiere robustez al carrozado y garantiza la ausencia de
vibraciones durante el funcionamiento.
Los elementos de fijación, tornillos, arandelas y tuercas son
de acero inoxidable.
Conexión eléctrica (lado izquierdo)
Conexión frigorífica (lado derecho)
A |  | Entrada válvula
B |  | Equilibrado exter | no
C
Bulbo válvula (horizontal)
D |  | Salida evaporador
N
L
230V/1Ph/50-60Hz
230V/1Ph/50-60Hz
M
M | M
M
R1
L1
N
N
L
230V/1Ph/50-60Hz
400V/3Ph/50-60Hz
M
M | M
M
R1
L1
L2
L3
N
D
B
A
↑
↑
C
DATOS PARA EL MONTAJE
206
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
EVAPORADORES CÚBICOS
RCM | R
Ø 350
RCMR135
RCMR235
RCMR335
RCMR435
CARACTERÍSTICAS
Los evaporadores de la serie RCMR están diseñados para
ser instalados en cámaras frigoríficas para la conserva | -
ción de productos frescos y congelados.
La gama RCMR nos permite cubrir las necesidades de
cámaras de tamaño medio, y está disponible en diversas
combinaciones de paso de aleta y rangos debidamente
dimensionados según la aplicación prevista.
Todos los modelos están fabricados con una geometría de
37,5 y 32,5 y tubo estriado de alta eficiencia de 12 mm.
Los modelos ED están equipados con resistencias de
desescarche montadas y conexionadas a una caja de
derivación y especialmente adaptadas para su aplicación
en baja temperatura.
El funcionamiento del motor del ventilador en modo
aspirante, evita la formación de condensados en el
ventilador.
OPCIONALES |  |  | €uros
Protección batería
Pintura Epoxi (...VT) |  | +10%
Cataforesis negra (...CN) |  | +20%
Resistencia desagüe
RES500 L=2100 de 15 W |  | 27,00
RES501 L=1400 de 15 W |  | 27,00
RES1000 L=1000 de 25 W
28,00
RES2000 L=2000 de 50 W |  | 30,00
RES3000 L=3000 de 75 W |  | 34,00
Resistencia calefactora ventilador (
/ | u.) |  | 139,00
Motoventilador electrónico EC ( | / | u.) |  | 213,00
Embocadura manga textil ( | / | u.) |  | 283,00
Aplicaciones con glicol |  | +15%
AT
ALTA TEMP.
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
BAJO GWP
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
207
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS SELECCIÓN - | R448A / R449A | Dew (Válido para selección de | R454C / R455A | )
RCM
R
-Evaporadores cúbicos
RCM | R
Ø 350
Más por menos...
Nuestros productos evolucio-
nan incorporando innovacio-
nes previamente contrastadas,
cambiar constantemente no es
evolucionar
.
Separación aleta 4 mm para Tc ≥ +2ºC
Separación aleta 6 mm para Tc | ≥ | -15ºC
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 230/1/50-60 Hz | Rendimiento Watios Tº evap. | -25ºC | Rendimiento en Watios Tº evap. | -5ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h |  | m
∆t=5 | HR 93% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79%
W total | TC=-20ºC | TC=-19ºC | TC=-18ºC TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC
RCMR1350606
2.066,00
16,50 5,35
-
1 | 350
0,58
2.171 11 | 2.965* | 3.477* | 3.989* | 3.867 | 5.148 | 6.490
RCMR1350606ED
2.354,00
2.250 | 130
RCMR2350406
2.576,00
16,80 5,26
-
2 | 350
1,16
4.287 14 | 4.319* | 5.124* | 5.905* | 5.368 | 7.198 | 9.126
RCMR2350406ED
2.893,00
4.200 | 260
RCMR2350806
3.331,00
33,50 10,60
-
2 | 350
1,16
3.657 14 | 5.807* | 6.905* | 7.881* | 7.564 | 10.065 | 12.688
RCMR2350806ED
3.677,00
4.200 | 260
RCMR3350606
4.232,00
35,90 11,10
-
3 | 350
1,74
5.990 16 | 7.832* | 9.235* | 10.590* | 10.016 | 13.420 | 16.836
RCMR3350606ED
4.646,00
5.120 | 390
RCMR4350606
5.263,00
46,70 14,30
-
4 | 350
2,32
7.988 21 10.614* | 12.566* | 14.518* | 13.176 | 17.568 | 22.570
RCMR4350606ED | 5.840,00
6.700 | 520
Separación aleta 8 mm para Tc | ≥ | -35ºC
RCMR1350608
2.021,00
12,80 5,35
-
1 | 350
0,58
2.252 11 | 2.660 | 3.135 | 3.599 | 3.428 | 4.563 | 5.758
RCMR1350608ED
2.304,00
2.250 | 130
RCMR2350408
2.573,00
13,00 5,26
-
2 | 350
1,16
4.503 14 | 3.697 | 4.429 | 5.124 | 4.563 | 6.161 | 7.820
RCMR2350408ED
2.858,00
4.200 | 260
RCMR2350808
3.322,00
26,00 10,60
-
2 | 350
1,16
4.163 14 | 5.588 | 6.588 | 7.540 | 7.113 | 9.577 | 12.078
RCMR2350808ED
3.649,00
4.200 | 260
RCMR3350608
4.204,00
27,90 11,10
-
3 | 350
1,74
6.497 16 | 7.125 | 8.516 | 9.797 | 8.979 | 11.993 | 15.128
RCMR3350608ED
4.618,00
5.120 | 390
RCMR4350608
5.208,00
36,20 14,30
-
4 | 350
2,32
8.663 23 | 9.577 | 11.407 | 13.176 | 11.932 | 15.982 | 20.252
RCMR4350608ED | 5.726,00
6.700 | 520
* Para esta aplicación se recomienda separación de aleta 8 mm.
Embocadura
manga textil
Método de selección
FACTOR DE CORRECCIÓN
TC= temperatura de cámara
∆t= TC-Tºevaporación
R134a = x 0,76 | R404A / R507 = x 0,82 | R407F / R407A Mid = x 0,78
R452A = x 0,90 | R408A / R409A Mid = x 0,78 | R407F / R407A Dew = x 1
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 230/1/50-60 Hz | Rendimiento en Watios Tº evap. | -5ºC | Rendimiento en Watios Tº evap. | 0ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h |  | m
∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=8 | HR 82% | ∆t=10 | HR 76%
W total | TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC TC=+6ºC TC=+8ºC | TC=+10ºC
RCMR1350604
2.167,00
23,90 5,35
-
1 | 350
0,58
2.082 10 | 4.319* | 5.807 | 7.296 | 5.234 | 6.844 | 8.394
RCMR1350604ED
2.457,00
2.250 | 130
RCMR2350404
2.592,00
24,30 5,26
-
2 | 350
1,16
4.078 14 | 6.149* | 8.247 | 10.455 | 7.405 | 9.626 | 12.029
RCMR2350404ED
2.973,00
4.200 | 260
RCMR2350804
3.438,00
48,60 10,60
-
2 | 350
1,16
3.150 14 | 7.552* | 10.016 | 12.810 | 9.162 | 12.029 | 14.762
RCMR2350804ED
3.834,00
4.200 | 260
RCMR3350604
4.369,00
52,00 11,10
-
3 | 350
1,74
4.978 15 10.333* | 13.786 | 17.324 | 12.444 | 16.104 | 19.886
RCMR3350604ED
4.790,00
5.120 | 390
RCMR4350604
5.497,00
67,60 14,30
-
4 | 350
2,32
6.638 18 13.786* | 18.422 | 23.302 | 16.714 | 21.594 | 26.718
RCMR4350604ED | 6.024,00
6.700 | 520
* Para esta aplicación se recomienda separación de aleta 6 mm.
208
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RCM
R
-Evaporadores cúbicos
RCM | R
Ø 350
550
554
450
Min. 400
475
110 | 110
Nº de serie
P+250
A
P
483
A
Detalle A
33,5
9
P1
L
K
M
L
K
M
Modelo
Ancho | Anclaje | Conex. frigoríficas
Peso neto
Kg
Embalaje
m
3
Peso bruto
A | P | P1 | Ø | Ent. | Ø | Sal. | K | L | M | Kg
RCMR1350604 | 944 |  | 710
- | 1/2” SAE
22 mm | 28,2
990 | 715 600 | 0,43 | 35,4
RCMR1350604ED
944 |  | 710 | - | 1/2” SAE | 22 mm | 30,5 |  | 990 | 715 | 600 | 0,43 | 37,3
RCMR2350404
1.304 | 1.070 | - | 1/2” SAE | 28 mm | 37,7 |  | 1.350 | 715 | 600 | 0,58 | 49,7
RCMR2350404ED
1.304 |  | 1.070 | - | 1/2” SAE | 28 mm | 40,2
1.350 | 715 600 | 0,58 | 52,2
RCMR2350804
1.304 |  | 1.070 | - | 5/8” SAE | 28 mm | 48,7 | 1.350 | 715 | 600 | 0,58 | 60,7
RCMR2350804ED
1.304 |  | 1.070 | - | 5/8” SAE | 28 mm | 52,2 | 1.350 | 715 600 | 0,58 | 63,2
RCMR3350604
1.754 |  | 1.520 | - | 22 mm | 35 mm | 61,4 | 1.800 | 715 600 | 0,77 | 76,3
RCMR3350604ED
1.754 |  | 1.520 | - | 22 mm | 35 mm | 65,5 |  | 1.800 | 715 600 | 0,77 | 79,9
RCMR4350604
2.204 | 1.970 | 985 | 28 mm | 42 mm | 81,8 | 2.250 | 715 600 | 0,97 | 99,8
RCMR4350604ED | 2.204 | 1.970 | 985 | 28 mm | 42 mm | 87,5 | 2.250 | 715 600 | 0,97 | 104,5
RCMR1350606
944 |  | 710 | - | 1/2” SAE | 22 mm | 26,2
| 990 | 715 600 | 0,43 | 33,4
RCMR1350606ED
944 |  | 710 | - | 1/2” SAE | 22 mm | 28,5 |  | 990 | 715 | 600 | 0,43 | 35,3
RCMR2350406
1.304 | 1.070 | - | 1/2” SAE | 28 mm | 35,6 |  | 1.350 | 715 | 600 | 0,58 | 47,6
RCMR2350406ED
1.304 |  | 1.070 | - | 1/2” SAE | 28 mm | 38,1
1.350 | 715 600 | 0,58 | 50,1
RCMR2350806
1.304 |  | 1.070 | - | 5/8” SAE | 28 mm | 46,6 | 1.350 | 715 | 600 | 0,58 | 58,6
RCMR2350806ED
1.304 |  | 1.070 | - | 5/8” SAE | 28 mm | 50,1 | 1.350 | 715 600 | 0,58 | 61,1
RCMR3350606
1.754 |  | 1.520 | - | 22 mm | 35 mm | 56,8 | 1.800 | 715 600 | 0,77 | 71,8
RCMR3350606ED
1.754 |  | 1.520 | - | 22 mm | 35 mm | 60,9 |  | 1.800 | 715 600 | 0,77 | 75,4
RCMR4350606
2.204 | 1.970 | 985 | 28 mm | 42 mm | 75,9 | 2.250 | 715 600 | 0,97 | 93,9
RCMR4350606ED
2.204 | 1.970 | 985 | 28 mm | 42 mm | 81,6 | 2.250 | 715 600 | 0,97 | 98,6
RCMR1350608
944 |  | 710 | - | 1/2” SAE | 22 mm | 25,1
| 990 | 715 600 | 0,43 | 32,3
RCMR1350608ED
944 | 710 | - | 1/2” SAE | 22 mm | 27,4 | 990 | 715 | 600 | 0,43 | 34,2
RCMR2350408
1.304 | 1.070 | - | 1/2” SAE | 28 mm | 34,5 |  | 1.350 | 715 | 600 | 0,58 | 46,5
RCMR2350408ED
1.304 |  | 1.070 | - | 1/2” SAE | 28 mm | 37,0
1.350 | 715 600 | 0,58 | 49,0
RCMR2350808
1.304 |  | 1.070 | - | 5/8” SAE | 28 mm | 44,4 | 1.350 | 715 | 600 | 0,58 | 56,4
RCMR2350808ED
1.304 |  | 1.070 | - | 5/8” SAE | 28 mm | 47,9 | 1.350 | 715 600 | 0,58 | 58,9
RCMR3350608
1.754 |  | 1.520 | - | 22 mm | 35 mm | 54,5 | 1.800 | 715 600 | 0,77 | 69,5
RCMR3350608ED
1.754 |  | 1.520 | - | 22 mm | 35 mm | 58,6 |  | 1.800 | 715 600 | 0,77 | 73,1
RCMR4350608
2.204 | 1.970 | 985 | 28 mm | 42 mm | 73,0 | 2.250 | 715 600 | 0,97 | 91,0
RCMR4350608ED
2.204 | 1.970 | 985 | 28 mm | 42 mm | 78,7 | 2.250 | 715 600 | 0,97 | 95,7
Desagüe 1” Gas (33 mm)
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
209
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RCM
R
-Evaporadores cúbicos
RCM | R
Ø 350
Batería
Construida con aleta de aluminio y tubo de cobre estriado
de 12 mm y geometría de 37,5 x 32,5.
En la serie RCMR TC de -20ºC a +15ºC; 8mm para TC de
-40ºC a +4ºC.
Motoventiladores
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1
-con protección térmica interna
-ventilador de 350 mm de diámetro, de rotor externo
-tensión de alimentación 230-240V/1/50-60Hz
-grado de protección IP54
-aislamiento eléctrico clase F
-temperatura de funcionamiento desde -40°C a +65°C
-conforme directiva de baja tensión 2006/95/CE
Carrozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva adoptada
confiere robustez al carrozado y garantiza la ausencia de
vibraciones durante el funcionamiento.
Los elementos de fijación, tornillos, arandelas y tuercas son
de acero inoxidable.
Permite montar la válvula de expansión
en el interior del evaporador.
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Conex. eléctricas | Verificar | cuatrimestral
Fuga refrigerante | Verificar | cuatrimestral
Limpieza | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier
incidencia
Conexión eléctrica (lado izquierdo)
Conexión frigorífica (lado derecho)
M | M | M | M | M
230V/1Ph/50-60Hz
400V/3Ph/50-60Hz
R1
R2
R3
R4
L1
L2
L3
N
N
L
M | M | M | M | M
230V/1Ph/50-60Hz
230V/1Ph/50-60Hz
R1
R2
R3
R4
L1
N1
N
L
Conexión eléctrica | Conexión frigorífica
DATOS PARA EL MONTAJE
210
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
EVAPORADORES CÚBICOS INDUSTRIALES
RCB | R
Ø 500
RCBR2500...
RCBR1500...
RCBR3500...
RCBR4500...
CARACTERÍSTICAS
Los evaporadores de la serie RCBR han sido diseñados
para ser instalados en el interior de cámaras frigoríficas
para la conservación de productos frescos y congelados.
La elevada eficiencia de esta gama permite cubrir
potencias elevadas, con una reducción importante de
tamaño y la consiguiente disminución de la carga de
refrigerante necesaria.
Disponibles dos pasos de aleta para adaptarse a las
necesidades del producto y la aplicación. Paso de aleta
de 6 mm para cámaras (Tc) de -20ºC a +15ºC y paso de
aleta 10 mm para cámaras (Tc) de -40ºC a +4ºC.
Todos los modelos están dotados de motoventiladores
de dos velocidades, elegible en función de la aplicación
o características de la instalación.
Los modelos ED están equipados con resistencias de
desescarche montadas y conexionadas a una caja de
derivación y especialmente adaptadas para su aplicación
en baja temperatura.
El funcionamiento del motor del ventilador en modo
aspirante, evita la formación de condensados en el
ventilador.
Embocadura
para manga textil
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
BAJO GWP
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
OPCIONALES |  |  | €uros
Protección batería
Pintura Epoxi (...VT) |  | +10%
Cataforesis negra (...CN) |  | +20%
Resistencia desagüe
RES500 L=2100 de 15 W |  | 27,00
RES501 L=1400 de 15 W |  | 27,00
RES1000 L=1000 de 25 W
28,00
RES2000 L=2000 de 50 W |  | 30,00
RES3000 L=3000 de 75 W |  | 34,00
Seccionador por ventilador (
/ | u.) |  | 327,00
Resistencia calefactora ventilador ( | / | u.) |  | 203,00
Motoventilador electrónico EC (
/ | u.) |  | 1.671,00
Embocadura manga textil (
/ | u.) |  | 454,00
Aplicaciones con glicol |  | +15%
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
211
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS SELECCIÓN - | R448A / R449A | Dew (Válido para selección de | R454C / R455A | )
RCB
R
-Evaporadores industriales
RCB | R
Ø 500
Separación aleta 10 mm para Tc | ≤ | -35ºC
RCBR1500610 | 5.319,00
20,9 | 9,7
5.600 1 500
1300
1,70
8.522 | 23 | 7.259 | 8.552 | 9.797 | 9.199 | 12.322 | 15.616
770
RCBR1500610ED | 6.042,00
1025
0,84
6.511 | 17 | 6.161 | 7.332 | 8.455 | 7.832 | 10.455 | 13.298
490
RCBR1500810 | 5.830,00
27,9 13,0 5.600 1 500
1300
1,70
8.082 | 22 | 8.442 | 9.894 | 11.236 | 11.053 | 14.640 | 18.422
770
RCBR1500810ED | 6.563,00
1025
0,84
6.033 | 17 | 7.113 | 8.357 | 9.662 | 9.223 | 12.322 | 15.494
490
RCBR2500610 | 8.707,00
41,8 20,1 10.400 2 500
1300
3,40
17.044 25 | 14.274 | 16.714 | 19.154 | 18.300 | 24.400 | 30.866
1.540
RCBR2500610ED | 9.713,00
1025
1,68
13.021 19 | 12.151 | 14.396 | 16.592 | 15.616 | 20.740 | 26.352
980
RCBR2500810 | 9.896,00
55,7 26,4 10.400 2 500
1300
3,40
16.310 25 | 17.324 | 20.374 | 23.424 | 22.326 | 29.768 | 37.454
1.540
RCBR2500810ED | 10.901,00
1025
1,68
12.304 19 | 14.518 | 17.080 | 19.886 | 18.544 | 24.766 | 31.354
980
RCBR3500610
12.735,00
62,7 29,8 15.040 3 500
1300
5,10
25.566 28 | 21.472 | 25.254 | 28.792 | 27.450 | 36.844 | 46.360
2.310
RCBR3500610ED | 13.944,00
1025
2,52
19.582 21 | 18.300 | 21.716 | 25.010 | 23.424 | 31.232 | 39.650
1.470
RCBR3500810
14.774,00
83,6 39,7 15.040 3 500
1300
5,10
24.467 28 | 26.108 | 30.866 | 35.502 | 33.550 | 44.774 | 56.486
2.310
RCBR3500810ED | 15.989,00
1025
2,52
18.456 20 | 21.838 | 25.864 | 30.012 | 27.938 | 37.332 | 47.092
1.470
RCBR4500610
16.642,00
83,6 39,5
19.840 4 500
1300
6,80
34.088 30 | 28.670 | 33.794 | 38.552 | 36.600 | 49.044 | 61.976
3.080
RCBR4500610ED | 18.541,00
1025
3,36
26.044 23 | 24.400 | 29.036 | 33.428 | 31.232 | 41.724 | 52.948
1.960
Modelos
ED | incluyen resistencias de desescarche montadas. * Para esta aplicación se recomienda separación de aleta 10 mm.
Separación aleta 6 mm para Tc | ≥ | -15ºC
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 400/3/50-60 Hz | Rendimiento W Tº evap. | -25ºC | Rendimiento W Tº evap. | -5ºC
W
total
Nº
mm
rpm
A
total
m
3
/h |  | m
∆t=5 | HR 93% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79%
W total | TC=-20ºC | TC=-19ºC | TC=-18ºC TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC
RCBR1500606 | 5.433,00
32,5 | 9,7 | 5.600 1 500
1300
1,70
7.989 | 21 | 8.564* | 10.041* | 11.431* | 11.114 | 14.762 | 18.666
770
RCBR1500606ED | 6.163,00
1025
0,84
5.674 | 17 | 7.210* | 8.491* | 9.821* | 9.284 | 12.322 | 15.616
490
RCBR1500806 | 5.977,00
43,4 13,0 5.600 1 500
1300
1,70
7.348 | 21 | 9.443* | 11.102* | 12.566* | 12.688 | 16.714 | 21.228
770
RCBR1500806ED | 6.707,00
1025
0,84
5.196 | 16 | 7.857* | 9.187* | 10.590* | 10.358 | 13.786 | 17.324
490
RCBR2500606 | 8.922,00
65,1 20,1 10.400 2 500
1300
3,40
15.577 25 | 16.714* | 19.520* | 22.082* | 22.082 | 29.280 | 36.722
1.540
RCBR2500606ED | 9.927,00
1025
1,68
11.348 19 | 14.152* | 16.592* | 19.154* | 18.422 | 24.522 | 30.866
980
RCBR2500806
10.187,00
86,8 26,4 10.400 2 500
1300
3,40
14.696 25 | 19.520* | 23.058* | 26.230* | 25.620 | 34.038 | 43.310
1.540
RCBR2500806ED | 11.192,00
1025
1,68
10.392 19 | 16.104*
18.910* | 21.838*
20.862 | 27.816 | 35.014
980
RCBR3500606
13.064,00
97,6 29,8 15.040 3 500
1300
5,10
23.365 28 | 25.254*
29.524* | 33.428*
33.184 | 44.042 | 55.388
2.310
RCBR3500606ED | 14.270,00
1025
2,52
17.022 21 | 21.350*
25.010* | 28.792*
27.694 | 36.844 | 46.482
1.470
RCBR3500806
15.216,00
130,0 39,7 15.040 3 500
1300
5,10
22.044 27 | 29.646*
35.014* | 39.894*
38.674 | 51.362 | 65.392
2.310
RCBR3500806ED | 16.428,00
1025
2,52
15.587 20 | 24.278* | 28.670* | 33.184* | 31.476 | 41.846 | 52.826
1.470
RCBR4500606
17.086,00
130,0 39,5
19.840 4 500
1300
6,80
31.153 29 | 33.794* | 39.528* | 44.774* | 44.286 | 58.804 | 73.932
3.080
RCBR4500606ED | 18.975,00
1025
3,36
22.696 | 22 | 28.548* | 33.428* | 38.552* | 36.966 | 49.166 | 61.976
1.960
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas. Factor de corrección potencia frigorífica ver página | 45
212
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RCB
R
-Evaporadores industriales
RCB | R
Ø 500
131,5
131,5
P
A
P+300
Nº de serie
min 400
740
596
930
830
131,5
131,5
P
P1
785
A
Detalle A
71
13
27
72,5
Modelo
Ancho | Anclaje | Conex. frigoríficas
Desagüe
Peso neto
Kg
A | P | P1 | Ø | Ent. | Ø | Sal.
RCBR1500606 | 1.179 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2” Gas | 75,8
RCBR1500606ED | 1.179 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2” Gas | 80,3
RCBR1500806 | 1.179 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2” Gas | 82,1
RCBR1500806ED | 1.179 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2” Gas | 86,6
RCBR1500610 | 1.179 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2” Gas | 74,4
RCBR1500610ED | 1.179 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2” Gas | 78,9
RCBR1500810 | 1.179 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2” Gas | 76,3
RCBR1500810ED | 1.179 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2” Gas | 80,8
RCBR2500606 | 2.029 | 1.740 | - | 28 mm | 54 mm
2” Gas | 123,8
RCBR2500606ED | 2.029 | 1.740 | - | 28 mm | 54 mm
2” Gas | 131,8
RCBR2500806 | 2.029 | 1.740 | - | 35 mm | 54 mm
2” Gas | 136,8
RCBR2500806ED | 2.029 | 1.740 | - | 35 mm | 54 mm
2” Gas | 144,8
RCBR2500610 | 2.029 | 1.740 | - | 35 mm | 54 mm
2” Gas | 121,0
RCBR2500610ED
2.029 | 1.740 | - | 35 mm | 54 mm
2” Gas
129,0
RCBR2500810
2.029 | 1.740 | - | 35 mm | 54 mm
2” Gas
133,1
RCBR2500810ED
2.029 | 1.740 | - | 35 mm | 54 mm
2” Gas
141,1
RCBR3500606
2.879 | 2.590 | 1.738 | 35 mm | 54 mm
2” Gas
185,2
RCBR3500606ED
2.879 | 2.590 | 1.738 | 35 mm | 54 mm
2” Gas
196,9
RCBR3500806
2.879 | 2.590 | 1.738 | 35 mm | 67 mm
2” Gas
202,6
RCBR3500806ED
2.879 | 2.590 | 1.738 | 35 mm | 67 mm
2” Gas
214,3
RCBR3500610
2.879 | 2.590 | 1.738 | 35 mm | 54 mm
2” Gas
177,1
RCBR3500610ED
2.879 | 2.590 | 1.738 | 35 mm | 54 mm
2” Gas
188,8
RCBR3500810
2.879 | 2.590 | 1.738 | 35 mm | 67 mm
2” Gas
197,2
RCBR3500810ED
2.879 | 2.590 | 1.738 | 35 mm | 67 mm
2” Gas | 208,9
RCBR4500606
3.729 | 3.440 | 1.738 | 35 mm | 54 mm
2” Gas | 218,8
RCBR4500606ED
3.729 | 3.440 | 1.738 | 35 mm | 54 mm
2” Gas
234,2
RCBR4500610
3.729 | 3.440 | 1.738 | 35 mm | 54 mm
2” Gas
213,3
RCBR4500610ED
3.729 | 3.440 | 1.738 | 35 mm | 54 mm
2” Gas
228,7
Modelo
Embalaje
m
3
Peso Emb.
K | L | M | Kg
RCBR150...
1.330 | 993 | 1.089 | 1,44 | 44,4
RCBR250...
2.180 | 993 | 1.089 | 2,36 | 69,5
RCBR350...
3.030 | 993 | 1.089 | 3,28 | 90,0
RCBR450...
3.880 | 993 | 1.089 | 4,20 | 100,0
EMBALAJE
L
K
M
896
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
213
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RCB
R
-Evaporadores industriales
DATOS PARA EL MONTAJE
RCB | R
Ø 500
Batería
Construida con aleta de aluminio y tubo de cobre
estriado de alta eficiencia de12 mm, con una geometría
de 37,5 x 32,5 mm.
Paso de aleta de 6 mm para cámaras (Tc) de -20ºC a
+15ºC y paso de aleta 10 mm para cámaras (Tc) de -40ºC
a +4ºC. En ambos casos disponibles con 6 y 8 tubos de
fondo.
Las baterías son probadas con nitrógeno a 30 bares.
Motoventiladores
-rotor externo y diámetro 500 mm.
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1
-con protección térmica interna
-tensión de alimentación 400/3/50-60 Hz
-grado de protección IP54
-aislamiento eléctrico F
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a +40ºC
-sin cablear
-conforme directiva de baja tensión 2006/95/CE
-doble velocidad de ventilación:
-1300 rpm conexión ∆ / 1025 rpm conexión Y
Carr
ozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva adoptada
confiere robustez al carrozado y garantiza la ausencia de
vibraciones durante el funcionamiento. Los elementos
de fijación, tornillos, arandelas y tuercas son de acero
inoxidable | .
Nº de serie:
Localízalo para cualquier
incidencia
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Conex. eléctricas | Verificar | cuatrimestral
Fuga refrigerante | Verificar | cuatrimestral
Limpieza | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
Conexión eléctrica (lado izquierdo)
L1 | L2 | L3 | N
400V/3Ph/50-60Hz
Resistencias
400V/3Ph/50-60Hz
TK | TK | W2 | U1 | U2
(*)
V1
L1
V2
L2
W1
L3
Conexión ∆ alta velocidad
(de fábrica)
400V/3Ph/50-60Hz
TK | TK | W2 | U1 | U2
(*)
V1
L1
V2
L2
W1
L3
Conexión Y baja velocidad
(*) Térmico, conectar en maniobra contactor
Ventiladores
Resistencias
de desescarche
cableadas.
214
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
EVAPORADORES DOBLE FLUJO
RDF
RDF1250...
RDF2250...
RDF3250...
RDF4250...
RDF23503... / RDF23507...
RDF33503... / RDF33507...
RDF43503... / RDF43507...
RDF53503... / RDF53507...
CARACTERÍSTICAS
Los evaporadores de la serie RDF han sido diseñados para
ser instalados en el interior de cámaras frigoríficas para la
conservación de productos frescos y congelados.
Esta gama presenta la ventaja de poder instalarse en el
centro de la cámara por disponer la salida de aire a ámbos
lados, permitiendo una distribución más uniforme del mismo.
Los modelos ED están equipados con resistencias de desescarche
montadas y conexionadas a una caja de derivación y especial-
mente adaptadas para su aplicación en baja temperatura.
Batería
Construida con aleta de aluminio y tubo de cobre: de 3/8”
con geometría 25 x 21,65 para los modelos con vent. de
Ø. 254 mm; tubo de 12 mm con geometría 37,5 x 32,5
para los modelos con vent.de Ø 350 mm.
Los modelos con vent. de Ø. 254 mm, tienen un paso de aleta
de 4,5/9 mm para aplicaciones en cámaras (Tc) de -30ºC a +10ºC.
Los modelos con vent. de Ø. 350 mm, tienen disponible paso
de aleta de 3,5 mm, para c ámaras (Tc) de -5ºC a +12ºC y
paso de aleta 7 mm, para cámaras (Tc) de -40ºC a +4ºC.
Las baterías son probadas con nitrógeno a 30 bares.
Motoventiladores
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1
-con protección térmica interna
-modelos con ventilador de diámetro 254 mm
-tensión de alimentación 220-240/1/50-60 Hz
-grado de protección IP42 - aislamiento eléctrico B
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a +40ºC
-modelos con ventilador de diámetro 350 mm
-tensión de alimentación 230/1/50 Hz
-doble velocidad (1070-1360 Rpm)
-grado de protección IP44 - aislamiento eléctrico B
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a +35ºC
-conforme directiva de baja tensión 2006/95/CE
Carrozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva adoptada
confiere robustez al carrozado y garantiza la ausencia de
vibraciones durante el funcionamiento. Los elementos de
fijación, tornillos, arandelas y tuercas son de acero inoxidable.
OPCIONALES |  |  | €uros
Evaporador color blanco (epoxi RAL 9003...CB) |  | + | 10%
Protección batería
Pintura Epoxi (...VT) |  | +10%
Cataforesis negra (...CN) |  | +20%
Resistencia desagüe
RES500 L=2100 de 15 W |  | 27,00
RES501 L=1400 de 15 W
27,00
RES1000 L=1000 de 25 W
28,00
RES2000 L=2000 de 50 W |  | 30,00
RES3000 L=3000 de 75 W |  | 34,00
Ventilador electrónico EC | 250 / | 350 |  | ( | / | u.) |  | 79,00 / 207,00
Aplicaciones con glicol |  | + | 15%
AT
ALTA TEMP.
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
BAJO GWP
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
SILENCIOSOS
SALAS
ELABORACIÓN
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
215
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RDF -Evaporadores doble flujo
RDF
DATOS SELECCIÓN - | R448A / R449A | Dew (Válido para selección de | R454C / R455A | )
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas.
Separación aleta 4,5 /9 mm para Tc ≥ -30ºC
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 220/1/50 Hz | Rend. W Tº evap. | -25ºC | Rend. W Tº evap. | -5ºC | Rend. W Tº evap. | 0ºC
W
total
Nº
mm
A
total
m
3
/h |  | m
∆t=5 | HR 93% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79% | ∆t=8 | HR 82% | ∆t=10 | HR 76%
W total | TC=-20ºC | TC=-19ºC TC=+2ºC | TC=+4ºC TC=+8ºC | TC=+10ºC
RDF1250
781,00
3,55 1,10
-
1 | 254
0,50
483 3 | 516 | 659 | 952 | 1.281 | 1.147 | 1.488
RDF1250ED
919,00
800
60
RDF2250
1.173,00
8,07 2,42
-
2 | 254
1,00
1.052 4 | 1.068 | 1.269 | 2.086 | 2.684 | 2.525 | 3.172
RDF2250ED
1.379,00
1.650
120
RDF3250
1.583,00
12,60 3,73
-
3 | 254
1,50
1.621 8 | 1.781 | 2.159 | 3.367 | 4.404 | 4.050 | 5.148
RDF3250ED
1.815,00
2.500
180
RDF4250
2.061,00
17,10 5,04
-
4 | 254
2,00
2.161 10 | 2.428 | 2.977 | 4.563 | 5.966 | 5.453 | 6.966
RDF4250ED
2.297,00
3.150
240
Separación aleta 3,5 mm para Tc | ≥ | +2ºC
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 220/1/50 Hz | Rendimiento Watios Tº evap. | -5ºC | Rendimiento Watios Tº evap. | 0ºC
W
total
Nº
mm
rpm
A
total
m
3
/h |  | m
∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=8 | HR 82% | ∆t=10 | HR 76%
W total | TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC TC=+6ºC TC=+8ºC | TC=+10ºC
RDF23503 | 2.587,00
27,5 | 5,27
-
2 350
1350
1,32
4.232 | 10 | 3.855* | 6.029 | 8.340 | 5.031 | 7.283 | 9.504
300
RDF23503ED | 2.816,00
2.800
1050
1,24
3.012 | 8
3.233* | 4.995 | 6.993
4.202 | 6.137 | 7.979
280
RDF33503 | 3.576,00
39,3 | 7,48
-
3 350
1350
1,98
6.192 | 11
5.941* | 8.877 | 11.846
7.693 | 10.724 | 13.664
450
RDF33503ED | 4.055,00
4.096
1050
1,86
4.253 | 9 | 4.990* | 7.422 | 9.933 | 6.442 | 8.967 | 11.444
420
RDF43503 | 4.542,00
51,1 | 9,67
-
4 350
1350
2,64
8.050 | 12 | 7.613* | 11.588 | 15.714 | 9.858 | 14.030 | 18.056
600
RDF43503ED | 5.095,00
5.360
1050
2,48
5.670 | 10 | 6.442* | 9.738 | 13.176 | 8.340 | 11.775 | 15.128
560
RDF53503 | 5.754,00
62,9 11,90
-
5 350
1350
3,30
10.063 | 14 | 9.638* | 14.225 | 18.934 | 12.449 | 17.202 | 21.960
750
RDF53503ED | 6.423,00
6.160
1050
3,10
6.866 | 12 | 8.089* | 11.932 | 15.860 | 10.414 | 14.445 | 18.300
700
Separación aleta 7 mm para Tc | ≥ | -35ºC
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 220/1/50 Hz | Rendimiento Watios Tº evap. | -25ºC | Rendimiento Watios Tº evap. | -5ºC
W
total
Nº
mm
rpm
A
total
m
3
/h |  | m
∆t=5 | HR 93% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79%
W total | TC=-20ºC
TC=-19ºC | TC=-18ºC
TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC
RDF23507 | 2.362,00
14,6 5,27
-
2 350
1350
1,32
5.263 10 | 2.647
3.392 | 4.118
3.111 | 4.824 | 6.720
300
RDF23507ED | 2.781,00
2.800
1050
1,24
4.076 9 | 2.349
3.007 | 3.654
2.769 | 4.270 | 5.883
280
RDF33507 | 3.533,00
20,9 7,48
-
3 350
1350
1,98
7.739 11 | 3.874 | 4.789 | 5.642 | 4.892 | 7.315 | 9.811
450
RDF33507ED | 4.003,00
4.096
1050
1,86
5.847 10 | 3.434 | 4.264 | 5.045 | 4.282 | 6.383 | 8.562
420
RDF43507 | 4.405,00
27,1 9,67
-
4 350
1350
2,64
10.113 12 | 5.118 | 6.436 | 7.674 | 6.234 | 9.467 | 12.883
600
RDF43507ED | 4.968,00
5.360
1050
2,48
7.797 11 | 4.520 | 5.685 | 6.826 | 5.502 | 8.323 | 11.290
560
RDF53507 | 5.375,00
33,4 11,90
-
5 350
1350
3,30
12.641 14 | 6.234 | 7.649 | 8.961 | 7.979 | 11.824 | 15.762
750
RDF53507ED | 6.329,00
6.160
1050
3,10
9.746 13 | 5.557 | 6.838 | 8.040 | 7.064 | 10.448 | 14.006
700
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas. * Para esta aplicación se recomienda separación de aleta 7 mm.
Modelos
ED | incluyen resistencias de desescarche montadas.
Método de selección
FACTOR DE CORRECCIÓN
TC= temperatura de cámara
∆t= TC-Tºevaporación
R134a = x 0,76 | R404A / R507 = x 0,82 | R407F / R407A Mid = x 0,78
R452A = x 0,90 | R408A / R409A Mid = x 0,78 | R407F / R407A Dew = x 1
216
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DIMENSIONES - mm
RDF -Evaporadores doble flujo
RDF
Modelo
Largo | Fondo | Alto | Anclaje | Conex. frigoríficas
Desagüe
Peso neto
Kg
A | B | C | D | E | F | G | P | P1 | Q | Ø | Ent. | Ø | Sal.
RDF1250 | 522 | 638 | 155 | 710 | 50 | 93,5 | 60 |  | 335 | - | 650 | 1/2” SAE | 12 mm
1/2” Gas (20 mm) | 11,6
RDF1250ED
522 | 638 | 155 | 710 | 50 | 93,5 | 60 |  | 335 | - | 650 | 1/2” SAE | 12 mm
1/2” Gas (20 mm) | 12,1
RDF2250
922 | 638 | 155 | 710 | 50 | 93,5 | 60 |  | 735 | - | 650 | 1/2” SAE | 12 mm
1/2” Gas (20 mm) | 18,2
RDF2250ED
922 | 638 | 155 | 710 | 50 | 93,5 | 60 |  | 735 | - | 650 | 1/2” SAE | 12 mm
1/2” Gas (20 mm) | 19,2
RDF3250
1.322 | 638 | 155 | 710 | 50 | 93,5 | 60 |  | 1.135 | - | 650 | 1/2” SAE | 18 mm
1” Gas (33 mm) | 27,4
RDF3250ED
1.322 | 638 | 155 | 710 | 50 | 93,5 | 60 |  | 1.135 | - | 650 | 1/2” SAE | 18 mm
1” Gas (33 mm) | 28,9
RDF4250
1.722 | 638 | 160 | 710 | 50 | 93,5 | 60 |  | 1.535 | - | 650 | 1/2” SAE | 22 mm
1” Gas (33 mm) | 34,5
RDF4250ED
1.722 | 638 | 160 | 710 | 50 | 93,5 | 60 |  | 1.535 | - | 650 | 1/2” SAE | 22 mm
1” Gas (33 mm) | 36,5
RDF23503
1.366 | 756 | 241 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.020 | - | 800 | 1/2” SAE | 22 mm
1” Gas (33 mm) | 38,5
RDF23503D
1.366 | 756 | 241 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.020 | - | 800 | 1/2” SAE | 22 mm
1” Gas (33 mm) | 41,0
RDF33503
1.816 | 756 | 246 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.470 | 510 | 800 | 1/2” SAE | 28 mm
1” Gas (33 mm) | 54,0
RDF33503ED
1.816 | 756 | 246 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.470 | 510 | 800 | 1/2” SAE | 28 mm
1” Gas (33 mm) | 57,5
RDF43503
2.266 | 756 | 251 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.920 | 960 | 800 | 5/8” SAE | 35 mm
1” Gas (33 mm) | 65,4
RDF43503ED
2.266 | 756 | 251 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.920 | 960 | 800 | 5/8” SAE | 35 mm
1” Gas (33 mm) | 69,9
RDF53503
2.716 | 756 | 256 | 860 | 110 | 173,0 | 70 | 2.370 | 960 | 800 | 5/8” SAE | 35 mm
1” Gas (33 mm) | 79,7
RDF53503ED
2.716 | 756 | 256 | 860 | 110 | 173,0 | 70 | 2.370 | 960 | 800 | 5/8” SAE | 35 mm
1” Gas (33 mm) | 85,5
RDF23507
1.366 | 756 | 241 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.020 | - | 800 | 1/2” SAE | 22 mm
1” Gas (33 mm) | 37,9
RDF23507D
1.366 | 756 | 241 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.020 | - | 800 | 1/2” SAE | 22 mm
1” Gas (33 mm) | 40,4
RDF33507
1.816 | 756 | 246 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.470 | 510 | 800 | 1/2” SAE | 28 mm
1” Gas (33 mm) | 53,1
RDF33507ED
1.816 | 756 | 246 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.470 | 510 | 800 | 1/2” SAE | 28 mm
1” Gas (33 mm) | 56,6
RDF43507
2.266 | 756 | 251 | 860 | 110 | 173,0 | 70 | 1.920 | 960 | 800 | 5/8” SAE | 35 mm
1” Gas (33 mm) | 64,3
RDF43507ED
2.266 | 756 | 251 | 860 | 110 | 173,0 | 70 |  | 1.920 | 960 | 800 | 5/8” SAE | 35 mm
1” Gas (33 mm) | 68,8
RDF53507
2.716 | 756 | 256 | 860 | 110 | 173,0 | 70 | 2.370 | 960 | 800 | 5/8” SAE | 35 mm
1” Gas (33 mm) | 78,3
RDF53507ED | 2.716 | 756 | 256 | 860 | 110 | 173,0 | 70 | 2.370 | 960 | 800 | 5/8” SAE | 35 mm
1” Gas (33 mm) | 84,1
140
Q
30
9
P
P1
F
F
Modelo
Embalaje
m
3
Peso Emb.
K | L | M | Kg
RDF1250...
| 730 |  | 740 | 250 | 0,14 | 3,0
RDF2250...
1.130 |  | 740 | 250 | 0,21 | 4,0
RDF3250...
1.530 |  | 740 | 250 | 0,28 | 4,5
RDF4250...
1.910 |  | 870 | 290 | 0,48 | 13,7
RDF2350... |  | 1.550 | 1.010 | 435 | 0,68 | 13,0
RDF3350...
2.000 |  | 1.010 | 435 | 0,88 | 20,5
RDF4350...
2.450 |  | 1.010 | 435 | 1,08 | 22,0
RDF5350...
2.900 |  | 1.010 | 435 | 1,27 | 23,5
L
K
M
EMBALAJE
Nº de serie
P
F
F
C
50
P+300
E
D
min 700
min 700
B
A
G
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
217
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RDF -Evaporadores doble flujo
DATOS PARA EL MONTAJE
RDF
También disponible, bajo demanda,
en acabado color blanco RAL 9003.
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier
incidencia
Conexión eléctrica
Conexión frigorífica
A |  | Salida válvula,
entrada evaporador
B |  | Equilibrado exter | no
C
Bulbo válvula
D
Entrada válvula
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Conex. eléctricas | Verificar | cuatrimestral
Fuga refrigerante | Verificar | cuatrimestral
Limpieza | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
Cambio de velocidad en vent. Ø 350
RDF | Ø | 254 | RDF | Ø | 350
D
C
A
B
M | M
M
M
230V/1Ph/50-60Hz
400V/3Ph/50-60Hz
R1
R2
L1
L2
N
N
L
M | M
M
M
R1
R2
L1
N
N
L
MM | M | M
230V/1Ph/50-60Hz
400V/3Ph/50-60Hz
R1
R2
R3
R4
L1
L2
L3
N
L
LO
N
M
L
LO
A
R1
MM | M | M
230V/1Ph/50-60Hz
230V/1Ph/50-60Hz
R2
R3
R4
L1
N
L
LO
N
M
L
LO
A
230V/1Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz
Nota A
Baja velocidad conectar L0 y N.
Alta velocidad conectar L y N.
Nota A
Baja velocidad conectar L0 y N.
Alta velocidad conectar L y N.
218
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
EVAPORADORES DOBLE FLUJO
RDF | R
RDFRV1500... / RDFRS1500...
RDFRV2500... / RDFRS2500...
RDFRV3500... / RDFRS3500...
RDFRV4500... / RDFRS4500...
CARACTERÍSTICAS
Los evaporadores de la serie RDFR han sido diseñados
para ser instalados en el interior de cámaras frigoríficas
para la conservación de productos frescos y congelados.
Esta gama presenta la ventaja de poder instalarse en el
centro de la cámara por disponer la salida de aire a ámbos
lados, permitiendo una distribución más uniforme del mismo.
Los modelos ED están equipados con resistencias de desescarche
montadas y conexionadas a una caja de derivación y especial-
mente adaptadas para su aplicación en baja temperatura.
Batería
Construida con aleta de aluminio y tubo de cobre estriado de
alta eficiencia de12 mm, con una geometría de 37,5 x 32,5 mm.
Disponibles dos pasos de aleta para adaptarse a las
necesi- | dades del producto y la aplicación. Paso de aleta de
4 mm para cámaras (Tc) de -5ºC a +15ºC y paso de aleta 8 mm
para cámaras (Tc) de -35ºC a +4ºC.
Las baterías son probadas con nitrógeno a 30 bares.
Motoventiladores
-rotor externo y diámetro 500 mm.
-fabricados siguiendo la norma EN 60335-1
-con protección térmica interna
-tensión de alimentación 400/3/50 Hz
-grado de protección IP54
-aislamiento eléctrico F
-temperatura de funcionamiento de -40ºC a +40ºC
-sin cablear
-conforme directiva de baja tensión 2006/95/CE
-doble velocidad de ventilación:
-versión V motor de 4 polos
-1300 rpm conexión ∆ / 1025 rpm conexión Y
-versión S motor de 6 polos
-880 rpm conexión ∆ / 590 rpm conexión Y
Carr
ozado
Realizado en aluminio. La solución constructiva adoptada
confiere robustez al carrozado y garantiza la ausencia de
vibraciones durante el funcionamiento. Los elementos de
fijación, tornillos, arandelas y tuercas son de acero inoxidable | .
AT
ALTA TEMP.
TN
MEDIA | T | EMP.
BT
BAJA | T | EMP.
BAJO GWP
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS
SILENCIOSOS
SALAS
ELABORACIÓN
OPCIONALES |  |  | €uros
Protección batería
Pintura Epoxi (...VT) |  | +10%
Cataforesis negra (...CN) |  | +20%
Resistencia desagüe
RES500 L=2100 de 15 W
24,00
RES501 L=1400 de 15 W
24,00
RES1000 L=1000 de 25 W |  | 25,00
RES2000 L=2000 de 50 W
27,00
RES3000 L=3000 de 75 W
31,00
Motoventilador electrónico EC (
/ | u.) |  | 2.248,00
Desescarche gas caliente (...ESHB)
+15%
Aplicaciones con glicol
+10%
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
219
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DATOS SELECCIÓN - | R448A / R449A | Dew (Válido para selección de | R454C / R455A | )
RDF
R
-Evaporadores doble flujo
RDF | R
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas. * Para esta aplicación se recomienda separación de aleta 8 mm.
Velocidad de ventilación - | V | -1300 / 1025 rpm - | S- | 880 / 590 rpm Separación aleta 4 mm para Tc | ≥ | +2ºC
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 400/3/50 Hz | Rendimiento Watios Tº evap. | -5ºC | Rendimiento Watios Tº evap. | 0ºC
W
total
Nº
mm
rpm
A
total
m
3
/h |  | m
∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=8 | HR 82% | ∆t=10 | HR 76%
W total
TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC TC=+6ºC TC=+8ºC | TC=+10ºC
RDFRV1500604 | 7.893,00
47,2 10,4
-
1 500
1300
1,70
6.556 17 11.261* | 15.177 | 19.032 | 14.054 | 17.958 | 21.716
770
RDFRV1500604ED | 8.728,00
5.600
1025
0,84
5.038 12 | 9.821* | 13.078 | 16.446 | 12.161 | 15.470 | 18.788
490
RDFRS1500604 | 7.876,00
47,2 10,4
-
1 500
880
0,74
4.193 11 | 8.796* | 11.741 | 14.738 | 10.885 | 13.884 | 17.080
290
RDFRS1500604ED | 8.715,00
5.600
590
0,36
2.754 7 | 6.503* | 8.877 | 11.173 | 8.079 | 10.536 | 12.810
150
RDFRV1500804 | 8.410,00
62,9 13,0
-
1 500
1300
1,70
5.969 16 12.444* | 16.568 | 20.789 | 15.421 | 19.642 | 23.790
770
RDFRV1500804ED | 9.242,00
5.600
1025
0,84
4.525 11 10.455* | 13.957 | 17.519 | 12.966 | 16.519 | 20.008
490
RDFRV2500604
11.960,00
94,4 20,1
-
2 500
1300
3,40
13.113 20 22.692* | 30.720 | 38.430 | 28.353 | 36.210 | 43.920
1.540
RDFRV2500604ED | 12.956,00
10.400
1025
1,68
10.075 14 19.764* | 26.376 | 33.184 | 24.473 | 31.281 | 37.942
980
RDFRS2500604
11.932,00
94,4 20,1
-
2 500
880
1,48
8.385 13 17.690* | 23.644 | 29.744 | 21.887 | 27.938 | 34.526
580
RDFRS2500604ED | 12.925,00
10.400
590
0,72
5.508 8 | 13.054* | 17.812 | 22.424 | 16.226 | 21.204 | 25.742
300
RDFRV2500804
13.124,00
126,0 25,1
-
2 500
1300
3,40
11.938 19 25.132* | 33.477 | 42.066 | 31.012 | 39.650 | 48.068
1.540
RDFRV2500804ED | 14.117,00
10.400
1025
1,68
9.050 13 21.106* | 28.133 | 35.307 | 26.084 | 33.306 | 40.382
980
RDFRV3500604
18.504,00
142,0 29,8
-
3 500
1300
5,10
19.669 23 34.160* | 46.140 | 57.901 | 42.700 | 54.534 | 66.124
2.310
RDFRV3500604ED | 19.788,00
15.040
1025
2,52
15.113 16 29.768* | 39.772 | 49.947 | 36.746 | 46.994 | 57.096
1.470
RDFRS3500604
18.462,00
142,0 29,8
-
3 500
880
2,22
12.578 15 26.596* | 35.575 | 44.676 | 32.867 | 41.968 | 51.850
870
RDFRS3500604ED | 19.749,00
15.040
590
1,08
8.262 9 | 19.642* | 26.791 | 33.794 | 24.302 | 31.744 | 38.674
450
RDFRV3500804
20.639,00
189,0 39,5
-
3 500
1300
5,10
17.907 22 38.796* | 51.801 | 65.099 | 48.092 | 61.342 | 74.420
2.310
RDFRV3500804ED | 21.927,00
15.040
1025
2,52
13.575 15 32.330* | 43.212 | 54.388 | 40.089 | 51.167 | 62.220
1.470
RDFRV4500604
24.553,00
189,0 39,5
-
4 500
1300
6,80
26.225 25 42.700* | 56.803 | 70.321 | 53.558 | 67.710 | 81.374
3.080
RDFRV4500604ED | 26.397,00
19.840
1025
3,36
20.150 18 37.698* | 49.727 | 61.805 | 46.677 | 59.097 | 71.370
1.960
RDFRS4500604
24.493,00
189,0 39,5
-
4 500
880
2,96
16.770 17 33.916* | 44.847 | 55.852 | 42.114 | 53.363 | 65.270
1.160
RDFRS4500604ED | 26.340,00
19.840
590
1,44
11.015 11 25.376* | 34.477 | 43.212 | 31.622 | 41.090 | 49.654
600
RDFRV4500804
27.124,00
252,0 52,7
-
4 500
1300
6,80
23.875 24 49.166* | 64.782 | 80.471 | 60.976 | 77.275 | 93.086
3.080
RDFRV4500804ED | 28.968,00
19.840
1025
3,36
18.100 17 41.480* | 54.876 | 68.393 | 51.582 | 65.294 | 78.934
1.960
Método de selección
FACTOR DE CORRECCIÓN
TC= temperatura de cámara
∆t= TC-Tºevaporación
R134a = x 0,76 | R404A / R507 = x 0,82 | R407F / R407A Mid = x 0,78
R452A = x 0,90 | R408A / R409A Mid = x 0,78 | R407F / R407A Dew = x 1
220
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RDF
R
-Evaporadores doble flujo
RDF | R
DATOS SELECCIÓN - | R448A / R449A | Dew (Válido para selección de | R454C / R455A | )
4 Polos ∆/Y
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas.
1025
Rendimiento similar al modelo inferior (más económico) a alta velocidad pero con menos caudal.
También disponible,
bajo demanda, en acabado
color blanco RAL 9003
Separación aleta 8 mm para Tc | ≥ | -35ºC
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 400/3/50 Hz | Rendimiento Watios Tº evap. | -25ºC | Rendimiento Watios Tº evap. | -5ºC
W
total
Nº
mm
rpm
A
total
m
3
/h |  | m
∆t=5 | HR 93% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79%
W total | TC=-20ºC | TC=-19ºC | TC=-18ºC TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC
RDFRV1500608 | 7.727,00
25,3 10,4
-
1 500
1300
1,70
7.732 18 | 7.186 | 8.375 | 9.498 | 9.333 | 12.542 | 15.738
770
RDFRV1500608ED | 8.562,00
5.600
1025
0,84
6.063 13 | 6.381 | 7.454 | 8.467 | 8.186 | 10.953 | 13.859
490
RDFRV1500808 | 8.188,00
33,7 13,0
-
1 500
1300
1,70
7.291 17 | 8.418 | 9.797 | 11.139 | 10.895 | 14.542 | 18.324
770
RDFRV1500808ED | 9.021,00
5.600
1025
0,84
5.717 12 | 7.473 | 8.698 | 9.678 | 9.555 | 12.623 | 16.332
490
RDFRV2500608 | 11.629,00
50,6 20,1
-
2 500
1300
3,40
15.463 21 | 14.640 | 17.019 | 19.337 | 18.788 | 25.303 | 31.842
1.540
RDFRV2500608ED | 12.620,00
10.400
1025
1,68
12.125 15 | 12.938 | 15.128 | 17.202 | 16.470 | 21.984 | 27.792
980
RDFRV2500808 | 12.680,00
67,4 25,1
-
2 500
1300
3,40
14.582 20 | 17.080 | 19.947 | 22.631 | 21.960 | 29.304 | 36.917
1.540
RDFRV2500808ED | 13.674,00
10.400
1025
1,68
11.434 14 | 15.101 | 17.636 | 20.132 | 19.250 | 25.459 | 32.220
980
RDFRV3500608 | 18.005,00
75,8 29,8
-
3 500
1300
5,10
23.194 24 | 22.021 | 25.681 | 29.219 | 28.182 | 37.966 | 47.824
2.310
RDFRV3500608ED | 19.292,00
15.040
1025
2,52
18.188 17 | 19.459 | 22.753 | 25.925 | 24.644 | 33.135 | 41.773
1.470
RDFRV3500808 | 19.977,00
101,0 39,5
-
3 500
1300
5,10
21.872 23 | 26.535 | 30.988 | 35.258 | 33.916 | 45.433 | 57.316
2.310
RDFRV3500808ED | 21.265,00
15.040
1025
2,52
17.151 16 | 23.446 | 27.380 | 31.154 | 29.660 | 39.649 | 50.063
1.470
RDFRV4500608 | 23.887,00
101,0 39,5
-
4 500
1300
6,80
30.925 26 | 26.291 | 30.317 | 33.916 | 36.112 | 47.970 | 59.853
3.080
RDFRV4500608ED | 25.732,00
19.840
1025
3,36
24.250 19 | 23.668 | 27.328 | 30.683 | 31.842 | 42.236 | 52.924
1.960
RDFRV4500808 | 26.235,00
135,0 52,7
-
4 500
1300
6,80
29.163 25 | 32.086 | 36.966 | 41.480 | 43.554 | 57.828 | 72.297
3.080
RDFRV4500808ED | 28.084,00
19.840
1025
3,36
22.868 18 | 28.884 | 33.276 | 37.340 | 38.403 | 50.915 | 63.925
1.960
Velocidad de ventilación 1300 / 1025 rpm
Método de selección
FACTOR DE CORRECCIÓN
TC= temperatura de cámara
∆t= TC-Tºevaporación
R134a = x 0,76 | R404A / R507 = x 0,82 | R407F / R407A Mid = x 0,78
R452A = x 0,90 | R408A / R409A Mid = x 0,78 | R407F / R407A Dew = x 1
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
221
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RDF
R
-Evaporadores doble flujo
RDF | R
DATOS SELECCIÓN - | R448A / R449A | Dew (Válido para selección de | R454C / R455A | )
6 Polos ∆/Y
Modelos | ED | incluyen resistencias de desescarche montadas.
880
Rendimiento similar al modelo inferior (más económico) a baja velocidad pero con más caudal.
Más por menos...
Siempre que precises nuestro apoyo, buscaremos
de forma conjunta la mejor solución a tus necesidades.
Separación aleta 8 mm para Tc | ≥ | -35ºC
MODELO
€uros
Sup.
m
2
Vol.
dm
3
Des. | Ventiladores 400/3/50 Hz | Rendimiento Watios Tº evap. | -25ºC | Rendimiento Watios Tº evap. | -5ºC
W
total
Nº
mm
rpm
A
total
m
3
/h |  | m
∆t=5 | HR 93% | ∆t=6 | HR 89% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=5 | HR 93% | ∆t=7 | HR 85% | ∆t=9 | HR 79%
W total | TC=-20ºC | TC=-19ºC | TC=-18ºC TC=0ºC | TC=+2ºC | TC=+4ºC
RDFRS1500608 | 7.713,00
25,3 10,4
-
1 500
880
0,74
5.087 12 | 5.764 | 6.747 | 7.674 | 7.381 | 9.887 | 12.454
290
RDFRS1500608ED | 8.549,00
5.600
590
0,36
3.424 | 8 | 4.569 | 5.374 | 6.137 | 5.746 | 7.713 | 9.889
150
RDFRS1500808 | 8.168,00
33,7 13,0
-
1 500
880
0,74
4.714 10 | 6.456 | 7.566 | 8.626 | 8.242 | 11.012 | 13.665
290
RDFRS1500808ED | 9.007,00
5.600
590
0,36
3.173 | 7 | 5.118 | 6.027 | 6.899 | 6.417 | 8.591 | 10.851
150
RDFRS2500608
11.598,00
50,6 20,1
-
2 500
880
1,48
10.174 14 | 11.639 | 13.603 | 15.555 | 14.762 | 19.862 | 25.059
580
RDFRS2500608ED | 12.591,00
10.400
590
0,72
6.848 | 9 | 9.199 | 10.834 | 12.420 | 11.529 | 15.445 | 19.837
300
RDFRS2500808
12.654,00
67,4 25,1
-
2 500
880
1,48
9.427 12 | 13.028 | 15.288 | 17.418 | 16.402 | 22.215 | 27.494
580
RDFRS2500808ED | 13.647,00
10.400
590
0,72
6.345 | 8 | 10.297 | 12.176 | 13.908 | 12.810 | 17.275 | 21.765
300
RDFRS3500608
17.966,00
75,8 29,8
-
3 500
880
2,22
15.261 16 | 17.568 | 20.618 | 23.485 | 22.204 | 29.817 | 37.649
870
RDFRS3500608ED | 19.250,00
15.040
590
1,08
10.272 10 | 13.847 | 16.348 | 18.666 | 17.324 | 23.253 | 29.768
450
RDFRS3500808
19.933,00
101,0 39,7
-
3 500
880
2,22
14.140 14 | 20.045 | 23.464 | 26.862 | 25.175 | 33.821 | 42.062
870
RDFRS3500808ED | 21.218,00
15.040
590
1,08
9.518 | 9 | 15.799 | 18.605 | 21.350 | 19.642 | 26.376 | 33.257
450
RDFRS4500608
23.827,00
101,0 39,5
-
4 500
880
2,96
20.348 18 | 21.594 | 25.010 | 28.121 | 28.792 | 38.357 | 48.092
1.160
RDFRS4500608ED | 25.674,00
19.840
590
1,44
13.695 12 | 17.385 | 20.313 | 22.997 | 22.692 | 30.280 | 38.552
600
RDFRS4500808
26.177,00
135,0 52,7
-
4 500
880
2,96
18.854 16 | 24.927 | 28.840 | 32.521 | 32.816 | 43.735 | 54.118
1.160
RDFRS4500808ED | 28.024,00
19.840
590
1,44
12.690 11 | 20.069 | 23.424 | 26.596 | 25.864 | 34.526 | 43.383
600
Velocidad de ventilación 880 / 590 rpm
Método de selección
FACTOR DE CORRECCIÓN
TC= temperatura de cámara
∆t= TC-Tºevaporación
R134a = x 0,76 | R404A / R507 = x 0,82 | R407F / R407A Mid = x 0,78
R452A = x 0,90 | R408A / R409A Mid = x 0,78 | R407F / R407A Dew = x 1
222
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DIMENSIONES - mm
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RDF
R
-Evaporadores doble flujo
RDF | R
1.500
1.418
1.645
P
P
A
131,5
P+300
231,5
237
min. 700 | min. 700
370 | 353
45 | 45
120
60
Detalle A
P1 | 231,5
131,5
A
13
27
72,5
71
¿Necesitas
ayuda?
Pide tu manual
Nº de serie:
Localízalo para cualquier
incidencia
Elemento
Mantenimiento*
Intervención | Frecuencia
Conex. eléctricas | Verificar | cuatrimestral
Fuga refrigerante | Verificar | cuatrimestral
Limpieza | Verificar | mensual
* |  | Sólo personal técnico especializado
Conexión eléctrica
L3
L2
L1
230V/3Ph/50-60Hz
L3
L2
L1
R3
R6 | R8
R2
R5
R7
R1
R4
Conexión ∆
L3
L2
L1
N
400V/3Ph/50-60Hz
L3 | L2 | L1
R1 R2 R3
R4 R5 R6
R7 R8
N
Conexión Y
(de fábrica)
Resistencias
400V/3Ph/50-60Hz
TK | TK | W2 | U1 | U2
(*)
V1
L1
V2
L2
W1
L3
Conexión ∆ alta velocidad
(de fábrica)
400V/3Ph/50-60Hz
TK | TK | W2 | U1 | U2
(*)
V1
L1
V2
L2
W1
L3
Conexión Y baja velocidad
(*) Térmico, conectar en maniobra contactor
Ventiladores
DATOS PARA EL MONTAJE
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
223
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DIMENSIONES - mm
RDF
R
-Evaporadores doble flujo
RDF | R
Modelo
Ancho | Anclaje | Conex. frigoríficas
Desagüe
Peso neto
Kg
A | P | P1 | Ø | Ent. | Ø | Sal.
RDFRV1500604 | 1.279 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2x2” Gas | 81,3
RDFRV1500604ED | 1.279 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2x2” Gas | 90,7
RDFRS1500604 | 1.279 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2x2” Gas | 80,0
RDFRS1500604ED | 1.279 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2x2” Gas | 89,4
RDFRV1500804 | 1.279 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2x2” Gas | 88,0
RDFRV1500804ED | 1.279 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2x2” Gas | 97,4
RDFRV1500608 | 1.279 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2x2” Gas | 77,2
RDFRV1500608ED | 1.279 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2x2” Gas | 86,6
RDFRS1500608 | 1.279 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2x2” Gas | 75,9
RDFRS1500608ED | 1.279 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2x2” Gas | 85,3
RDFRV1500808 | 1.279 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2x2” Gas | 82,6
RDFRV1500808ED | 1.279 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2x2” Gas | 92,0
RDFRS1500808 | 1.279 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2x2” Gas | 81,3
RDFRS1500808ED
1.279 | 890 | - | 22 mm | 35 mm
2x2” Gas | 90,7
RDFRV2500604
2.129 | 1.740 | - | 28 mm | 42 mm
2x2” Gas | 137,2
RDFRV2500604ED
2.129 | 1.740 | - | 28 mm | 42 mm
2x2” Gas | 153,2
RDFRS2500604
2.129 | 1.740 | - | 28 mm | 42 mm
2x2” Gas | 134,6
RDFRS2500604ED
2.129 | 1.740 | - | 28 mm | 42 mm
2x2” Gas | 150,6
RDFRV2500804
2.129 | 1.740 | - | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 151,7
RDFRV2500804ED
2.129 | 1.740 | - | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 167,7
RDFRV2500608
2.129 | 1.740 | - | 28 mm | 42 mm
2x2” Gas | 129,0
RDFRV2500608ED
2.129 | 1.740 | - | 28 mm | 42 mm
2x2” Gas | 145,0
RDFRS2500608
2.129 | 1.740 | - | 28 mm | 42 mm
2x2” Gas | 126,4
RDFRS2500608ED
2.129 | 1.740 | - | 28 mm | 42 mm
2x2” Gas | 142,4
RDFRV2500808
2.129 | 1.740 | - | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 140,8
RDFRV2500808ED
2.129 | 1.740 | - | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 156,8
RDFRS2500808
2.129 | 1.740 | - | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 138,2
RDFRS2500808ED
2.129 | 1.740 | - | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 154,2
RDFRV3500604
2.979 | 2.590 | 852 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 196,6
RDFRV3500604ED
2.979 |  | 2.590 | 852 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 219,3
RDFRS3500604
2.979 | 2.590 | 852 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 192,7
RDFRS3500604ED
2.979 |  | 2.590 | 852 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 215,4
RDFRV3500804
2.979 | 2.590 | 852 | 35 mm | 67 mm
2x2” Gas | 220,3
RDFRV3500804ED
2.979 |  | 2.590 | 852 | 35 mm | 67 mm
2x2” Gas | 243,0
RDFRV3500608
2.979 | 2.590 | 852 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 184,3
RDFRV3500608ED
2.979 |  | 2.590 | 852 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 207,0
RDFRS3500608
2.979 | 2.590 | 852 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 180,4
RDFRS3500608ED
2.979 |  | 2.590 | 852 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 203,1
RDFRV3500808
2.979 | 2.590 | 852 | 35 mm | 67 mm
2x2” Gas | 203,9
RDFRV3500808ED
2.979 |  | 2.590 | 852 | 35 mm | 67 mm
2x2” Gas | 226,6
RDFRS3500808
2.979 | 2.590 | 852 | 35 mm | 67 mm
2x2” Gas | 200,0
RDFRS3500808ED
2.979 |  | 2.590 | 852 | 35 mm | 67 mm
2x2” Gas | 222,7
RDFRV4500604
3.829 | 3.440 | 1.702 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 249,6
RDFRV4500604ED
3.829 | 3.440 | 1.702 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 279,0
RDFRS4500604
3.829 | 3.440 | 1.702 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 244,4
RDFRS4500604ED
3.829 | 3.440 | 1.702 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 273,8
RDFRV4500804
3.829 | 3.440 | 1.702 | 35 mm | 67 mm
2x2” Gas | 280,6
RDFRV4500804ED
3.829 | 3.440 | 1.702 | 35 mm | 67 mm
2x2” Gas | 310,0
RDFRV4500608
3.829 | 3.440 | 1.702 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 233,2
RDFRV4500608ED
3.829 | 3.440 | 1.702 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 262,6
RDFRS4500608
3.829 | 3.440 | 1.702 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 228,0
RDFRS4500608ED
3.829 | 3.440 | 1.702 | 35 mm | 54 mm
2x2” Gas | 257,4
RDFRV4500808
3.829 | 3.440 | 1.702 | 35 mm | 67 mm
2x2” Gas | 258,7
RDFRV4500808ED
3.829 | 3.440 | 1.702 | 35 mm | 67 mm
2x2” Gas | 288,1
RDFRS4500808
3.829 | 3.440 | 1.702 | 35 mm | 67 mm
2x2” Gas | 253,5
RDFRS4500808ED
3.829 | 3.440 | 1.702 | 35 mm | 67 mm
2x2” Gas | 282,9
Modelo
Embalaje
m
3
Peso Emb.
K | L | M | Kg
RDFR_150...
1.650 | 1.708 | 730 | 2,06 | 51,5
RDFR_250...
| 2.500 | 1.708 | 730 | 3,12 | 72,8
RDFR_350...
| 3.350 | 1.708 | 730 | 4,18 | 106,8
RDFR_450...
| 4.200 | 1.708 | 730 | 5,24 | 119,3
EMBALAJE
L
K
M
Más por menos...
Somos especialistas en frío
pero también en logística.
Respetar los plazos de entrega
es un valor primordial
S STEMS
GROUP PRODUCTS
Telegestión
225
Sistemas de Supervisión y Telegestión CAREL
®
226
Sistemas de Supervisión y Telegestión
GENERICOS BMS con Modbus
226
| Registradores de Temperatura |  | 228
LA POTENCIA MÁS COMPACTA
226
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
Soluciones Monitorización
Sistemas de Supervisión y Telegestión CAREL
®
Sistemas de Supervisión y Telegestión GENERICOS BMS con Modbus
1 | - MiniBoss
2 | - Boss
3 | - Plantwatch Pro
TCP-IP
RS485 Carel
®
protocol
Modbus protocol
RS485
third-parts
derives
Modbus*
Modbus protocol
+ | +
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
227
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
Soluciones Monitorización
Sistemas de Supervisión y Telegestión CAREL
®
Sistemas de Supervisión y Telegestión GENERICOS BMS
Gateway Programado
+ | +
ECP 200/202/300 ... |  | 221,00 | € |  | NETO
Riv-olution Chiller ...
221,00 | € |  | NETO
Riv-olution Kit hidrónico
221,00 | € |  | NETO
Riv-olution BEST | ...
221,00 | € |  | NETO
+ | + | + | +
56007592 | .... | 553,00 | € |  | NETO
Hasta
15 servicios
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
MAPEADO BOSS
LA POTENCIA MÁS COMPACTA
228
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
Registradores de Temperatura
REGISTRADORES
PB3
POD Temperatura
197,00 | € | /u | NETO
PA2
POD Humedad
Temperatura
235,00 | € | /u | NETO
PE0
POD Temperatura
Sonda externa
296,00 | € | /u | NETO
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
229
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
Registradores de Temperatura
REGISTRADORES
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
S STEMS
GROUP PRODUCTS
Programación
231
| Lista de parámetros (nivel 1) |  | 232
| Acceso al controlador |  | 233
| Leds - teclas - pantalla |  | 233
| Visualizar estado equipo |  | 234
| RESET: |  | Cargar la programación original
de fábrica, parámetr | o "CPP"
234
| Conexión en red o telegestión |  | 235
| Funcionamiento en modo de emergencia |  | 235
| Borrado total de la placa electrónica |  | 235
| Lista de parámetros (nivel 1) |  | 240
| Acceso al controlador |  | 241
| Leds - teclas - pantalla |  | 242
| "All" Códigos de alarma |  | 243
| Conexión en red o telegestión |  | 243
| Análisis averías |  | 244
| Lista de parámetros (nivel 1) |  | 236
| Panel de control |  | 237
| Alarmas |  | 238
| Menús especiales |  | 239
| Conexión en red o telegestión |  | 239
BS
BLOCKSYSTEMS
RV
RIV-OLUTION
DX
DIXELL
ST
232
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2022
LA POTENCIA MÁS COMPACTA
232
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
BS - Funcionamiento y programación
LISTA DE PARÁMETROS (nivel 1)
PC | 4
Nº | Cód | Descripción | Rango
Unidad TN | BT | AT
“- | PPS | ” Menú | PASSWORD
1 | PPA | Código de acceso al nivel 2 de programación | 0...255 | nº | ...
“- | rEG | ” Menú regulación SETPOINT
2 | SEt | Setpoint (temperatura deseada) | LSE...HSE | ºC [ºF] | 2 | -18 | 12
3 | diF | Diferencial. [ON = Setpoint + diF] [OFF = Setpoint - diF] | 0...255 | nº | 2
“- | Pro | ” Menú | SONDAS
4 | CA1 | Calibrado sonda 1 | -20,0...20,0 | ºC [ºF] | 0
5 | CA2 | Calibrado sonda 2 | -20,0...20,0 | ºC [ºF] | 0
6 | CA3 | Calibrado sonda 3 | -20,0...20,0 | ºC [ºF] | 0
“- | CPr | ” Menú | COMPRESOR
7 | Ont | Tiempo de compresor ON con sonda averiada [Ont = 0 siempre OFF] | 0...60 | min. | 15
8 | OFt
Tiempo de compresor OFF con sonda averiada [OFt = 0 siempre ON]
Funcionamiento cíclico en combinación con Ont
0...60 | min. | 15
9 | dOn | Temporizado arranque compresor | 0...250 | seg. | 0
10 | dOF | Tiempo mínimo que permanece parado el compresor al parar | 0...60 | min. | 3
11 | dbi | Tiempo entre arranques sucesivos del compresor | 0...60 | min. | 0
12 | OdO | Retardo relés salida desde la puesta en marcha del equipo | 0...60 | min. | 3
“- | dEF | ” Menú | DESESCARCHE
13 | dtY | Tipo desescarche
[0 = eléctrico SP | / | ST] [1 = gas caliente FA | / | P | / | SF | / | SV] | 0...1 | nº | s/mod. s/mod. 0 Aire
14 | dit | Tiempo entre desescarches [0 = desescarche cíclico deshabilitado] |  | 0...250 | horas | 4
15 | dct | Tipo intervalo [0 = tiempo funcionamiento compresor] [1 = tiempo real] | 0...1 | nº | 1
16 | dOH | Retardo del primer desescarche desde la puesta en marcha | 0...250 | min. | 0
17 | dEt | Duración del desescarche (independiente de la temperatura final de desescarche) | 1...250 | min. | 15 [30 ST/SP | ]
18 | dSt | Temperatura final de desescarche. Si temp. sonda 2 = dST. Fin desescarche | -50,0...199,0 ºC [ºF] | 10,0 5,0 | 15,0
19 | dS2 | Temp. final de desescarche 2º evaporador sólo si [P01 = 3 o 4] [Co4 = 3] [CP0 = 2] | -50,0...199,0 ºC [ºF] | 10,0 15,0 10,0
20 | dPO | Desescarche inicial al conectar el equipo [0 = habilitado] [1 = deshabilitado] | 0...1 | nº | 0
“- | Fan | ” Menú | VENTILADORES
21 | FSt | Temperatura OFF ventiladores evaporador. Sonda 2 ≥ FSt = vent. OFF | -50,0...199,0 ºC [ºF] | 30 | 0 | 50
22 | Fot | Temperatura ON ventiladores evaporador. Sonda 2 ≥ Fot = vent. ON | -50,0...199,0 ºC [ºF] | -50
23 | FAd | Diferencial de temperatura ON/OFF ventiladores evaporador. | 1,0...90,0 | ºC [ºF] | 2
24 | Fdt | Temporizado ventiladores evaporador [tiempo OFF] despues del goteo | 0...60 | min. | 1 | 2 | 0
25 | dt | Tiempo de goteo [duración goteo] después del desescarche | 0...60 | min. | 4 | 4 | 0
26 | dFd | Paro vent. evap. durante desescarche [0 = no, vent. ON, FPt] [1 = si, vent. OFF] | 0...1 | nº | 1 | 0
27 | FCO
Paro vent. evap. con compresor parado [0 = si] [1 = no, FSt] [2 = cíclico Fon, Fof] | 0...2 | nº | 0
28 | Fon | Tiempo ventilador en marcha con compresor parado. Modo cíclico FCO = 2 | 0...60 | min. | 15
29 | FoF | Tiempo ventilador en parado con compresor parado. Modo cíclico FCO = 2 | 0...60 | min | 15
“- | ALr | ” Menú | ALARMAS
30 | AFd | Diferencial limites alarmas de temperatura | 1,0...90,0 | ºC [ºF] | 2
31 | HAL | Alarma máxima de temperatura (diferencial) | -50,0...199,0 ºC [ºF] | 10
32 | LAL | Alarma mínima de temperatura (diferencial) | -50,0...199,0 ºC [ºF] | -10
33 | PAO | Retardo alarmas de temperatura desde la puesta en marcha del equipo | 0...10 | horas | 4
34 | dAO | Retardo alarmas de temperatura después del desescarche | 0...250 | min. | 60
35 | OAO | Retardo alarmas de temperatura después de cerrar la puerta | 0...250 | min. | 0
36 | dAt | Alarma de final de desescarche por tiempo [0 = desactivada] [1 = activada] | 0...1 | nº | 0
“- | diS | ” Menú | PANTALLA
37 | ndt | Visualización con punto decimal [0 = no] [1 = si] | 0...1 | nº | 1
38 | ddl
Visualización durante el desescarche [0 = ver ddd [1 = temp. al inicio] [2 = “dF”] | 0...2 | nº | 0
39 | Ldd | Tiempo de bloqueo de pantalla desde el final desescarche | 0...255 | min. | 6
40 | dro | Selección grados a visualizar [0 = ºC] [1 = ºF] | 0...1 | nº | 0
“- | Cnf | ” Menú | CONFIGURACIÓN
41 | LOC
Teclado [0 = deshabilitado] [1 = habilitado] [2 = habilitado secundario] [3 = indistinto] | 0...3 | nº | 1
42 | rEL | Versión de Software (sólo lectura) | 0,0...99,9 | nº | sólo lectura
“- | LAn | ” Menú | RED
43 | dEA
Dirección de red supervisión (sólo para master) | 1...199 | nº | 1
ST
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
BS
BLOCKSYSTEM
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
233
233
BS - Funcionamiento y programación
ACCESO AL CONTROLADOR
LEDS - TECLAS - PANTALLA
LEDS
ESTADO LEDS | Encendido | Intermitente | Apagado
Compresor | Vent. evaporador | Desescarche | Alarmas
En marcha | En marcha
Automático
en curso
Alarma grave
(relé activado*)
Temporizado | Temporizado
Manual en curso
Temporizado
Sincronizado en red
Alarma informativa
(relé desactivado)
Parado | Parados | Parado
Sin alarmas
(todo normal)
OTROS VALORES VISUALIZADOS EN PANTALLA
Cód. | Descripción
Notas
OFF | Equipo parado en stand-by
Desaparece al poner en marcha el equipo o al
quitar la alimentación
dF | Desescarche en curso
Opción bloqueo en pantalla durante el
desescarche
dFu | No se puede activar desescarche
La lectura de la sonda del evap. es superior a la
temp. de final de desescarche consignada
uM | Eq. configurado como master (principal)
Al poner en marcha el equipo se visualiza su
configuración de red
Us[x] | Equipo slave [X] (secundario nº...)
Cn | No hay conexión entre placa y mando
Falla la comunicación entre el mando y el
equipo
ENCENDER / PARAR | EQUIPO
Mantén pulsado (+ de 5 s.) hasta que se
ponga en marcha o pare el equipo
MODIFICAR | TEMPERATURA (Setpoint)
Pulsar y soltar, se visualiza "SEt"
Pulsar y soltar, se enciende el Led de la
tecla y se visualiza el Setpoint actual
o | Subir o bajar la temperatura
Pulsar y soltar, se visualiza el "SEt" y se
apaga el led: Se graba el nuevo valor
Pulsar y soltar para finalizar y se visualiza
la temperatura de la cámara
ENCENDER / PARAR | LUZ CÁMARA
Mantén pulsado (+ de 5 s.) hasta que se
encienda o apague la luz (o el led)
ENTRAR EN | PROGRAMACIÓN | NIVEL 1
Mantener pulsado (+ de 5 s.) hasta
visualizar "-rEG"
o
Subir o bajar hasta visualizar el menú
deseado
Pulsar para acceder al menú
o
Subir o bajar hasta visualizar el parámetro
deseado
Pulsar para visualizar el valor del
parámetro
o
Subir o bajar para seleccionar el nuevo
valor
Pulsar SET para confirmar el nuevo valor y
volver al listado de parámetros o...
...pulsar para confirmar el nuevo valor y
volver al listado de menús
Pulsar para terminar y salir
FUNCIÓN TECLAS
SET (entrar)
Pulsar | : | función enter
Pulsar + 1 seg.: | ver estado máquina
Pulsar + 5 seg.: | ver estado máquina
Visualizado Setpoint
Set reducido activo
Parado
ON / OFF (salir)
Pulsar | : | volver al menú anterior o confirmar
el nuevo valor del parámetro
Pulsar + 5 seg.: |  | On / Off equipo
UP (subir)
Pulsar | : | avanzar en el menú o incrementar
el valor del parámetro
Pulsar + 5 seg.: |  | Desescarche manual
DOWN (bajar)
Pulsar | : | retroceder de menú o disminuir el
valor del parámetro
Pulsar + 1 seg.: |  | encender luz
Luz cámara encendida
Micro puerta abierto
Parado
OFF:
Equipo parado
dF:
Desescarche en curso
dFu:
Desescarche no realizado
uM:
Equipo Master
uSx:
Equipo Slave
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
BS
BLOCKSYSTEM
LA POTENCIA MÁS COMPACTA
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
BS - Funcionamiento y programación
VISUALIZAR ESTADO EQUIPO
234
Pulsar se visualizará "SEt" o "AAL" si hay alguna alarma
activada
Pulsar o hasta llegar a visualizar la sección deseada
AAL |  | Alarmas en curso (si las hay) VER TABLA
SEt |  | Setpoint
Pb1 |  | Lectura sonda cámara
Pb2 |  | Lectura sonda evaporador
Pb3 |  | Lectura 3ª sonda (si esta instalada)
Out |  | Estado de los relés de salida
InP |  | Estado entradas digitales
Pulsar para visualizar el valor. En los menús "AAL",
"Out" y "InP" utilizar las teclas o para desplazarse
por las distintas alarmas activas o el estado de las entradas y
salidas. Pulsar (o esperar 5 seg.) para terminar y salir al
modo normal.
Acceder al 2º nivel de programación (consulta a tu instalador o bien
llama al 902 431 214)
Ir hasta el menú "Cnf" entrar y buscar el parámetro "CPP" por
defecto su valor es "0" introducir el código del menú CPP que
queremos cargar. Pulsar para confirmar.
Salir de programación y verificar que los parámetros se han
cargado correctamente. Una vez verificado se recomienda
volver a poner el valor "0" en el parámetro "CPP" a fin de
evitar recargas no deseadas.
"ALL" CÓDIGOS DE DE ALARMA - | pulsar cualquier tecla para | desactivar el relé
Cód. Descripción alarma activada o error | Led | Relé | Reset
Micro puerta abierto | inter. | no | Man.
E1 | Sonda 1 temp. cámara (se mantiene func. cíclico)
si | si | Autom.
E2 | Sonda 2 final de desescarche (se mantiene por tiempo)
si | si | Autom.
E3
Sonda 3 [temp. condensador / temp. 2º evap] | si/inter. | no/si Autom.
Térmico compresor en Master | si | no | Autom.
Presostato de alta en Master | si | no | Autom.
Presostato de baja en Master | si | no | Autom.
E4 | Múltiples intervenciones del térmico compresor | si | si | Pow-Off
E5 | Múltiples intervenciones del presostato de alta | si | si | Pow-Off
E6 | Múltiples intervenciones del presostato de baja | si | si | Pow-Off
LO | Baja temperatura | si | si | Autom.
HI | Alta temperatura (ver parámetro FST*) | si | si | Autom.
EE | Error memorización datos | si | si | Pow-Off
Ec | Condensador sucio (si hay 3ª sonda) | inter. | no | Autom.
Er | Alarma de red (desde el master) | si | si | Autom.
Ed | Excedido tiempo de desescarche | inter. | si | Autom.
Od | Excedido tiempo puerta abierta | inter. | no | Autom.
nx | Slave [X] en alarma (sólo en master) | si | prog. Autom.
Ux | Slave [X] no conectado (sólo en master) | inter. | no | Autom.
u0 | Master [X] no conectado (sólo en slave) | inter. | no | Autom.
dx | Fallo descarga datos Slave [X] (sólo en master) | inter. | no | Autom.
Cn | No hay conexión entre el equipo y el mando | no | no | Autom.
88.8 | Incompatibilidad entre versión de placa y mando | no | no | Subst.
* | Verificar parámetro FST si los vent. evap. no funcionan.
Al pulsar cualquier tecla se desactiva el relé de alarma.
COMPACTOS
Gas caliente
PARTIDOS
Desescarche eléctrico
TN | BT | AT | TN | BT | AT
CnF | CPP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
rEG | SEt | 2,0 | -18,0 | 5,0 | 2,0 | -18,0 | 5,0
rEG | diF | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0
rEG | HSE | 5,0 | -15,0 | 10,0 | 5,0 | -15,0 | 10,0
rEG | LSE | -5,0 | -25,0 | 2,0 | -5,0 | -25,0 | 2,0
DeF | dtY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
rEG | dEt | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30
rEG | dSt | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0
FAn | FSt | 8,0 | -5,0 | 50,0 | 8,0 | -5,0 | 50,0
FAn | Fdt | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0
FAn | dt | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
FAn | dFd | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Consultar con nuestro departamento técnico o bien actualizar según valores
recomendados en tabla de parametros nivel 1.
OUT | INP
Relé Control | Entr. Digital | Control
OK | ALL
1 | Compresor | 1 | Térmico del compresor | On Of
2 | Desescarche | 2 | Presostato de alta | On Of
3 | Ventiladores | 3 | Micro de puerta | On Of
4 | Alarma | 4 | Presostato de baja | On Of
5 | Luz
6 | On / Off
CARGAR LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, parámetro "CPP" - | RESET | -
+
desbloquear teclado (5 seg.)
ST
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
BS
BLOCKSYSTEM
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
BS - Funcionamiento y programación
CONEXIÓN EN RED O TELEGESTIÓN
235
FUNCIONAMIENTO EN MODO DE EMERGENCIA
BORRADO TOTAL DE LA PLACA ELECTRÓNICA
1. | Quitar la alimentación eléctrica del equipo
2. | Eliminar todos los puentes existentes entre "L"
y los terminales 25-28-33-36-38
3. | Conectar un termostato "T" entre "L" y los
terminales (NO) 32-37 y (NC) 34 de los relés
COMP-FAN-DEF
4. | Hacer un puente entre "L" y el Terminal (NO)
26 del relé ON/OFF
5. | Conectar de nuevo la alimentación eléctrica
del equipo
T
Quitar la alimentación eléctrica al equipo. Mantener pulsadas, al mismo tiempo, las teclas
+ y sin soltar las teclas dar alimentación eléctrica al equipo. No soltar las teclas hasta que
en la pantalla aparezca "¬ 3", ahora ya podemos soltar las teclas.
Pulsar (+ de 5 seg.) para poner en marcha de nuevo el equipo.
A CONTINUACIÓN CARGAR EL PARÁMETRO CPP QUE CORRESPONDA
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PSOPZKEY00
Llave de carga y
descarga rápida
de parámetros
219,00 | €
RIVB000001
Placa principal
325,00 | €
RIVT000001
Placa
botonera
137,00 | €
99100562-1
Carátula
24,00 | €
KIT COMPLETO |  | 443,00 | €
56001757
MANDO
COMPLETO
211,00 | €
FCSER000000
Posibilidad de instalar un 2º mando
adicional para supervisión
117,00 | €
OPT-N-BS
Hasta 6 equipos interconectados
241,00 | € | / | Equipo
Conexión RS-485 para red,
supervisión o 2º mando adicional
NTC015WH01
Sonda NTC
desescarche
24,00 | €
NTC015HP00
Sonda NTC
cámara
15,00 | €
99101003
Soportes
13,00 | €
BS
BLOCKSYSTEM
RIVC-EWPC700 | Kit sustitución modelo 6 botones .... | 1.067,00 | € |  | 56000942 |  | Cuadro alternancia .... | 685,00 | € |  | NETO
236
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
Dixell - Funcionamiento y programación
ST
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DX
DIXELL
LISTA DE PARÁMETROS (nivel 1)
Parametros
Descripción | Nível
Rango | Unidad TN | BT | AT
SET UP
Set
Setpoint (temperatura deseada)
LS-US
°C/°F | 2 | -18 | 12 (5*)
Hy
Diferencial | Pr1
0,1_25,5°C;1_45°F
°C/°F
2
LS
Límite mínimo setpoint | Pr2 | -55°C_SET;-67°F_SET | °C/°F | -5 | -25 | 8 (2*)
US
Límite máximo setpoint | Pr2 | SET_150°C;SET_302°F | °C/°F | 5 | -15 | 15 (10*)
odS
Retardo relés salida desde la puesta en marcha del equipo | Pr1 | 0_255 | MIN | 3
AC
Retardo antifluctuación | Pr1 | 0_60 | MIN | 3
dLy
Retardo visualización | Pr1 | 0_24; | MIN | 0
rPA
Sonda de regulación A | Pr1
flag
FLAG | P1
DEFROST
dPA
Sonda de descongelación A | Pr1 | flag | FLAG | P2
dPE
Porcentaje de la sonda de descongelación virtual (0=rPb, 100=rPA) | Pr1 | 0_100(100=dPA;0=dPB) | FLAG | 100
tdF
Tipo desescarche [0=eléctrico ST/SP] [1=gas caliente FA/SF/BEST] | Pr1 | EL(0)_in(0) | FLAG | s/m. | s/m | 0 Aire
Srt
Set point de las resistencias durante la descongelación | Pr1 | -55°C_150°C;-67_302°F | °C/°F | 150
Hyr
Diferencial para las resistencias | Pr1 | 0,1_50°C;1_45°F | °C/°F | 2
tod
Time out para descongelación termostato | Pr1 | 0_255 | MIN | 255
dtP
Diferencia de sondas de descongelación para activación de descongelación | Pr1 | 0,1_50°C;1_45°F | °C/°F | 0
ddP
Retardo de la activación de descongelación | Pr1 | 0_60 | MIN | 60
d2P
Activación de la función descongelación con 2 sondas | Pr1 | n(0)_Y(1) | FLAG | n
dtE
Temperatura de final de descongelación (sonda A) | Pr1 | -55_50°C;-67_122°F | °C/°F | 10 | 5 | 15 (10*)
dtS
Temperatura de final de descongelación (sonda B) | Pr1 | -55_50°C;-67_122°F | °C/°F | 8
IdF
Tiempo entre desescarches | Pr1 | 0_120 | HOUR | 4 | 4 | 6
MdF
Duración del desesarche | Pr1 | 0_255 | MIN | 15 (ST/SP)
dSd
Inicio de descongelación con retardo | Pr1 | 0_255 | MIN | 0
dFd
Visualización durante la descongelación | Pr1 | rt(0);it(1);Set(2);dEF(3) | FLAG | rt
dAd
Retardo de actualización del display tras la descongelación | Pr1 | 0_255 | MIN | 0
Fdt
Tiempo de goteo | Pr1 | 0_255 | MIN | 4 | 0
dPO
Descongelación con el encendido | Pr1 | n(0)_Y(1) | FLAG | n
dAF
Retardo de activación de descongelación tras el ciclo continuo | Pr1 | 0_24 | HOUR
0
FANS
FPA
Sonda de ventiladores A | Pr1 | flag | FLAG
2
FnC
Modalidad de funcionamiento de los ventiladores | Pr1 | flag | FLAG | 1 | 2 | 0
Fnd
Retardo de los ventiladores tras la descongelación | Pr1 | 0_255 | MIN | 4 | 4 | 0
FCt
Diferencial de temperatura para evitar la oscilación de los ventiladores | Pr1 | 0_50°C;0_90°F | °C/°F | 0
FSt
Temperatura de parada de los ventiladores | Pr1 | -55_50°C;-67_122°F | °C/°F | 30 | 50
FHy
Diferencial de nuevo arranque de los ventiladores | Pr1 | 0,1_25,5°C;1_45°F | °C/°F | 2
Fod
Tiempo de activación de los ventiladores después del descongelamiento | Pr1 | 0_255 | MIN | 0
Fon
Tiempo de los ventiladores ON | Pr1 | 0_15 | MIN | 0
FoF
Tiempo de los ventiladores OFF | Pr1 | 0_15 | MIN | 0
ALARM
rAL
Selección de la sonda para alarma de temperatura | Pr1 | flag | FLAG | P1
ALC
Configuración de las alarmas de temperatura | Pr1 | rE(0);Ab(1) | FLAG | rE
ALU
Umbral de alarma de alta temperatura | Pr1 | NUM | °C/°F | 10
ALL
Umbral de alarma de baja temperatura | Pr1 | NUM | °C/°F | 10
Ahy
Diferencial de restablecimiento de la alarma de temperatura | Pr1 | 0,1_25,5°C;1_45°F | °C/°F | 2
Ald
Retardo de la alarma de temperatura | Pr1 | 0_255 | MIN | 15 | 0
dAo
Retardo aviso alarmas de temperatura con el encendido | Pr1 | 0_24 | HOUR | 4
EdA
Retardo de aviso de alarmas tras la descongelación | Pr1 | 0_255 | MIN | 60
dot
Tiempo de exclusión de alarmas de temperatura tras alarma de puerta abierta | Pr1 | 0_255 | MIN
10 | 0
DIGITAL INPUT
i1P
Polaridad de la entrada digital 1 | Pr1 | OP(0)_CL(1) | FLAG | OP
i1F
Configuración de la entrada digital 1 | Pr1 | flag | FLAG | dor
d1d
Retardo activación alarma de la entrada digital 1 | Pr1 | 0_255 | MIN | 0
i2P
Polaridad de la entrada digital 2 | Pr1 | OP(0)_CL(1) | FLAG | OP
i2F
Configuración de la entrada digital 2 | Pr1 | flag | FLAG | bAL
d2d
Retardo activación alarma de la entrada digital 2 | Pr1 | 0_255 | MIN | 0
i3P
Polaridad de la entrada digital 3 | Pr1 | OP(0)_CL(1) | FLAG | OP
i3F
Configuración de la entrada digital 3 | Pr1 | flag | FLAG | PAL
d3d
Retardo activación alarma de la entrada digital 3 | Pr1 | 0_255 | MIN | 90
nPS
Número máximo de intervenciones del presostato | Pr1 | 0_15 | NUM | 0
OdC
Estado del compresor y ventiladores con puerta abierta | Pr1 | flag | FLAG | F_C
rrd
Reinicio de las salidas tras la alarma de puerta abierta | Pr1 | 0_255 | MIN | 10
237
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
Dixell - Funcionamiento y programación
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DX
DIXELL
PANEL DE CONTROL
DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS
SET
Para ver y modificar el punto de consigna. En programación, permite seleccionar los parámetros y
confirmar una operación.
Si mantiene la tecla pulsada durante 3 segundos cuando se muestra la temperatura máxima o mínima,
se restablece el registro.
En programación, permite desplazarse por los parámetros e incrementar los valores. Si mantiene
la tecla pulsada durante más de 3 segundos se activa el acceso al menú de selecciones. Pulsado
brevemente la tecla se puede acceder al menú de acceso rápido.
En programación, permite desplazarse por los parámetros y disminuir los valores. Pulsado brevemente
la tecla, se puede activar o desactivar el relé configurado como auxiliar (AUX).
Manteniendo pulsada la tecla durante 3 segundos se puede activar la descongelación manual.
Permite encender y desactivar la luz.
Manteniendo pulsada la tecla durante unos 3 segundos el instrumento pasa de ON a OFF y viceversa.
VISUALIZAR Y MODIFICAR EL PUNTO DE CONSIGNA
1 | . Pulse la tecla | SET |  | durante aproximadamente 3 segundos: se
muestra el valor del punto de consigna.
Los iconos de las unidades parpadean.
2 | . Pulse la tecla
SET |  | con las teclas | o | .
3 | . Pulse de nuevo la tecla
SET |  | para guardar el valor
HABILITAR LA DESCONGELACIÓN MANUAL
Pulse el botón descongelación
durante más de 3 segundos.
NOTA | : | Sólo si se dan las condiciones (es decir, si el valor de la sonda P2 es inferior al
valor de dtE).
ACCEDA AL MENÚ DE PROGRAMACIÓN PR1
Pulse la combinación de teclas | SET | + | durante unos segundos. Las
unidades empiezan a parpadear
y el instrumento muestra la etiqueta del primer parámetro presente.
MODIFICAR EL VALOR DE UN PARÁMETRO
1 | . Entre en la programación de parámetros.
2 | . Pulse la tecla
SET |  | para visualizar el valor del parámetro (las unidades
empiezan a parpadear).
3 | . Pulse
o | para ajustar el parámetro..
4 | . Pulse la tecla
SET |  | para memorizar el valor y pasar al parámetro
siguiente.
NOTA | : | La nueva programación se guarda aunque salga de la fase de programación
por superación del tiempo de espera.
LED | Encendido fijo | Encendido intermitente
Navegación por los menús en
curso.
Antibalanceo del compresor
Descongelación activa | Goteo
Alarma | -
Ahorro energético activo /
Ajuste reducido
-
Ventiladores del evaporador
activos
Puerta abierta o retardo
de los ventiladores tras la
descongelación.
Unidad de medida establecida | Programación activa
Modo de funcionamiento
global.
Modo de visualización remota
activo.
ºC/ºF/
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA
Diferencia de sondas
de descongelación
para activación
dedescongelación
238
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
Dixell - Funcionamiento y programación
ST
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DX
DIXELL
ALARMAS
Mensaje
REFERENCIA | SIGNIFICADO | CÓMO SE COMPORTA LA MÁQUINA
PoN
- | Teclado activo
El teclado está activo, lo que permite acceder a todos los parámetros sin
ninguna restricción.
PoF
- | Teclado bloqueado
El teclado está bloqueado y sólo permite visualizar los parámetros del menú
de acceso rápido (dP1, dP2, L°t, H°t, dPr, dPd, dPF, rSE)
rst
- | Reset alarma | El relé de alarma se restablece
noP
Entrada de sonda | Sonda no configurada
El compresor entra en un ciclo de 15 min encendido (Con) y 15 min apagado
(Cof)
P1
Entrada de sonda | Error sonda 1
El compresor entra en un ciclo de 15 min encendido (Con) y 15 min apagado
(Cof)
P2
Entrada de sonda | Error sonda 2 | La descongelación dura según el parámetro (MdF)
P3
Entrada de sonda | Error sonda 3 | La máquina funciona con normalidad
HA
Umbral de temperatura | Alarma por alta temperatura | La máquina funciona con normalidad
LA
Umbral de temperatura | Alarma por alta temperatura | La máquina funciona con normalidad
HAd
Umbral de temperatura
Alarma por alta temperatura
en sonda de descongelación
La máquina funciona con normalidad
LAd
Umbral de temperatura
Alarma por baja temperatura en
sonda de descongelación
La máquina funciona con normalidad
HAF
Umbral de temperatura
Alarma por alta temperatura
de los ventiladores
La máquina funciona con normalidad
LAF
Umbral de temperatura
Alarma por baja temperatura
de los ventiladores
La máquina funciona con normalidad
PA
Entrada digital
Bloqueo debido a la intervención
del presostato
Todas las salidas OFF
dA
Entrada digital | Puerta abierta
Compresor, ventiladores OFF (según parámetro odc) y encendido de la luz
de la celda. Señalización, si está configurada, siguiendo el parámetr | o d#d.
Reanuda la regulación siguiendo el parámetro (rrd) después de cualquier
alarma
EA
Entrada digital | Alarma externa | La máquina funciona normalmente, sólo se activa el relé de alarma
CA
Entrada digital
Alarma externa de bloqueo (Alarma
de la térmica del compresor/ alarma
de la térmica de los ventiladores)
Todas las salidas OFF
EE
- | EEPROM averiada | Todas las salidas OFF
LISTA DE LOS MENSAJES DE ALARMA
NOTA: El restablecimiento de cada alarma descrita a continuación es automático al volver a producirse la condición mencionada.
ALARMA EE
La tarjeta está equipada con un sistema para comprobar la integridad de la memoria interna. En caso de problemas, aparece la alarma EE.
En esta situación, se activa la salida de alarma.
239
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
Dixell - Funcionamiento y programación
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
DX
DIXELL
MENÚS ESPECIALES
CONEXIÓN EN RED O TELEGESTIÓN
Parametros
DESCRIPCIÓN
dP1
Sonda 1
dP2
Sonda 2
dP3
Sonda 3
L°t
Temperatura mínima registrada por la sonda de regulación
H°t
Temperatura máxima registrada por la sonda de regulación
dPr
Sonda virtual de regulación
dPd
Sonda virtual de descongelación
dPF
Sonda virtual de gestión de los ventiladores
rSE
Punto de consigna de regulación (también influenciado por la activación del ahorro energético)
ACCESO RÁPIDO
Desde el menú de acceso rápido, puede desplazarse por los siguientes parámetros para ver su valor.
5606-0226
Mando completo Dixell
361,00 €
V-KIT_B
Carcasa envolvente externa
48,00 €
7903-0009
Placa principal
264,00 €
Placa principal programada
361,00 €
XWEB300D-8D000P (PRO)
Sistema monitorización Dixell XWEB
450,00 | €/ud. |  | NETO
7949-0028
Display Dixell V620H
303,00 €
X0DK00000100-S00
Llave programada de carga y
descarga rápida de parámetros
89,00 €
7219-0018
Sonda NTC
desescarche
24,00 | €
7219-0013
Sonda NTC
cámara
15,00 | €
240
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
ST
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
LA POTENCIA MÁS COMPACTA
www.e-bcsystems.com
RIV-OLUTION
- Funcionamiento y programación
LISTA DE PARÁMETROS (nivel 1)
Menú | Cód | Descripción | Rango
Unidad
Valor
Predet.
Regulación
rEG
Cld | Parámetros de enfriamiento
SEt | Punto de consigna frío | LSE...HSE
°C/°F
0
diF | Diferencial de frío | 0...99,9
°C/°F
2
OSP | Compensación ahorro energético para valor de consigna frío | -20,0...20,0
°C/°F
5
brN | Habilitar funcionamiento de emergencia cuando la sonda de regulación está averiada | 0...1
0 - No / 1 - Sí
1
brC
Tiempo de ciclo para funcionamiento de emergencia en caso de sonda de regulación averiada
0...99
min
30
NZ | Parámetros de la zona neutra
dn2 | Diferencial de zona neutra | 0...99,9
°C/°F
2
dhE | Diferencial de calor | 0...99,9
°C/°F
2
HUM | Parámetros de humidificación/deshumidificación
ShU | Punto de consigna de humidificación | LHU...HHU
%
80
dhU | Diferencial de humidificación | 0...99,9
%
10
SdE | Punto de consigna de deshumidificación | LDE...HDE
%
30
ddE | Diferencial de deshumidificación | 0...99,9
%
10
Condensador
Cnd
rEG | Parámetros de la salida analógica
SC0 | Punto de consigna de la presión para la regulación de condensación | LCO...HCO
bar/psi
12
dC0 | Diferencial de presión para la regulación de condensación | 0...99,9
bar/psi
2
,C0 | Tiempo integral para la regulación PID de condensación | 0...999
s
100
EFC | Habilitar funcionamiento de condensación flotante | 0...1
0 - Deshabilitar
1 - Habilitar
0
dFC | Valor constante para la condensación flotante | -99,9...99,9
K
2
Alarmas
ALM
HCP | Alarmas HACCP
HCE | Habilitar alarmas HACCP | 0...1
0 - No
1 - Sí
1
HSP | Seleccionar sonda para alarmas HACCP | 1...3
1 - Sonda HACCP
2 - Sonda de regulación
de la celda
3 - Media entre las
opciones precedentes
2
HC1
Selección del tipo de umbral de alarma por alta temperatura HACCP | 0...1
0 - Relativa
1 - Absoluta
0
HC2 | Retraso alarma alta temperatura HACCP | 0...120
min
30
HC3 | Umbral de retraso alarma alta temperatura HACCP | -99,9...99,9
°C/°F
20
HC4 | Diferencial de alarma alta temperatura HACCP | 0...99,9
°C/°F
2
HC5
Umbral de alarma de alta temperatura HACCP después de una interrupción Blackout | -99,9...99,9
°C/°F
20
Configuraciones
StG
rtC | Parámetros de reloj (Real time clock)
rtc | Configuración del reloj RTC | -
-
-
PWD | Parámetros de modificación de la contraseña
P51 | Configuración de la nueva contraseña para perfil de usuario | 0...9999
-
2201
P52 | Configuración de la nueva contraseña para perfil de instalador BEST | 0...9999
-
2300
UOM | Parámetros de las unidades de medida
UN1 | Punto de consigna de la presión para la regulación de condensación | 0...6
0 - No
1 - S.I.
2 - EE.UU
3 - UK
4 - Canadá
5 - Lon
6 - S.I. (bar)
1
UN2 | Diferencial de presión para la regulación de condensación | 0...6 | 1
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RV
RIV-OLUTION
241
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RIV-OLUTION
- Funcionamiento y programación
ACCESO AL CONTROLADOR
RV
RIV-OLUTION
Función | Encendido fijo | Encendido intermitente
Presión breve: regresa al nivel del menú precedente. Presión
prolongada (3 segundos): enciende y apaga el equipo compacto.
Navegación por los menús
en curso.
Encendido o apagado en
curso.
Presión breve: visualiza la lista de las alarmas activas. Presión
prolongada (3 segundos): reinicia las alarmas con restablecimiento
manual.
Alarma cesada e introducida
en el historial de alarmas.
Equipo compacto en alarma.
Presión breve (3 segundos): enciende la luz y la apaga. Presión
prolongada (6 segundos): controla la descongelación manualmente.
Presión breve: confirma el valor visualizado. Presión prolongada (3
segundos): accede al menú de configuración. Presión simultánea de y
(3 segundos): accede al menú de parámetros.
Menú de configuración o de
los parámetros activos.
Presión breve: abre las opciones de menú o incrementa el valor
visualizado. Presión simultánea de y (3 segundos): accede al menú de
parámetros.
Menú de configuración o de
los parámetros activos.
Presión breve: abre las opciones de menú o disminuye el valor
visualizado. Presión prolongada (3 segundos): accede al Quick Menu.
Menú de ajuste o parámetros
activos.
Panel en la máquina | Panel remoto
Ejemplo de modificar el parámetro SEt y diF
Paso | Pulsador | Acción | Resultado
1
Introduzca la contraseña. | Acceso habilitado.
2
Mantener presionado simultáneamente
durante 3 segundos y soltar.
En la pantalla apar
ece el mensaje "CnF".
3 | Pulse para visualizar la opción rEG.
4 | Pulse brevemente. | En la pantalla aparece el mensaje "Cld".
5 | Pulse brevemente. | En la pantalla aparece el mensaje "SEt".
6
Pulse las flechas para visualizar el
parámetro.
7 | Pulse brevemente. | En la pantalla aparece el valor del parámetro.
8 | Pulse para configurar el valor que desea.
9 | Pulse brevemente.
El valor se memoriza.
En la pantalla aparece el nombre del
parámetro.
242
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
LA POTENCIA MÁS COMPACTA
www.e-bcsystems.com
RIV-OLUTION
- Funcionamiento y programación
LEDS - TECLAS - PANTALLA
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
Indicador | Encendido fijo | Encendido intermitente
Salida calor activa.
Una o varias funciones del reloj están activas:
- Descongelación con programación horaria.
- Ahorro de energía con programación
horaria.
Descongelación activa.
Fase de goteo activa, pendiente solicitud de
descongelación.
Una o varias funciones ECO están activas:
- Smart Defrost activo
- Condensación flotante activa
- Energy Saving activo
Una o varias salidas auxiliares activas:
- Función resistencia de descarga activa
- Regulación de la humedad activa
- Funciones genéricas activas
Luz encendida. | Puerta cerrada y apagado retrasado de la luz.
Ventilador del evaporador activo.
Uno o varios compresores activos.
Compresor no habilitado para el arranque desde:
- Planificación de la seguridad
- Puerta abierta
- Retraso en el arranque
Alarma
RV
RIV-OLUTION
Paso | Pulsador | Acción | Resultado
1
Mantener presionado simultáneamente
durante 3 segundos y soltar.
En la pantalla apar | ece el mensaje "PSS".
2 | Pulse brevemente. | En la pantalla aparece el mensaje "P 0".
3
Pulse durante breve tiempo para visualizar
la contraseña del equipo.
4 | Pulse brevemente.
El valor se memoriza.En la pantalla aparece el mensaje
"P 0". Repita la operación del paso precedente,
hasta que se introduzca la contraseña completa.
5 | Pulse brevemente.
En la pantalla se visualiza la primera opción del menú
de parámetros.
Ejemplo de introducir la contraseña para acceder al menú de nivel 2
243
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
RIV-OLUTION
- Funcionamiento y programación
"ALL" CÓDIGOS DE ALARMA
RV
RIV-OLUTION
Descripción
del grupo
Grupo
I/O | Descripción I/O
Entradas
analógicas
AI
T11
Sonda de temperatura de la celda
T21
Sonda de temperatura del evaporador
T12
Sonda temperatura de la celda 2
T22
Sonda de temperatura del evaporador 2
LP1
Sonda de baja presión del circuito 1
HP1
Sonda de alta presión del circuito 1
LP2
Sonda de baja presión del circuito 2
HP2
Sonda de alta presión del circuito 2
LP3
Sonda de baja presión del circuito 3
HP3
Sonda de alta presión del circuito 3
STA
Sonda de la temperatura ambiente
STL
Sonda de la temperatura de aspiración
STH
Sonda de la temperatura de descarga
LIQ
Sonda de la temperatura del líquido
STE
Sonda de la temperatura de evaporación
BPE
Sonda de presión del evaporador
HCP
Sonda de temperatura HACCP
HUM
Sonda de humedad
SG1
Sonda genérica 1
SG2
Sonda genérica 2
Entradas
digitales
DI
PSH
Presostato de alta
PSL
Presostato de baja
PDL
Presos. de pump-down (parada por vacío)
SR1
Micro puerta
CO1
Alarma del compresor 1
CO2
Alarma del compresor 2
CO3
Alarma del compresor 3
ONF
On/Off desde entrada digital
EGS
Ahorro energético desde entrada digital
EAL
Alarma grave externa
GN1
Entrada genérica 1
GN2
Entrada genérica 2
CONEXIÓN EN RED O TELEGESTIÓN
Descripción
del grupo
Grupo
I/O | Descripción I/O
Salida
analógicas
AO
VC
Ventiladores del condensador
M1
compresor
VE1
Ventiladores del evaporador
VE2
Ventiladores del evaporador 2
HEA
Calor
YVW
Electroválvula de agua
GEN
Salida analógica genérica
Salidas
digitales
DO
M1
Compresor 1
M2
Compresor 2
M3
Compresor 3
VC
Ventiladores del condensador
DF1
Descongelación del evaporador
DF2
Descongelación del evaporador 2
VE1
Ventiladores del evaporador
VE2
Ventiladores del evaporador 2
ONF
On/Off desde salida digital
ALR
Alarma
RS1
Resistencia de descarga del evaporador
RS2
Resistencia de descarga del evap. 2
YV1
Solenoide PWM
YVL
Válvula solenoide del líquido
YVW
Válvula solenoide de agua
HEA
Calor
HUM
Humidificador
DEU
Deshumidificador
VTP
Válvula termostática pulsador
HL1
Luz de la celda
GN1
Salida genérica 1
GN2
Salida genérica 2
4001-0003
Placa principal BEST | -RIV-EVO
879,00 €
4001-0007
Kit display BEST RIV | -EVO
559,00 €
4001-0009
Panel remoto
BEST RIV-EVO
569,00 €
LA POTENCIA MÁS COMPACTA
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
PC
4
- Funcionamiento y programación
ANÁLISIS AVERÍAS
244
Presión de aspiración demasiado baja | Presión de aspiración demasiado alta | Presión de descarga demasiado baja | Presión de descarga demasiado alta | Presiones tienden a igualarse | Temperatura de aspiración demasiado baja | Temperatura de aspiración demasiado alta | Temperatura de descarga demasiado baja | Temperatura de descarga demasiado alta | Dif. excesivo entre la temp. de E. y S. del agua | Dif. excesivo temp. agua y de condensación | Nivel de aceite del compresor demasiado bajo | Silbido a la entrada del evaporador | Válvula de expansión bloqueada o cerrada | Evaporador con poca escarcha | Burbujas de gas visibles en el visor de líquido | Imposibilidad de hacer el vacío | Ruidos anómalos en el compresor | Desconexión frecuente del presost. de ALTA | Desconexión frecuente del presost. de BAJA | El compresor arranca demasiado pronto | El compresor está siempre en marcha | El compresor no arranca
Llave de aspiración cerrada u obstruida
• | •
Llave de descarga cerrada u obstruida
• | •
Válvulas de aspiración o aros pistón deteriorados
• • | • | • | •
Válvulas de descarga deterioradas
• • | • | • | • | • •
Tubería de descarga obstruida
• | •
Tubería de aspiración obstruida o mal dimensionada
•
Tubería de aspiración mal aislada
•
Válvula de expansión demasiado abierta
• • | • | • | •
Válvula de expansión demasiado cerrada
• | • | • | • | • | •
Golpe de líquido o arrastre cuerpos extraños
•
Tubería del líquido obstruida
• | •
Llave de by-pass abierta o disco de ruptura perforado
• • | • | • | • | •
Manómetro averiado
• • | • • | •
Termómetro averiado
• • • • • •
Caudal insuficiente del agua de condensación
• | • • | •
Condensador sucio en el interior o en el exterior
• | • | •
Evaporador bloqueado o con exceso de aceite
• | •
Presencia de aire o de gas incondensable (nitrógeno)
• | • | • | • | •
Temperatura elevada del agua de condensación
• | •
Falta de refrigerante (gas)
• | • | • | • | • | • • | • | • •
Exceso de refrigerante (gas)
• | • | • | •
Filtro de aspiración obstruido
• | • | •
Llave de retorno aceite cerrada
•
Filtro de retorno aceite sucio
•
Desgaste de los elementos mecánicos del compresor
•
Filtro de la válvula de expansión obstruido
• | • | • | • | •
Falta de aceite
•
Formación de hielo encima de la válvula de expansión
• | • | • | • • | •
Avería en la válvula de expansión
• • • • | • • • • | • • • •
Exceso de aceite en el circuito
• | •
Agua de condensación demasiado fría o caudal excesivo
•
Flujo de aire insuficiente en el condensador por aire
•
Mala regulación del presostato ALTA
•
Ventilador/es del evaporador/es parado/s
•
Mala regulación del presostato BAJA
• •
Demanda de frío excesiva
•
Fijación insuficiente del equipo
•
Termostato regulado demasiado alto o deteriorado
•
Fallo corriente: fusible fundido, contactor deteriorado
•
Solenoide de líquido cerrada
•
CAUSA
SÍNTOMA
ST
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PC | 4
PRECIOS VÁLIDOS EN LA PENÍNSULA DESDE ABRIL DE 2024
www.e-bcsystems.com
DESCRIPCIÓN CÓDIGO
1
2
| 3 |  | 4
5
6
7
...
245
ETIQUETADO | EQUIPOS F-GAS
6 |  | VOLTAJE
1 | 230/1/50 Hz
2 | 400/3/50 Hz
3 | (110/1/60 Hz)
1
4 | 220/3/60 Hz
5 | 220/1/60 Hz
6 | 460/3/60 Hz
7 | (380/3/60 Hz)
2
8 | 230/3/50 Hz
1
otros voltajes consultar
2
sólo compresores SH
7 |  | VERSIÓN
1 |  | SERIE
Gama de equipo
2 |  | CAMPO DE APLICACIÓN
H | de +10ºC a +18ºC
M | de +5ºC a -5ºC
L | de -15ºC a -25ºC
3 |  | Nº PROGRESIVO
Determina el modelo
4 |  | REFRIGERANTE
Z | R404A - MULTIGAS
G | R452A
P | R290
Y | R134a
R | R449A
F | R407F
Q | R448A
X | R744 -
CO
2
5 |  | Nº OPCIÓN
00 | expansión por capilar
01 | expansión por válvula
02
...cada núm. corresponde a un tipo de variante
Equipos herméticamente sellados
Refrigerante
GWP
Kg
CO
2
Ton. eq | .
Sistemas Split precargados | Unidades multigas
Refrigerante
GWP
Kg
CO
2
Ton. eq.
Carga instalador
Total carga
R | efrigerante
GWP
Kg
CO
2
Ton. eq.
Carga instalador
Total carga
THINKING FUTURE | THINKING FUTURE
S STEMS
GROUP PRODUCTS
PC | 4
REFRIGERATING
SYSTEMS
HEAT
EXCHANGERS
TRUCK
REFRIGERATION
MASTERING COLD
MILK & BEVERAGE
COOLERS
MINIBAR
FOR HOTELS & OFFICE
CARAVAN &
TRUCK INDUSTRY
CARAVAN &
TRUCK INDUSTRY
REFRIGERATION ADDED VALUE
COOL AND BEYOND
REFRIGERATION ADDED VALUE
PRODUCTION | DIV.
Condensing Units | 1
Components Distribution | 2
Metal Works | 3
Monoblocks & Silent Units | 4B
Multicompressor Racks | 4C
Heat Exchangers | 5
Condensers & Evaporators | 6
Test Laboratory | 7
Restaurant Meeting Convention
VAG
EXTRA
PRODUCTION | DIV.
Headquarter and new production facility | 1
Thermo forming, assembly and foaming | 2
Absorption group production/molds & tools | 3
MASTERING COLD
COOL AND BEYOND
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS
LABORATORIO VRL
INNOVACIÓN
conectarse nunca
ha sido tan fácil
un mundo de enlaces disponibles
WiFi
Bluetooth
APP iOS e Android
Datalogger
NUESTRA
HISTORIA
NUESTROS PRODUCTOS
ESTÁN | PRESENTES POR PRIMERA
VEZ EN UNA FERIA EN ITALIA
RIVACOLD PARTICIPA EN
LA PRIMERA FERIA
EN EL EXTRANJERO, EN | ALEMANIA
SE DISEÑA, FABRICA Y COMERCIALIZA
EL PRIMER MONOBLOCK
CON CONTROL ELECTRÓNICO
NACEN LAS PRIMERAS
CENTRALES FRIGORÍFICAS
CON ESTRUCTURA DE CHAPA
RIVACOLD UTILIZA POR | PRIMERA
VEZ EL REFRIGERANTE
NATURAL R290 | EN UN MONOBLOCK
EL DEPARTAMENTO DE I+D
RIVACOLD | ESTUDIA Y PROYECTA
LA PRIMERA CENTRAL A CO
2
LABORATORIO REFRIGERACIÓN I+D
INICIO PRODUCCIÓN EN USA
NUEVAS UNIDADES SILENCIOSAS
A | LCESTE VITRI |  | FUNDA
REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE
REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE SE
CONVIERTE EN |  | RIVACOLD S.R.L.
RIVACOLD PRESENTA EN EL MERCADO
LAS PRIMERAS |  | UNIDADES CONDENSADORAS
CARROZADAS SILENCIOSAS
RIVACOLD PONE EN MARCHA
LA |  | PRODUCCIÓN INTERNA
DE INTERCAMBIADORES DE CALOR
NACE | BC SYSTEMS |  | COMO
REFERENTE Y SOPORTE EN ESPAÑA
SE INAUGURA LA | PRIMERA
FILIAL EXTRANJERA DE RIVACOLD
RIVACOLD ENTRA EN EL | SECTOR
DE LA REFRIGERACIÓN MÓVIL
RIVACOLD CELEBRA SUS PRIMEROS
50 AÑOS DE HISTORIA | Y
EL REBRANDING DE GRUPO
PRESENTACIÓN EN MADRID DE
TODA LA GAMA EN LA FERIA C&R
LLEGA A ESPAÑA
RIV-OLUTION BEST
1966
1982
1985
1992
1993
1995
1999
2000
2006
2008
2009
2011
2016
2022
2023
2019
2020
21
BEST
UNICA
| " | Queremos ser tu partner en la inmensidad
de los cambios que nos envuelven.
Confía en nosotros podemos orientarte | "
NUEVO
CATÁLOGO
2024-25
2024-25
www.e-bcsystems.com
GROUP PRODUCTS
Basic Connection SYSTEMS, sl
P. I. Badalona Sur - C/ Juli Galve Brusson, 9 - 11
08918 Badalona (Barcelona) Spain
Tel. +34 902 431 214 - +34 934 694 099
+34 628 850 424 - Fax +34 933 941 559
info@e-bcsystems.com - www.e-bcsystems.com
Lista de precios © BC Systems
Esta lista no puede ser total o parcialmente reproducida, guardada en sistema de recuperación o transmitida | de ninguna manera o por medios electrónicos, mecanicos, de fotocopia, grabada o de cualquier otra manera, | sin el consentimiento de Basic Connection SYSTEMS S.L. | Realización: BC Systems
| P0 | -010.0/2201/2500
P0 | -012.0/2404/3000
P | . I. Badalona Sur - C/ Juli Galve Brusson, 9 - 11
08918 Badalona (Barcelona) Spain
Tel. +34 902 431 214 - +34 934 694 099
+34 628 850 424 - Fax +34 933 941 559
info@e-bcsystems.com - www.e-bcsystems.com
GROUP PRODUCTS